O b s a h

1.		Titulní list

2.		Obsah

3.		Technická zpráva

4.		Specifikace

5.		Výkresová část:

1 		Strukturovaná kabeláž – půdorys 3. patro			M 1 : 100

2 		Obsazení skříně RS2 – 3. P – místnost č. 3.55

3 		Blokové schéma zapojení 					bez měřítka

## Technická zpráva

1. Identifikační údaje

Název stavby:		SO 02.03 Strukturovaná kabeláž

Stavební úpravy budovy MmÚ – III. patro

Místo stavby:		Ústí nad Labem

Katastrální území:    Ústí nad Labem

Investor-stavebník:   Statutární město Ústí nad Labem

# Adresa:                      Ústí nad. Labem

Projektant:		Ing. Radomír Málek

COM PLUS spol. s r.o.

##### U Vlečky 6

400 01 Ústí nad Labem

Vedoucí projektant:	Ing. Karel Hanousek

Zhotovitel:		Bude určen výběrovým řízením

Charakter SO:    		Slaboproudé rozvody

Předpokládaný termín výstavby:  -

1.3	Účel stavby

Montáž slaboproudých rozvodů je součástí výstavby objektu tak, aby veškeré užívané prostory plnily požadavky na dostupnost všech moderních komunikačních prostředků, jak z hlediska přenosu hlasu, dat i obrazu. K dosažení těchto potřeb je slaboproudý systém navržen dle principů a zásad strukturovaného slaboproudého rozvodu.

2.	Použité kabely

- S ohledem na stávající rozvržení strukturované kabeláže v objektu budou instalovány pro nové rozvody nové datové rozváděče.

Pro nové rozvody v 3. patře bude rozvaděč umístěn v místnosti č. 3.55. Budou použity metalické kabely typu Cat. 6 – 4 páry pro data. Pro napojení rozvaděče ke stávající telefonní síti budou naspojkovány stávající 25 párové kabely v místnosti č. 3.81 na nové kabely Cat.3. – 25 párů které budou zakončeny v rozvaděči RS2 v místnosti č. 3.55.

Páteřní trasy počítačové sítě budou tvořit optické kabely SM 9/125 - 4 vlákna a metalické kabely Cat. 6.

Ze stávajícího rozvaděče RS1 ve 3.patře povede nový optický uplink do serverovny v 6. patře, který nahradí stávající nevyhovující metalický uplink.

Z nového rozvaděče RS2 ve 3.patře povede nový metalický uplink Cat. 6 do serverovny v 6. patře, který nahradí stávající metalický uplink.

- Kabely typu 4 pár Cat. 6 budou provedeny v technologii UTP tj. nestíněný kroucený pár. Konstrukce kabelu je provedena tak, že obsahuje čtyři kroucené páry v kategorii 6, které jsou schopny přenést všechny používané komunikační protokoly až do rychlosti 1000 Base-T. Útlum kabelu při délce 100 m na 250 MHz je max. 33 dB, charakteristická impedance 100 ohmů a útlum přeslechu na blízkém konci je větší jak 27 dB.

- Na plášti kabelu je uveden typ a délkové značení.

- Barevné značení prvků kabelu je provedeno následovně:

- 1 pár	(a) bílá s modrou	(b) modrá s bílou

- 2 pár	(a) bílá s oranžovou	(b) oranžová s bílou

- 3 pár	(a) bílá se zelenou	(b) zelená s bílou

- 4 pár	(a) bílá s hnědou	(b) hnědá s bílou

- Při pokládce a zatahování kabelů je nutné dbát na nepřekročení maximální tahové síly a minimálního poloměru ohybu, které uvádí výrobce kabelu.

3.	Instalace kabelů - 3. patro

  - Kabely povedou v otevřených podlahových kabelových žlabech společně s rozvody NN, které budou odděleny přepážkou v poměru 2/3 data a telefony a 1/3 NN rozvody. Rozvody ze žlabu budou v místnostech řešeny trubkováním. V zasedacích místnostech, kde budou přípojná místa umístěna ve stolech se použijí instalační podlahové krabice. Kabely budou zakončeny v podlahových krabicích pro připojení datových zásuvek ve stole se použijí patchcordy. Pro vertikální trasy se použijí instalační lišty. Pro trasy v podhledech se použijí drátěné žlaby. Stávající datové a telefonní kabely budou uloženy spolu s novými kabely do nových podlahových žlabů, při rekonstrukci je potřeba zajistit jejich ochranu, aby nedošlo k jejich poškození. Zejména se jedná o stávající kabely v místnosti č. 3.20 a potom o trasu mezi místnostmi č. 3.84 až č. 3.74.

Pokud to bude možné zachovají se stávající datové rozvody v místnostech č. 3.00 až č. 3.03, stávající kabely vedené ve žlabu na podlaze se uloží do nového podlahového kabelového žlabu. Pokud nebude možné využít stávající rozvody natáhnou se nové a budou svedeny do stávající skříně RS1, mezi místností 3.03 a chodbou s datovou skříní  se vybuduje v podhledu nová trasa z drátěného žlabu.

4.	Technické řešení

4.1	Sdělovací rozvody

- Všechny sdělovací kabely budou ukončeny ve dvojitých zásuvkách pod omítku, které budou vybaveny moduly v kategorii 6. Kabely budou zapojeny v souladu s normou TIA 568. Jednotlivé moduly budou zapojeny dle T568B. Zásuvky na zdi budou umístěny cca 400 mm od podlahy (koordinovat se silovým rozvodem).

- Zásuvky umístěné pod omítkou budou instalovány do univerzálních krabic KU68/2 neboť stavební hloubky modulů jsou 31 mm.

- Převody datové sítě budou na MDF prováděny pomocí Patch cords RJ45- RJ45. Telefonní okruhy budou převáděny pomocí Patch cords RJ45- RJ45. Propojení optických kabelů z ODF do Switchů bude provedeno Optickými Patchcordy SM 9/125 SC-SC.

  - Aktivní prvky

4.2.1	V rozvaděčích RS1 a RS2 budou použity aktivní prvky Switch 24 portů 10/100 Mb/s – RJ45. Aktivní prvky budou navzájem propojeny do serverovny optickými nebo metalickými uplinky. Zálohování a napájení bude provedeno přes zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou a UPS 750 VA. Napájení bude zálohováno minimálně 20 min.

4.2.2	Sdělovací rozvody budou navrženy v souladu s ČSN EN 50 173-1 Informační technologie  - univerzální kabeláží systémy , ČSN EN 50 174-1 Informační technika – specifikace a zabezpečení kvality a ČSN EN 50 174-1 Informační technika – plánování a postupy instalace v budovách.

5.	Měření kabelů

5.1	Po skončení montáže budou všechny kabely přeměřeny na kontinuitu a izolační stav. Sdělovací kabely budou otestovány přístrojem na LAN sítě.

5.2	Optické kabely budou změřeny přímou metodou případně měřícím přístrojem OTDR.

5.2	Výsledky závěrečného měření ve formě měřících protokolů předá zhotovitel montážních prací před přejímacím řízením k ověření provozovateli.

6. 	Protipožární ochrana

6.1	Veškeré prostupy zdivem budou protipožárně utěsněny tak, aby byly zachovány původní požární úseky.

7. 	Přepěťová ochrana

7.1	Přepěťová ochrana – nové datové skříně budou uzemněny vodičem CYA 6 zž. Kabelové žlaby budou uzemněny.

8. 	Vliv na životní prostřední.

- Instalace slaboproudých rozvodů v objektech nebude mít vliv na životní prostředí.

9.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví

9.1	Doprava zařízení do prostorů montáže bude probíhat vnitřkem objektů (chodby, schodiště, výtah). Vedoucí montáže stanoví (tři dny před započetím prací) ve spolupráci s majitelem objektu postup prací tak, aby  nedošlo k narušení provozu stávajících zařízení.

Veškeré práce spojené s montáží elektrických zařízení musí být prováděny ve smyslu ČSN 34 3100 a norem s ní souvisejících. Na elektrickém zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000 - 6 - 61 a norem s ní souvisejících.

Pro bezpečnou montáž a provoz je nutno respektovat následující Zákony, NV, Vyhlášky a předpisy:

- NV č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění.

- Vyhláška č.137/98 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

- O zlikvidování odpadního materiálu, který vznikne při realizaci zakázky, se postará dodavatel dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a  č. 188/2004 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 503/2004 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady).

- NV č.495/2001 Sb.Stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Metodický pokyn ev. č. 109-12-MP-2002-S.

Na objektech se nepředpokládá svařování.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce bude zajišťovat dodavatel montážních prací.