## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | A56 - klubovna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 105.93 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 550
Počet dětí ve třídě |  | 20 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 550
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 550
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 550
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 550
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 550
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 550
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 550
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 550
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.3115 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 550
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.14725 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 550
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 550
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 550
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 410 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 550
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8705 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 550
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 410 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 550 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1112.7473 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1256.1033 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.059695 | 596.95
| 8:02 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.064001 | 640.008
| 8:03 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.06795 | 679.4966
| 8:04 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.071571 | 715.7117
| 8:05 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.074892 | 748.9248
| 8:06 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.077938 | 779.3846
| 8:07 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.080732 | 807.3193
| 8:08 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.083294 | 832.9384
| 8:09 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.085643 | 856.4337
| 8:10 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.087798 | 877.9814
| 8:11 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.089774 | 897.7428
| 8:12 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.091587 | 915.8661
| 8:13 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.093249 | 932.487
| 8:14 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.094773 | 947.73
| 8:15 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.096171 | 961.7095
| 8:16 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.097453 | 974.5302
| 8:17 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.098629 | 986.288
| 8:18 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.099707 | 997.0712
| 8:19 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1007 | 1006.9604
| 8:20 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1016 | 1016.0299
| 8:21 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10243 | 1024.3476
| 8:22 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1032 | 1031.9757
| 8:23 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1039 | 1038.9715
| 8:24 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10454 | 1045.3874
| 8:25 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.2714
| 8:26 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10567 | 1056.6677
| 8:27 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.6166
| 8:28 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10662 | 1066.1553
| 8:29 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.3177
| 8:30 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.1351
| 8:31 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.636
| 8:32 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.8467
| 8:33 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.7913
| 8:34 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.4917
| 8:35 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1089 | 1088.9683
| 8:36 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.2396
| 8:37 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.3227
| 8:38 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.233
| 8:39 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1097 | 1096.985
| 8:40 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.5917
| 8:41 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.0653
| 8:42 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.4167
| 8:43 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.6561
| 8:44 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7927
| 8:45 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.8351
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.1081 | 1081.035
| 8:47 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10592 | 1059.2078
| 8:48 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10392 | 1039.19
| 8:49 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.8317
| 8:50 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.1004 | 1003.9952
| 8:51 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.098855 | 988.5543
| 8:52 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.097439 | 974.3935
| 8:53 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.096141 | 961.4066
| 8:54 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.09495 | 949.4962
| 8:55 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.093857 | 938.5731
| 8:56 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.095331 | 953.3117
| 8:57 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.096683 | 966.8285
| 8:58 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.097922 | 979.2248
| 8:59 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.099059 | 990.5935
| 9:00 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1001 | 1001.0197
| 9:01 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10106 | 1010.5817
| 9:02 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10194 | 1019.351
| 9:03 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10274 | 1027.3933
| 9:04 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10348 | 1034.769
| 9:05 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10415 | 1041.5332
| 9:06 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7367
| 9:07 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10534 | 1053.426
| 9:08 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10586 | 1058.6436
| 9:09 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.4288
| 9:10 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.8172
| 9:11 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.8419
| 9:12 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.5329
| 9:13 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.918
| 9:14 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1082 | 1082.0224
| 9:15 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.8695
| 9:16 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.4806
| 9:17 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.8752
| 9:18 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.0713
| 9:19 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.0854
| 9:20 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.9325
| 9:21 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.6265
| 9:22 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.1801
| 9:23 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.6049
| 9:24 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9115
| 9:25 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.1099
| 9:26 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.2089
| 9:27 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2168
| 9:28 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1412
| 9:29 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9889
| 9:30 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.7664
| 9:31 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4794
| 9:32 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1333
| 9:33 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.733
| 9:34 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2829
| 9:35 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7873
| 9:36 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.2499
| 9:37 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6742
| 9:38 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0632
| 9:39 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.42
| 9:40 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.7473
Velká přestávka | 9:41 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.2913
| 9:42 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10659 | 1065.8626
| 9:43 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.2931
| 9:44 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10264 | 1026.4288
| 9:45 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10091 | 1009.1283
| 9:46 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.099326 | 993.262
| 9:47 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.097871 | 978.7109
| 9:48 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.096537 | 965.3661
| 9:49 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.095313 | 953.1275
| 9:50 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.09419 | 941.9034
| 9:51 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.093161 | 931.6098
| 9:52 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.092217 | 922.1694
| 9:53 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.091351 | 913.5117
| 9:54 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.090557 | 905.5717
| 9:55 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.089829 | 898.2898
| 9:56 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.089161 | 891.6116
| 9:57 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.088549 | 885.487
| 9:58 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.087987 | 879.8701
| 9:59 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.087472 | 874.7188
| 10:00 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.086999 | 869.9946
| 10:01 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.089042 | 890.4181
| 10:02 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.090915 | 909.1485
| 10:03 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.092633 | 926.3263
| 10:04 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.094208 | 942.0801
| 10:05 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.095653 | 956.5279
| 10:06 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.096978 | 969.7781
| 10:07 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.098193 | 981.9299
| 10:08 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.099307 | 993.0743
| 10:09 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10033 | 1003.2949
| 10:10 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10127 | 1012.6683
| 10:11 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2646
| 10:12 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1483
| 10:13 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10364 | 1036.3785
| 10:14 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1043 | 1043.0093
| 10:15 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10491 | 1049.0905
| 10:16 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10547 | 1054.6675
| 10:17 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.7822
| 10:18 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10645 | 1064.473
| 10:19 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10688 | 1068.7749
| 10:20 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.7201
| 10:21 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.3384
| 10:22 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.6566
| 10:23 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10827 | 1082.6998
| 10:24 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.4908
| 10:25 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10881 | 1088.0504
| 10:26 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10904 | 1090.3978
| 10:27 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.5506
| 10:28 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.5249
| 10:29 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.3356
| 10:30 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1098 | 1097.9962
| 10:31 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.5191
| 10:32 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9158
| 10:33 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11022 | 1102.1967
| 10:34 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3714
| 10:35 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.4487
| 10:36 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4368
| 10:37 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3429
| 10:38 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1739
| 10:39 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.936
| 10:40 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.635
| 10:41 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.276
| 10:42 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.8638
| 10:43 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.403
| 10:44 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.8974
| 10:45 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3509
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0106
| 10:47 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10647 | 1064.6881
| 10:48 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.216
| 10:49 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10254 | 1025.441
| 10:50 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10082 | 1008.2224
| 10:51 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.099243 | 992.4311
| 10:52 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.097795 | 977.9489
| 10:53 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.096467 | 964.6673
| 10:54 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.095249 | 952.4866
| 10:55 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.094132 | 941.3156
| 10:56 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.095583 | 955.8269
| 10:57 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.096914 | 969.1351
| 10:58 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.098134 | 981.3402
| 10:59 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.099253 | 992.5335
| 11:00 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10028 | 1002.799
| 11:01 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10122 | 1012.2134
| 11:02 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.8474
| 11:03 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.7657
| 11:04 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1036 | 1036.0276
| 11:05 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.6876
| 11:06 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.7954
| 11:07 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.3969
| 11:08 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.534
| 11:09 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10642 | 1064.2453
| 11:10 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.5661
| 11:11 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.5287
| 11:12 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10762 | 1076.1628
| 11:13 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.4956
| 11:14 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.5522
| 11:15 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10854 | 1085.3554
| 11:16 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10879 | 1087.9262
| 11:17 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2839
| 11:18 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4461
| 11:19 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10944 | 1094.4291
| 11:20 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.2477
| 11:21 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.9156
| 11:22 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4452
| 11:23 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.848
| 11:24 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.1345
| 11:25 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.3144
| 11:26 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.3965
| 11:27 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.3888
| 11:28 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.2989
| 11:29 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.1336
| 11:30 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.899
| 11:31 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.601
| 11:32 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.2449
| 11:33 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.8353
| 11:34 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.3768
| 11:35 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.1173
| 11:36 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10639 | 1063.8688
| 11:37 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10435 | 1043.4647
| 11:38 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10248 | 1024.7519
| 11:39 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10076 | 1007.5904
| 11:40 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.099185 | 991.8516
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.097742 | 977.4174
| 11:42 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.096418 | 964.1798
| 11:43 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.095204 | 952.0395
| 11:44 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.094091 | 940.9057
| 11:45 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.093069 | 930.6947
| 11:46 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.092133 | 921.3303
| 11:47 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.091274 | 912.7421
| 11:48 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.090487 | 904.8658
| 11:49 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.089764 | 897.6425
| 11:50 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.089102 | 891.018
| 11:51 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.09097 | 909.6987
| 11:52 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.092683 | 926.8308
| 11:53 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.094254 | 942.5428
| 11:54 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.095695 | 956.9523
| 11:55 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.097017 | 970.1673
| 11:56 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.098229 | 982.2868
| 11:57 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.09934 | 993.4016
| 11:58 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10036 | 1003.5951
| 11:59 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10129 | 1012.9436
| 12:00 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10215 | 1021.5171
| 12:01 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10294 | 1029.3799
| 12:02 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.5908
| 12:03 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.2041
| 12:04 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10493 | 1049.2691
| 12:05 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10548 | 1054.8313
| 12:06 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.9325
| 12:07 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.6107
| 12:08 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10689 | 1068.9012
| 12:09 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10728 | 1072.836
| 12:10 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.4446
| 12:11 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.7541
| 12:12 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.7892
| 12:13 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.5728
| 12:14 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10881 | 1088.1255
| 12:15 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.4667
| 12:16 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6138
| 12:17 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5829
| 12:18 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.3888
| 12:19 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1098 | 1098.045
| 12:20 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.5638
| 12:21 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1101 | 1100.9568
| 12:22 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11022 | 1102.2343
| 12:23 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4059
| 12:24 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.4804
| 12:25 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4658
| 12:26 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3695
| 12:27 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1983
| 12:28 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.1108 | 1107.9584
| 12:29 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.6555
| 12:30 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.2948
| 12:31 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.8811
| 12:32 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4188
| 12:33 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9119
| 12:34 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3642
| 12:35 | 0.3115 | 550 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.7789
| 12:36 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.4032
| 12:37 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.1065 | 1065.0481
| 12:38 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10445 | 1044.5462
| 12:39 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10257 | 1025.7438
| 12:40 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.10085 | 1008.5001
| 12:41 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.099269 | 992.6858
| 12:42 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.097818 | 978.1825
| 12:43 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.096488 | 964.8815
| 12:44 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.095268 | 952.683
| 12:45 | 0.14725 | 550 | 0.016667 | 0.09415 | 941.4958