## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | A57 - keramická dílna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 167.64 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.5194 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1118.6889 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.059384 | 593.8423
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.063433 | 634.3327
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.067173 | 671.7274
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.070626 | 706.2631
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073816 | 738.1584
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076762 | 767.6151
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.079482 | 794.8198
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081994 | 819.9445
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084315 | 843.1483
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086458 | 864.578
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088437 | 884.3694
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090265 | 902.6476
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091953 | 919.5283
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093512 | 935.1185
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094952 | 949.5167
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096281 | 962.8141
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097509 | 975.0948
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098644 | 986.4366
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099691 | 996.9113
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.5851
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10155 | 1015.5194
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10238 | 1023.7705
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10314 | 1031.3908
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10384 | 1038.4286
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10449 | 1044.9282
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10509 | 1050.9309
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10565 | 1056.4747
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.5946
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.3231
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.6901
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.7232
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.4479
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.8879
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.0649
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1087.999
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.7087
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.2113
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10955 | 1095.5225
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.6571
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.6284
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.449
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.1305
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.6834
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1175
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.442
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.9317
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10661 | 1066.066
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7192
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10308 | 1030.775
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10151 | 1015.1263
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10007 | 1000.674
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098733 | 987.3267
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0975 | 974.9998
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096362 | 963.6154
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09531 | 953.1013
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096612 | 966.1247
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097815 | 978.1523
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098926 | 989.2603
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099952 | 999.5191
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1009 | 1008.9936
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.7437
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10258 | 1025.8248
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10333 | 1033.288
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10402 | 1040.1807
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.5464
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.4254
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10579 | 1057.8549
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10629 | 1062.8693
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.5004
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.7773
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.7273
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.3753
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10827 | 1082.7444
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.8558
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10887 | 1088.7295
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.3834
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8344
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.098
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1885
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1192
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9023
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.5491
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.07
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4746
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.7718
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.9698
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0762
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.0981
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0418
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.9133
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.7183
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.4617
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11151 | 1115.1482
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.7823
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11164 | 1116.3679
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11169 | 1116.9087
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11174 | 1117.4081
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11179 | 1117.8694
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.2954
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11187 | 1118.6889
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.3187
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.6589
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10566 | 1056.5786
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1039 | 1038.9571
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10227 | 1022.6828
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10077 | 1007.6528
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099377 | 993.7719
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098095 | 980.9523
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096911 | 969.1127
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095818 | 958.1784
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094808 | 948.0801
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093875 | 938.7538
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093014 | 930.1405
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092219 | 922.1858
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091484 | 914.8393
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090805 | 908.0544
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090179 | 901.7883
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0896 | 896.0012
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089066 | 890.6566
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.088572 | 885.7206
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09039 | 903.8955
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092068 | 920.6809
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093618 | 936.1829
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09505 | 950.4997
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096372 | 963.7219
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097593 | 975.9333
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098721 | 987.211
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099763 | 997.6264
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10072 | 1007.2456
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10161 | 1016.1293
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10243 | 1024.3339
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.9111
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10389 | 1038.9091
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10454 | 1045.372
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.3408
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10569 | 1056.8532
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.9442
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.646
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1071 | 1070.9883
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1074.9986
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.7023
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1228
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.2818
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.1993
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10909 | 1090.8937
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.3822
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.6803
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8028
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.763
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.5734
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2453
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7894
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.2154
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.5324
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.7488
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.8721
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9095
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.8677
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7525
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5698
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.3245
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1115.0215
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.6653
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11163 | 1116.2598
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.8089
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5825
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.0554
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10551 | 1055.0977
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10376 | 1037.5894
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10214 | 1021.4197
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10065 | 1006.4863
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099269 | 992.6945
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097996 | 979.9573
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096819 | 968.1938
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095733 | 957.3297
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097003 | 970.0298
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098176 | 981.7588
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099259 | 992.5912
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10026 | 1002.5953
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10118 | 1011.8346
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10204 | 1020.3674
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10282 | 1028.248
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.526
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.2475
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10485 | 1048.4552
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10542 | 1054.1883
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.483
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.3729
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10689 | 1068.889
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10731 | 1073.0598
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10769 | 1076.9117
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.4692
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.7546
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.7888
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.5911
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.1791
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5693
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.7767
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10988 | 1098.8154
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11007 | 1100.6982
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.437
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1104.0429
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.526
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8957
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.1607
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.329
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.408
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4045
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.3248
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1747
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1113.9596
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.6846
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.3541
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1116 | 1115.9724
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8099
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10733 | 1073.3419
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.4388
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1037 | 1036.9809
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10209 | 1020.8577
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1006 | 1005.9672
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099222 | 992.2152
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097951 | 979.5145
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096778 | 967.7849
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095695 | 956.9521
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094695 | 946.9475
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093771 | 937.7078
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092917 | 929.1746
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092129 | 921.2937
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091402 | 914.0154
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090729 | 907.2935
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092382 | 923.819
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093908 | 939.0811
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095318 | 953.1764
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096619 | 966.1939
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097822 | 978.2163
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098932 | 989.3194
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099957 | 999.5737
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1009 | 1009.044
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.7902
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10259 | 1025.8678
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10333 | 1033.3278
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10402 | 1040.2174
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.5803
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10525 | 1052.4567
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10579 | 1057.8838
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10629 | 1062.896
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.525
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.8001
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.7483
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.3947
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.7623
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.8724
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10887 | 1088.7447
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.3975
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8474
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.11
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1996
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1295
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9118
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.5579
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.0781
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.482
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.7787
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.9762
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0821
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1035
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0468
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.918
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.7226
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.4656
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11152 | 1115.1519
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.7856
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11164 | 1116.371
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11169 | 1116.9116
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11174 | 1117.4108
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1384
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10746 | 1074.5688
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.5718
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1038 | 1038.0273
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10218 | 1021.8241
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.8597
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099304 | 993.0395
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098028 | 980.2758
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096849 | 968.488
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09576 | 957.6015