## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | A58 - let. Modelářů
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 155.43 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.7959 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1119.7267 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.059714 | 597.141
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.064041 | 640.4066
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068012 | 680.1155
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071656 | 716.5601
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.075001 | 750.0086
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078071 | 780.7075
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080888 | 808.8826
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083474 | 834.7416
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085847 | 858.4748
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088026 | 880.2569
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090025 | 900.2484
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09186 | 918.5965
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093544 | 935.4362
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095089 | 950.8916
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096508 | 965.0764
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09781 | 978.0952
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099004 | 990.0437
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1001 | 1001.0099
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10111 | 1011.0747
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10203 | 1020.312
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.79
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.571
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10437 | 1043.7124
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10503 | 1050.2667
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.2822
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.8032
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10669 | 1066.8703
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10715 | 1071.5208
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.7891
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.7064
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.3018
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10866 | 1086.6016
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.6301
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4096
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.9606
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.302
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4508
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.423
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2331
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.8944
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4191
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.8185
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1028
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2815
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3634
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10879 | 1087.9123
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10664 | 1066.3892
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.6353
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.5054
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10119 | 1011.8659
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099659 | 996.5943
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098258 | 982.5781
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096971 | 969.7141
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095791 | 957.9077
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094707 | 947.0718
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096157 | 961.5706
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097488 | 974.8776
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098709 | 987.0906
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09983 | 998.2996
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10086 | 1008.5872
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1018 | 1018.029
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10267 | 1026.6947
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10346 | 1034.6479
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10419 | 1041.9474
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.6468
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10548 | 1054.7955
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4387
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.6179
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.3714
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.7342
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.7383
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10824 | 1082.4132
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.786
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.8816
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.7226
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.3302
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.7233
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.9197
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9356
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7858
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.4838
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1106 | 1106.0423
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.4726
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.7854
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9902
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.096
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.1109
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1113.0423
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.8972
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.6818
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.4019
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.0629
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11167 | 1116.6694
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11172 | 1117.2261
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11177 | 1117.7371
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11182 | 1118.206
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11186 | 1118.6364
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1119 | 1119.0314
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11194 | 1119.394
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11197 | 1119.7267
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10956 | 1095.5882
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.434
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10531 | 1053.101
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10344 | 1034.4396
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.3122
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10016 | 1001.5929
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098717 | 987.1658
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097392 | 973.9247
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096177 | 961.7721
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095062 | 950.6185
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094038 | 940.3819
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093099 | 930.9867
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092236 | 922.3639
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091445 | 914.45
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090719 | 907.1867
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090052 | 900.5204
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.08944 | 894.4022
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.088879 | 888.7869
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.088363 | 883.6332
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.08789 | 878.9033
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089901 | 899.006
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091746 | 917.4562
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093439 | 934.3897
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094993 | 949.9311
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096419 | 964.1949
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097729 | 977.2861
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09893 | 989.3011
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10003 | 1000.3284
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10104 | 1010.4492
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10197 | 1019.7379
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.2631
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10361 | 1036.0875
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10433 | 1043.2686
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10499 | 1049.8594
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.9083
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.4601
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.5554
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10712 | 1071.2318
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.5238
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.463
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.0783
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3965
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.4418
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.2369
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8021
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10972 | 1097.1565
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3173
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.3005
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.1206
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7911
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3243
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.7315
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1109.023
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2083
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2961
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2946
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.2109
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.052
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.8238
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5323
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.1825
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.7792
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11173 | 1117.3269
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11178 | 1117.8296
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.2909
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.2704
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.2245
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1052 | 1051.991
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10334 | 1033.4208
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10164 | 1016.3772
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10007 | 1000.7347
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098638 | 986.3782
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09732 | 973.2018
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096111 | 961.1086
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095001 | 950.0096
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096427 | 964.267
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097735 | 977.3522
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098936 | 989.3618
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10004 | 1000.3841
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10105 | 1010.5003
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10198 | 1019.7849
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.3062
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10361 | 1036.127
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10433 | 1043.3049
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10499 | 1049.8927
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.9389
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.4881
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.5811
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.2554
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.5455
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.4829
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.0966
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.4132
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.4572
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.251
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8151
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10972 | 1097.1684
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3282
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.3105
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.1298
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7996
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3321
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.7386
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1109.0295
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2143
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3016
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2996
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.2156
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.0562
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.8277
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5359
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.1858
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.7822
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11173 | 1117.3297
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.3882
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10714 | 1071.4148
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.2479
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10327 | 1032.7388
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10158 | 1015.7512
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10002 | 1000.1602
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098585 | 985.8509
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097272 | 972.7179
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096066 | 960.6645
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09496 | 949.602
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093945 | 939.4489
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093013 | 930.1305
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092158 | 921.5781
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091373 | 913.7287
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090652 | 906.5247
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089991 | 899.9129
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091829 | 918.2885
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093515 | 935.1535
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095063 | 950.6321
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096484 | 964.8383
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097788 | 977.8766
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098984 | 989.8431
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10008 | 1000.8258
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10109 | 1010.9057
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10202 | 1020.157
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10286 | 1028.6477
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10364 | 1036.4404
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10436 | 1043.5925
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10502 | 1050.1567
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.1812
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.7105
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.7852
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10714 | 1071.4428
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.7174
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.6407
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.2414
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.5462
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.5792
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.3629
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.9178
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.2627
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4148
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.3899
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2027
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.8665
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3935
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.795
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0812
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2617
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3452
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.3396
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2523
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.0899
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.8587
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.5642
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.2118
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.8061
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11174 | 1117.3516
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11179 | 1117.8522
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.3117
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11187 | 1118.7334
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.6765
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.5973
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10523 | 1052.3331
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10337 | 1033.7348
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.6654
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1001 | 1000.9992
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098662 | 986.6209
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097342 | 973.4246
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096131 | 961.3131
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09502 | 950.1973