## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | A63 - Výp. technika
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 211.53 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.7892 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1114.2401 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058503 | 585.03
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.061792 | 617.9201
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.06488 | 648.8011
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.06778 | 677.7956
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.070502 | 705.019
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073058 | 730.5793
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.075458 | 754.5782
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.077711 | 777.1111
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.079827 | 798.2675
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081813 | 818.1315
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083678 | 836.7821
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085429 | 854.2933
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087073 | 870.7349
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088617 | 886.1721
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090067 | 900.6662
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091427 | 914.275
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092705 | 927.0524
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093905 | 939.0493
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095031 | 950.3133
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096089 | 960.8893
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097082 | 970.8192
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098014 | 980.1424
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09889 | 988.8962
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099712 | 997.1152
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.8322
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10121 | 1012.0777
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10189 | 1018.8806
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10253 | 1025.268
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10313 | 1031.2651
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10369 | 1036.8959
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.1828
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10471 | 1047.1467
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10518 | 1051.8073
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.1832
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.2919
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.1495
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.7715
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10712 | 1071.1722
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.3652
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.3632
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10802 | 1080.178
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.8208
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.3022
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.6321
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10898 | 1089.8196
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.7094
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10586 | 1058.5833
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10444 | 1044.3813
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1031 | 1031.0468
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10185 | 1018.5269
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.7718
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099573 | 995.7348
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098537 | 985.372
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097564 | 975.6422
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096651 | 966.5068
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097609 | 976.0935
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098509 | 985.0946
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099355 | 993.5459
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.4808
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10089 | 1008.9311
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10159 | 1015.9262
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.4941
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10287 | 1028.6607
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.4506
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10399 | 1039.8868
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1045 | 1044.9909
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10498 | 1049.7833
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10543 | 1054.2829
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10585 | 1058.5076
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.4742
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10662 | 1066.1986
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10697 | 1069.6954
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1073 | 1072.9786
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.0612
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1078.9556
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10817 | 1081.6731
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.2246
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10866 | 1086.6203
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.8696
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1090.9815
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1093 | 1092.9644
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8262
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5742
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.2154
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.7564
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.2033
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.5618
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.8373
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.0348
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.1592
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.215
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.2062
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1369
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1110.0107
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.8312
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.6015
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.3248
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1113.0039
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.6415
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11142 | 1114.2401
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.6382
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.1114
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.5943
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.105 | 1050.0251
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10363 | 1036.3458
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10235 | 1023.5022
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.4432
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10001 | 1000.1208
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098949 | 989.4901
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097951 | 979.5087
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097014 | 970.1371
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096134 | 961.338
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095308 | 953.0764
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094532 | 945.3195
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093804 | 938.0365
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09312 | 931.1983
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092478 | 924.7779
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091875 | 918.7496
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091309 | 913.0897
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090778 | 907.7754
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092095 | 920.9499
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093332 | 933.3196
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094493 | 944.9336
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095584 | 955.8382
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096608 | 966.0766
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097569 | 975.6896
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098472 | 984.7154
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099319 | 993.1898
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10011 | 1001.1465
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10086 | 1008.6172
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.6315
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10222 | 1022.2174
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10284 | 1028.4009
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10342 | 1034.2067
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10397 | 1039.6578
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.7759
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.5814
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10541 | 1054.0933
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10583 | 1058.3296
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10623 | 1062.3071
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1066 | 1066.0416
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10695 | 1069.5481
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10728 | 1072.8403
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.9314
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.8336
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10816 | 1081.5586
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10841 | 1084.1171
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.5193
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.7748
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10909 | 1090.8925
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.8808
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7477
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.5005
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.1463
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6915
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.1423
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.5045
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7835
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1104.9844
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1119
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1705
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.1644
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0977
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9739
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7966
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.405
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.0758
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.7441
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10473 | 1047.3489
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10338 | 1033.8332
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.143
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10092 | 1009.2281
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099804 | 998.0411
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098754 | 987.5374
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097768 | 977.6753
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098658 | 986.5798
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099494 | 994.9403
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10028 | 1002.7901
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10102 | 1010.1604
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.0804
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10236 | 1023.5778
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.6782
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.4059
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.7838
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10458 | 1045.8331
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10506 | 1050.574
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1055 | 1055.0253
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10592 | 1059.2047
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10631 | 1063.1287
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.8131
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.2723
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10735 | 1073.5203
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10766 | 1076.5699
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.4331
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1215
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.6456
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0156
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.2407
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10913 | 1091.33
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.2916
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1333
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8626
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.4863
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1100.0107
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.442
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7859
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1104.0477
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2324
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3448
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3892
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3698
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.2905
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.1549
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.9666
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.5646
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.2256
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.8847
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10475 | 1047.481
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1034 | 1033.9572
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2595
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3374
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099814 | 998.1437
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098763 | 987.6337
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097777 | 977.7658
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09685 | 968.5007
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09598 | 959.8016
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095163 | 951.6338
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094397 | 943.965
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093676 | 936.7647
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093 | 930.0042
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094182 | 941.8208
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095292 | 952.9155
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096333 | 963.3325
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097311 | 973.1131
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09823 | 982.2963
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099092 | 990.9185
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099901 | 999.014
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.6149
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10138 | 1013.7515
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10205 | 1020.4522
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10267 | 1026.7436
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10327 | 1032.6506
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10382 | 1038.1968
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.4041
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10483 | 1048.2934
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.884
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.1942
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10612 | 1061.2411
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1065 | 1065.0407
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6083
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1072 | 1071.9579
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1029
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.0558
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.8283
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.4314
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.8755
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.1703
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.3249
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.3479
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.2474
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1096.0308
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.7052
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.2774
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.7535
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.1394
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4407
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.6625
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.8097
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8868
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.898
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.8476
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.7391
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5761
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.362
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0999
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.6287
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.2247
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10628 | 1062.8228
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10484 | 1048.3618
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10348 | 1034.7842
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1022 | 1022.0359
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10101 | 1010.0665
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099883 | 998.8282
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098828 | 988.2764
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097837 | 978.3692