## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | A64 - Výp. technika
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 170.28 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 25 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.38513 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.18406 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 500 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9363 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 500 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1133.1675 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1531.8333 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.058652 | 586.5215
| 8:02 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.062079 | 620.7917
| 8:03 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.065295 | 652.9497
| 8:04 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.068313 | 683.1254
| 8:05 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.071144 | 711.4411
| 8:06 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.073801 | 738.0115
| 8:07 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.076294 | 762.944
| 8:08 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.078634 | 786.3398
| 8:09 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.080829 | 808.2935
| 8:10 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.082889 | 828.8939
| 8:11 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.084822 | 848.2246
| 8:12 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.086636 | 866.3637
| 8:13 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.088338 | 883.3848
| 8:14 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.089936 | 899.3567
| 8:15 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.091434 | 914.3441
| 8:16 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.092841 | 928.4077
| 8:17 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.09416 | 941.6044
| 8:18 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.095399 | 953.9877
| 8:19 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.096561 | 965.6077
| 8:20 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.097651 | 976.5114
| 8:21 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.098674 | 986.7431
| 8:22 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.099634 | 996.3441
| 8:23 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10054 | 1005.3532
| 8:24 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10138 | 1013.8071
| 8:25 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10217 | 1021.7399
| 8:26 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10292 | 1029.1837
| 8:27 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10362 | 1036.1687
| 8:28 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.7231
| 8:29 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.8735
| 8:30 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.6448
| 8:31 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10601 | 1060.0604
| 8:32 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10651 | 1065.1421
| 8:33 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10699 | 1069.9107
| 8:34 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.3853
| 8:35 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.5841
| 8:36 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10825 | 1082.524
| 8:37 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.2212
| 8:38 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.6904
| 8:39 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.9458
| 8:40 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1096 | 1096.0005
| 8:41 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.867
| 8:42 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.5567
| 8:43 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.0807
| 8:44 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4491
| 8:45 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.6715
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.6901
| 8:47 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.7555
| 8:48 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.803
| 8:49 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.7722
| 8:50 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10336 | 1033.6063
| 8:51 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2519
| 8:52 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.659
| 8:53 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.099878 | 998.7807
| 8:54 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.098857 | 988.5729
| 8:55 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.097899 | 978.9943
| 8:56 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.098907 | 989.0729
| 8:57 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.099853 | 998.5303
| 8:58 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.4047
| 8:59 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10157 | 1015.7321
| 9:00 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10235 | 1023.5462
| 9:01 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10309 | 1030.8787
| 9:02 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10378 | 1037.7592
| 9:03 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.2156
| 9:04 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10503 | 1050.274
| 9:05 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1056 | 1055.959
| 9:06 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10613 | 1061.2936
| 9:07 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.2993
| 9:08 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1071 | 1070.9965
| 9:09 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10754 | 1075.4042
| 9:10 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.5402
| 9:11 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.4212
| 9:12 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10871 | 1087.063
| 9:13 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.4804
| 9:14 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.6871
| 9:15 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.6961
| 9:16 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.5197
| 9:17 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11022 | 1102.1692
| 9:18 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.6554
| 9:19 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9884
| 9:20 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1775
| 9:21 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.2318
| 9:22 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1594
| 9:23 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.9681
| 9:24 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11167 | 1116.6654
| 9:25 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11183 | 1118.2581
| 9:26 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11198 | 1119.7526
| 9:27 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11212 | 1121.155
| 9:28 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11225 | 1122.4709
| 9:29 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11237 | 1123.7058
| 9:30 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11249 | 1124.8645
| 9:31 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1126 | 1125.9518
| 9:32 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1127 | 1126.972
| 9:33 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.9294
| 9:34 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11288 | 1128.8278
| 9:35 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11297 | 1129.6708
| 9:36 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11305 | 1130.4618
| 9:37 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11312 | 1131.2041
| 9:38 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.9006
| 9:39 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11326 | 1132.5542
| 9:40 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11332 | 1133.1675
Velká přestávka | 9:41 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.6762
| 9:42 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.3248
| 9:43 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.1081 | 1081.0428
| 9:44 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10658 | 1065.7644
| 9:45 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.4278
| 9:46 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.1038 | 1037.9749
| 9:47 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10254 | 1025.3512
| 9:48 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10135 | 1013.5057
| 9:49 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.3903
| 9:50 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.099196 | 991.96
| 9:51 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.098217 | 982.1726
| 9:52 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.097299 | 972.9885
| 9:53 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.096437 | 964.3706
| 9:54 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.095628 | 956.2838
| 9:55 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.09487 | 948.6955
| 9:56 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.094157 | 941.5749
| 9:57 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.093489 | 934.8932
| 9:58 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.092862 | 928.6234
| 9:59 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.092274 | 922.7401
| 10:00 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.091722 | 917.2194
| 10:01 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.093111 | 931.1057
| 10:02 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.094414 | 944.1361
| 10:03 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.095636 | 956.3634
| 10:04 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.096784 | 967.8369
| 10:05 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.09786 | 978.6033
| 10:06 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.098871 | 988.706
| 10:07 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.099819 | 998.186
| 10:08 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10071 | 1007.0816
| 10:09 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10154 | 1015.4289
| 10:10 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10233 | 1023.2617
| 10:11 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10306 | 1030.6117
| 10:12 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10375 | 1037.5087
| 10:13 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1044 | 1043.9805
| 10:14 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10501 | 1050.0534
| 10:15 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.752
| 10:16 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.0993
| 10:17 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10661 | 1066.1171
| 10:18 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10708 | 1070.8255
| 10:19 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10752 | 1075.2437
| 10:20 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.3896
| 10:21 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.2799
| 10:22 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.9304
| 10:23 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10904 | 1090.3559
| 10:24 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.5703
| 10:25 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5866
| 10:26 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4169
| 10:27 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.0727
| 10:28 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.5649
| 10:29 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.9034
| 10:30 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0978
| 10:31 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.157
| 10:32 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.0892
| 10:33 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.9023
| 10:34 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11166 | 1116.6036
| 10:35 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11182 | 1118.2001
| 10:36 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11197 | 1119.6982
| 10:37 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11211 | 1121.1039
| 10:38 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11224 | 1122.423
| 10:39 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11237 | 1123.6608
| 10:40 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11248 | 1124.8223
| 10:41 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11259 | 1125.9122
| 10:42 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11269 | 1126.9349
| 10:43 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11279 | 1127.8946
| 10:44 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11288 | 1128.7951
| 10:45 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.6401
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3663
| 10:47 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.2188
| 10:48 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.1283
| 10:49 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.1063 | 1063.0296
| 10:50 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.8615
| 10:51 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10356 | 1035.5668
| 10:52 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10231 | 1023.0916
| 10:53 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.3853
| 10:54 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10004 | 1000.4006
| 10:55 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.099009 | 990.0929
| 10:56 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.099949 | 999.4874
| 10:57 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.3028
| 10:58 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.5749
| 10:59 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10243 | 1024.3371
| 11:00 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6208
| 11:01 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10385 | 1038.4555
| 11:02 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10449 | 1044.869
| 11:03 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10509 | 1050.8872
| 11:04 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10565 | 1056.5343
| 11:05 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.8334
| 11:06 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.8059
| 11:07 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10715 | 1071.4719
| 11:08 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.8503
| 11:09 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.108 | 1079.9587
| 11:10 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.814
| 11:11 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.4316
| 11:12 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.8262
| 11:13 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1094 | 1094.0116
| 11:14 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1097 | 1097.0006
| 11:15 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8054
| 11:16 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4373
| 11:17 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.907
| 11:18 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2245
| 11:19 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3991
| 11:20 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4397
| 11:21 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3544
| 11:22 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11152 | 1115.1512
| 11:23 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11168 | 1116.8372
| 11:24 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11184 | 1118.4193
| 11:25 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.9039
| 11:26 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11213 | 1121.2969
| 11:27 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.6041
| 11:28 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11238 | 1123.8307
| 11:29 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1125 | 1124.9818
| 11:30 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11261 | 1126.0618
| 11:31 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11271 | 1127.0753
| 11:32 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1128 | 1128.0263
| 11:33 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11289 | 1128.9187
| 11:34 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.7561
| 11:35 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4751
| 11:36 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.3209
| 11:37 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.2241
| 11:38 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10631 | 1063.1195
| 11:39 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.9459
| 11:40 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10356 | 1035.646
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.1659
| 11:42 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10115 | 1011.455
| 11:43 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10005 | 1000.466
| 11:44 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.099015 | 990.1543
| 11:45 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.098048 | 980.4783
| 11:46 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.09714 | 971.3986
| 11:47 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.096288 | 962.8786
| 11:48 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.095488 | 954.8838
| 11:49 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.094738 | 947.3818
| 11:50 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.094034 | 940.3422
| 11:51 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.09528 | 952.8033
| 11:52 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.09645 | 964.4963
| 11:53 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.097547 | 975.4685
| 11:54 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.098576 | 985.7645
| 11:55 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.099543 | 995.4258
| 11:56 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10045 | 1004.4916
| 11:57 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1013 | 1012.9985
| 11:58 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1021 | 1020.9811
| 11:59 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.4717
| 12:00 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.5006
| 12:01 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10421 | 1042.0962
| 12:02 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10483 | 1048.2852
| 12:03 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10541 | 1054.0928
| 12:04 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.5424
| 12:05 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10647 | 1064.6561
| 12:06 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10695 | 1069.4546
| 12:07 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1074 | 1073.9573
| 12:08 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.1825
| 12:09 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1472
| 12:10 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.8675
| 12:11 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.3586
| 12:12 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6344
| 12:13 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.7084
| 12:14 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.5928
| 12:15 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.2995
| 12:16 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.8393
| 12:17 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.2225
| 12:18 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4589
| 12:19 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5574
| 12:20 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.5266
| 12:21 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3744
| 12:22 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.1083
| 12:23 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11177 | 1117.7353
| 12:24 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11193 | 1119.262
| 12:25 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11207 | 1120.6946
| 12:26 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1122 | 1122.039
| 12:27 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11233 | 1123.3004
| 12:28 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11245 | 1124.4841
| 12:29 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11256 | 1125.5949
| 12:30 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11266 | 1126.6371
| 12:31 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11276 | 1127.6152
| 12:32 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11285 | 1128.5329
| 12:33 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11294 | 1129.3941
| 12:34 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.11302 | 1130.2022
| 12:35 | 0.38513 | 650 | 0.016667 | 0.1131 | 1130.9604
| 12:36 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.6052
| 12:37 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.3814
| 12:38 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10792 | 1079.2192
| 12:39 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.0533
| 12:40 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10498 | 1049.8221
| 12:41 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10365 | 1036.4682
| 12:42 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.9374
| 12:43 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10122 | 1012.179
| 12:44 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.10011 | 1001.1453
| 12:45 | 0.18406 | 650 | 0.016667 | 0.099079 | 990.7918