## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | A65 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 170.61 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.4582 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1118.4219 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.059311 | 593.1086
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.063298 | 632.9764
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.066985 | 669.8473
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.070395 | 703.9463
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073548 | 735.4819
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076465 | 764.6468
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.079162 | 791.6193
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081656 | 816.5641
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083963 | 839.6337
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086097 | 860.969
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08807 | 880.7004
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089895 | 898.9485
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091582 | 915.8248
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093143 | 931.4324
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094587 | 945.8668
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095922 | 959.216
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097156 | 971.5617
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098298 | 982.9792
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099354 | 993.5385
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10033 | 1003.304
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10123 | 1012.3354
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10207 | 1020.6878
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10284 | 1028.4123
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10356 | 1035.5562
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.163
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10483 | 1048.2731
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10539 | 1053.9239
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.1499
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1064 | 1063.983
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10685 | 1068.4528
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.5866
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.4096
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.9453
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.2151
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.2391
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.0358
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.6223
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1094.0143
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.2265
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2724
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.1645
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9143
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.5326
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.0293
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4134
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.3405
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10659 | 1065.8517
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10478 | 1047.828
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.1593
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10157 | 1015.7436
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.4868
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09883 | 988.3017
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097611 | 976.1079
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096483 | 964.8307
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09544 | 954.4012
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096711 | 967.1089
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097886 | 978.8612
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098973 | 989.7301
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099978 | 999.7818
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10091 | 1009.078
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.6753
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10256 | 1025.6263
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1033 | 1032.9796
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10398 | 1039.7801
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.0693
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.8858
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.265
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.2398
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.8407
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.0957
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1075.0308
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.6701
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1082 | 1082.0358
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.1484
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1088.0271
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.6894
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.1516
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.4286
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.5345
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4821
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.2832
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.949
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.4895
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.9142
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2318
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4504
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.5774
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6196
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.5835
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4749
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2993
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.0618
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.7669
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.419
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1116 | 1116.0221
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11166 | 1116.5799
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11171 | 1117.0957
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11176 | 1117.5727
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1118 | 1118.0139
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11184 | 1118.4219
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.4463
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.1226
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.3268
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10399 | 1039.944
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.8679
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1009 | 1009.0003
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099525 | 995.2504
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098253 | 982.5342
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097077 | 970.7739
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09599 | 959.8977
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094984 | 949.8391
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094054 | 940.5367
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093193 | 931.9336
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092398 | 923.9772
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091662 | 916.6189
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090981 | 909.8138
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090352 | 903.5203
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.08977 | 897.6999
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089232 | 892.3171
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.088734 | 887.3389
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090509 | 905.0879
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09215 | 921.5027
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093668 | 936.6835
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095072 | 950.7231
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096371 | 963.7072
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097572 | 975.7153
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098682 | 986.8206
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099709 | 997.0911
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.5895
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10154 | 1015.3739
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10235 | 1023.4979
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1031 | 1031.0112
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1038 | 1037.9596
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10444 | 1044.3858
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10503 | 1050.3288
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.8251
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.9081
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.6091
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.107 | 1069.9567
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1074 | 1073.9774
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.6959
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.1348
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.3152
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10873 | 1087.2565
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.109 | 1089.9768
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10925 | 1092.4925
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8191
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1097 | 1096.9708
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1099 | 1098.9607
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.8011
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.5031
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.0771
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.5328
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8791
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.1242
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.2757
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.3406
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3255
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2363
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.0786
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.8577
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.5781
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11152 | 1115.2445
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.8607
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11164 | 1116.4306
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.6046
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.4194
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.7516
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10385 | 1038.4872
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.5206
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10078 | 1007.7543
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09941 | 994.0981
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098147 | 981.4685
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096979 | 969.7883
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095899 | 958.9862
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097135 | 971.3492
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098278 | 982.7828
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099336 | 993.3568
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10031 | 1003.1359
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10122 | 1012.1799
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10205 | 1020.544
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.2794
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.4332
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1042 | 1042.0493
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.1679
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10538 | 1053.8266
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.0599
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10639 | 1063.8998
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.3759
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.5155
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.3438
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.8844
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.1588
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.1871
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1089 | 1088.9877
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.5778
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9731
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.1884
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.2372
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1319
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.8842
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.5048
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.0035
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3896
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.6715
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.857
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9534
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.9674
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.9051
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7724
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5744
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.3162
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1115.0022
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.6366
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8703
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.7403
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10551 | 1055.1236
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10379 | 1037.9064
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1022 | 1021.9835
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10073 | 1007.2576
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099364 | 993.6387
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098104 | 981.0436
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09694 | 969.3954
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095862 | 958.6228
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094866 | 948.6601
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093945 | 939.4463
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093093 | 930.9251
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092304 | 923.0446
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091576 | 915.7564
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090902 | 909.0162
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092514 | 925.1356
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094004 | 940.0433
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095383 | 953.8303
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096658 | 966.5809
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097837 | 978.3729
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098928 | 989.2785
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099936 | 999.3642
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10087 | 1008.6917
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.3181
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10253 | 1025.2959
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10327 | 1032.674
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10395 | 1039.4975
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10458 | 1045.808
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.6441
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1057 | 1057.0415
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1062 | 1062.0331
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.6495
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10709 | 1070.9189
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.8673
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.5188
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.8959
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1085 | 1085.0191
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10879 | 1087.9075
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.5788
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1093 | 1093.0493
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.334
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.447
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4011
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.2084
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.8798
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.4255
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.855
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1771
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3998
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5305
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5763
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.5434
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.4379
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2651
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1114.0301
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.7376
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.3919
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1116 | 1115.997
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11166 | 1116.5567
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11171 | 1117.0743
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.1999
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1074.9699
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.2608
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1039 | 1038.9581
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1023 | 1022.9561
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10082 | 1008.1571
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099447 | 994.4706
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098181 | 981.813
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097011 | 970.1069
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095928 | 959.2809