## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D14 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 201.5 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.928 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.3472 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058672 | 586.7167
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062108 | 621.0824
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065325 | 653.2478
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068335 | 683.3537
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071153 | 711.5319
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073791 | 737.9059
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076259 | 762.5912
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07857 | 785.696
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080732 | 807.3213
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082756 | 827.5621
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084651 | 846.5068
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086424 | 864.2386
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088083 | 880.835
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089637 | 896.3688
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091091 | 910.9079
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092452 | 924.5161
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093725 | 937.2531
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094917 | 949.1745
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096033 | 960.3325
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097078 | 970.7762
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098055 | 980.5511
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09897 | 989.7002
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099826 | 998.2635
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10063 | 1006.2785
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10138 | 1013.7802
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.8017
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10274 | 1027.3736
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10335 | 1033.5247
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10393 | 1039.2819
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.6706
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10497 | 1049.7142
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.4348
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10589 | 1058.8532
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1063 | 1062.9887
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10669 | 1066.8594
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10705 | 1070.4823
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10739 | 1073.8732
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1077 | 1077.047
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.108 | 1080.0176
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.798
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10854 | 1085.4003
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.836
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1158
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.2496
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.2468
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.0774
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1061 | 1061.0074
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1046 | 1045.9664
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.8883
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.7117
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10064 | 1006.3788
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099484 | 994.8355
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098403 | 984.0313
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097392 | 973.9189
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096445 | 964.454
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097463 | 974.6338
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098416 | 984.1617
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099308 | 993.0796
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.4265
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10092 | 1009.239
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.5512
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10234 | 1023.3952
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10298 | 1029.8011
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10358 | 1035.7967
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10414 | 1041.4085
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.661
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.5771
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.1785
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10605 | 1060.4853
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10645 | 1064.5163
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10683 | 1068.2892
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.8205
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1257
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.2193
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.1148
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.8249
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3615
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10887 | 1088.7357
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1090.9579
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1093 | 1093.0378
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.9845
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8065
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.5119
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1082
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.6022
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1103 | 1103.0005
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.3093
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.5343
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.6809
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.7541
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.7585
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.6986
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5786
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4022
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.173
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.8945
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5698
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11142 | 1114.2019
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.7935
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.3472
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8269
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.4923
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10633 | 1063.2677
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10481 | 1048.0819
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10339 | 1033.8684
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10206 | 1020.565
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10081 | 1008.1134
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099646 | 996.4591
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098555 | 985.551
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097534 | 975.3413
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096579 | 965.7853
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095684 | 956.8411
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094847 | 948.4697
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094063 | 940.6343
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09333 | 933.3005
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092644 | 926.4363
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092001 | 920.0117
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0914 | 913.9984
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090837 | 908.3701
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09031 | 903.1022
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091721 | 917.2102
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093041 | 930.4149
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094277 | 942.7741
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095434 | 954.342
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096517 | 965.1692
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09753 | 975.3032
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098479 | 984.7883
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099367 | 993.6661
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1002 | 1001.9754
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10098 | 1009.7527
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1017 | 1017.032
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10238 | 1023.8453
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10302 | 1030.2223
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10362 | 1036.191
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10418 | 1041.7775
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1047 | 1047.0064
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.9004
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10565 | 1056.4811
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7685
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10648 | 1064.7813
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10685 | 1068.5373
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10721 | 1072.0527
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10753 | 1075.3431
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.4227
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10813 | 1081.3052
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1084 | 1084.0032
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.5283
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.8918
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10911 | 1091.104
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.1745
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1125
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.9264
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.6241
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.2131
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.7004
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.0925
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.3954
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.6149
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.7563
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.8246
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.8245
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.7605
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6364
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4563
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2237
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9033
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.756
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.7066
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.6847
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6248
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10185 | 1018.465
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.1479
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099462 | 994.6194
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098383 | 983.8291
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097373 | 973.7296
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098332 | 983.3155
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099229 | 992.2875
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10007 | 1000.6851
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10085 | 1008.5451
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10159 | 1015.9017
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10228 | 1022.7874
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10292 | 1029.2321
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.2642
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.9101
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.1944
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10511 | 1051.1405
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.7698
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10601 | 1060.1027
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10642 | 1064.1582
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1068 | 1067.9541
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10715 | 1071.5068
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10748 | 1074.8321
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.9445
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10809 | 1080.8576
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.5842
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.1362
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.5248
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.7605
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.853
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8116
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.6447
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.3605
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1099.9664
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.4695
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.8763
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1931
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4255
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.5791
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.6587
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.6693
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.6151
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.5004
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.329
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.1046
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7918
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.6516
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.6089
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10456 | 1045.5933
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10315 | 1031.5392
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.3849
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.0729
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099455 | 994.5492
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098376 | 983.7634
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097367 | 973.6681
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096422 | 964.2193
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095538 | 955.3754
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09471 | 947.0978
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093935 | 939.3502
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09321 | 932.0987
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092531 | 925.3115
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0938 | 937.9975
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094987 | 949.8712
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096098 | 960.9847
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097139 | 971.3865
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098112 | 981.1224
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099023 | 990.2349
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099876 | 998.764
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7469
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10142 | 1014.2187
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10212 | 1021.2121
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10278 | 1027.7577
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10339 | 1033.8842
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10396 | 1039.6184
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1045 | 1044.9855
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.105 | 1050.0089
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10547 | 1054.7107
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.1115
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10632 | 1063.2304
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10671 | 1067.0857
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.694
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.0714
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.2325
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10802 | 1080.1912
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1083 | 1082.9605
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.5524
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1087.9784
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.249
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.3743
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10944 | 1094.3635
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.2253
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1098 | 1097.9679
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.599
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.1256
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.5544
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.8918
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1436
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3151
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.4117
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.4381
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3987
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2979
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1394
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.9271
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6644
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3544
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.9616
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.7465
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.6337
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.5525
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10324 | 1032.437
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10192 | 1019.2252
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.8594
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099529 | 995.2854
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098445 | 984.4524
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097431 | 974.313