## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D23 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 195.98 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0105 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.9345 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058772 | 587.7161
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062295 | 622.9515
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065587 | 655.8694
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068662 | 686.6223
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071535 | 715.3526
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074219 | 742.1932
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076727 | 767.2684
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.079069 | 790.6944
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081258 | 812.5797
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083303 | 833.0255
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085213 | 852.1266
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086997 | 869.9714
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088664 | 886.6424
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090222 | 902.2171
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091677 | 916.7673
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093036 | 930.3606
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094306 | 943.0598
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095492 | 954.9237
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096601 | 966.0074
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097636 | 976.3621
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098604 | 986.0357
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099507 | 995.0731
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10035 | 1003.516
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.4037
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10188 | 1018.7726
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10257 | 1025.6568
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.0883
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10381 | 1038.0967
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10437 | 1043.71
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1049 | 1048.954
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10539 | 1053.8532
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.4301
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10627 | 1062.706
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.7006
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.4326
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10739 | 1073.919
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.1762
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10802 | 1080.2191
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.0619
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.7178
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.1989
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.5169
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.6824
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7054
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5955
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.8043
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.1833
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.6555
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.149
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.5965
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.9355
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099411 | 994.1072
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098306 | 983.0568
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097273 | 972.7333
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096309 | 963.0887
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097364 | 973.6353
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098349 | 983.4883
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099269 | 992.6932
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10013 | 1001.2927
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3266
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.8321
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10238 | 1023.844
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.3947
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10365 | 1036.5145
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.2318
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10476 | 1047.5731
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.5631
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.2248
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.58
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.6487
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10694 | 1069.4498
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1073 | 1073.0009
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.3185
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.4178
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10823 | 1082.3133
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1085 | 1085.0184
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.5455
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.9065
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.1121
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.1727
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.0978
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.8962
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.5763
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.146
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.6124
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1103.9824
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.2622
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4579
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.5749
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6185
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.5934
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.5042
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3551
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.1501
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.8927
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5865
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11142 | 1114.2347
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.8403
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.406
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.9345
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8714
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.0621
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10624 | 1062.4241
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.8805
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10324 | 1032.3591
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10188 | 1018.7929
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.1189
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099428 | 994.2785
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098322 | 983.2169
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097288 | 972.8828
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096323 | 963.2284
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095421 | 954.209
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094578 | 945.7828
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093791 | 937.9108
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093056 | 930.5566
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092369 | 923.6861
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091727 | 917.2674
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091127 | 911.2709
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090567 | 905.6688
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090044 | 900.4352
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09151 | 915.1026
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092881 | 928.8054
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094161 | 941.6069
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095357 | 953.5664
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096474 | 964.7393
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097518 | 975.1774
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098493 | 984.929
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099404 | 994.0391
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10026 | 1002.5501
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10105 | 1010.5013
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10179 | 1017.9295
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10249 | 1024.8692
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10314 | 1031.3525
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10374 | 1037.4093
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10431 | 1043.0677
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10484 | 1048.354
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.2927
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10579 | 1057.9064
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.2168
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10662 | 1066.2436
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.107 | 1070.0056
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10735 | 1073.5202
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.8036
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.871
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10827 | 1082.7367
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10854 | 1085.4139
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10879 | 1087.915
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2517
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4346
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.474
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.3792
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1591
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.822
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.3755
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.8268
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1827
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4493
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.6327
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.7383
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.7711
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.736
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6374
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4796
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2663
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1113.0013
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.1311
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.5021
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.106 | 1060.0325
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10446 | 1044.6461
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.2718
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.8428
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10043 | 1004.2971
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099258 | 992.5765
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098163 | 981.6269
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09714 | 971.3974
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09814 | 981.3975
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099074 | 990.74
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099947 | 999.4679
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10076 | 1007.6218
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10152 | 1015.2395
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10224 | 1022.3561
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1029 | 1029.0046
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2159
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0186
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.4397
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.5042
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.2356
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.6558
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10648 | 1064.7853
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6432
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.2474
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10756 | 1075.6145
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.7602
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10817 | 1081.6989
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10844 | 1084.4444
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0093
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.4055
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.6441
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.7354
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.6893
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.5146
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.2198
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.8129
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.3012
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.6917
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1104.9906
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.2042
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.3379
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3971
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3866
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.311
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.1746
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.9814
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.7351
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8825
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.2697
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.8154
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10444 | 1044.4434
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10301 | 1030.0823
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.6658
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10041 | 1004.1318
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099242 | 992.4221
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098148 | 981.4826
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097126 | 971.2626
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096171 | 961.7147
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095279 | 952.7949
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094446 | 944.4617
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093668 | 936.6766
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09294 | 929.4035
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092261 | 922.6088
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093582 | 935.8179
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094816 | 948.1582
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095969 | 959.6868
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097046 | 970.4572
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098052 | 980.5192
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098992 | 989.9194
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09987 | 998.7013
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.9057
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10146 | 1014.5704
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10217 | 1021.731
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10284 | 1028.4207
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10347 | 1034.6703
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10405 | 1040.5089
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1046 | 1045.9635
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10511 | 1051.0594
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.82
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.2676
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.4226
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10683 | 1068.3044
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10719 | 1071.9308
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10753 | 1075.3188
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.4839
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.4408
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.2032
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.784
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.195
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.4475
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.5518
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10955 | 1095.5176
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.3542
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10991 | 1099.07
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11007 | 1100.673
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11022 | 1102.1705
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.5695
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.8765
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.0976
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2383
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11083 | 1108.304
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.2996
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2298
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.0987
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.9105
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6689
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3775
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1114.0394
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1009
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.4081
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.8789
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10454 | 1045.4369
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1031 | 1031.0105
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10175 | 1017.533
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10049 | 1004.9419
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099318 | 993.1789
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098219 | 982.1896
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097192 | 971.9231