## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D25 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 203.13 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9045 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.1708 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058643 | 586.4316
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062055 | 620.5487
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.06525 | 652.4982
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068242 | 682.4179
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071044 | 710.4368
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073668 | 736.6757
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076125 | 761.2475
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078426 | 784.2582
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080581 | 805.807
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082599 | 825.9868
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084488 | 844.8846
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086258 | 862.5817
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087915 | 879.1545
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089467 | 894.6745
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090921 | 909.2084
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092282 | 922.8189
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093556 | 935.5648
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09475 | 947.5009
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095868 | 958.6787
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096915 | 969.1463
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097895 | 978.9489
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098813 | 988.1287
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099673 | 996.7254
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.7758
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10123 | 1012.3148
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10194 | 1019.3749
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1026 | 1025.9864
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1779
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1038 | 1037.976
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.4057
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10485 | 1048.4905
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.2523
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10577 | 1057.7115
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.8874
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10658 | 1065.7981
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10695 | 1069.4602
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10729 | 1072.8898
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.1014
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.109
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.9255
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.5631
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0331
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.3462
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10915 | 1091.5123
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10935 | 1093.5408
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.5496
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.6379
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.7371
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.7829
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.7153
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10065 | 1006.4779
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099502 | 995.018
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098429 | 984.2861
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097424 | 974.236
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096482 | 964.8244
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09749 | 974.9016
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098434 | 984.3386
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099318 | 993.176
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.452
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10092 | 1009.2021
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10165 | 1016.4599
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10233 | 1023.2566
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10296 | 1029.6215
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10356 | 1035.5821
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10412 | 1041.1639
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.3911
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.2863
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.8704
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.1633
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10642 | 1064.1834
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10679 | 1067.9482
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10715 | 1071.4738
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10748 | 1074.7754
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.8672
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.7626
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4741
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1086 | 1086.0133
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10884 | 1088.3911
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.6179
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.7033
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.6561
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.4849
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1975
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8013
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.3032
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.7097
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1104.0268
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.2602
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4153
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.497
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.51
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4586
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.347
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.1789
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.958
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6875
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3707
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1114.0105
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.6097
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11152 | 1115.1708
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8054
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.6068
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10635 | 1063.5009
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10484 | 1048.4182
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10343 | 1034.2937
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.0666
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10087 | 1008.6798
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099708 | 997.0799
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098622 | 986.2171
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097604 | 976.0443
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096652 | 966.5179
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09576 | 957.5966
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094924 | 949.2422
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094142 | 941.4185
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093409 | 934.0919
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092723 | 927.2307
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092081 | 920.8055
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091479 | 914.7884
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090915 | 909.1536
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090388 | 903.8768
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091783 | 917.8261
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093089 | 930.8892
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094312 | 943.1223
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095458 | 954.5783
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096531 | 965.3064
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097535 | 975.353
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098476 | 984.7613
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099357 | 993.5718
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10018 | 1001.8226
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.5493
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.785
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10236 | 1023.5611
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10299 | 1029.9066
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10358 | 1035.849
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10414 | 1041.4139
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.6253
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.5055
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.0757
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.3556
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.3635
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.1168
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10716 | 1071.6317
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.9232
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1078 | 1078.0057
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10809 | 1080.8923
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.5955
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.127
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.4976
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.7177
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.7967
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7436
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5668
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2742
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10999 | 1099.8731
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.3704
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7727
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.0858
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.3155
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4671
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.5455
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.5554
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5011
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.3868
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.2161
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.9928
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8294
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.8198
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.891
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1046 | 1045.9741
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1032.0049
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10189 | 1018.9232
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.6725
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09952 | 995.2002
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098446 | 984.4568
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09744 | 974.3958
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098386 | 983.8649
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099273 | 992.7325
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1001 | 1001.0366
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10088 | 1008.8132
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10161 | 1016.0957
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10229 | 1022.9155
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10293 | 1029.3021
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.2829
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8838
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1288
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1051 | 1051.0406
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.6403
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.9478
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1064 | 1063.9817
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.7593
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.2968
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10746 | 1074.6097
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.712
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.6173
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.338
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.8858
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.2718
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.5062
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.5986
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5581
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.3931
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.1115
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.7208
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.2278
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.6391
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1103.9607
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.1983
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3573
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.4427
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4592
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.411
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.3024
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1371
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.9189
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7601
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.755
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.8302
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10459 | 1045.9172
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1031.9516
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10189 | 1018.8732
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.6258
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099516 | 995.1565
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098442 | 984.4158
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097436 | 974.3575
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096494 | 964.9382
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095612 | 956.1173
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094786 | 947.8568
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094012 | 940.1212
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093288 | 932.877
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092609 | 926.093
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093863 | 938.6308
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095037 | 950.3721
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096137 | 961.3675
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097166 | 971.6643
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098131 | 981.3069
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099034 | 990.337
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099879 | 998.7933
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7124
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10141 | 1014.1284
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.0732
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10276 | 1027.5768
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10337 | 1033.6672
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10394 | 1039.3707
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.7119
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10497 | 1049.7137
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.3977
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10588 | 1058.7842
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10629 | 1062.892
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.7388
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.3412
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.7147
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10769 | 1076.8739
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.8325
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.603
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.1975
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.6272
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.9026
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1092 | 1092.0334
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1094.0288
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.8974
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.6473
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.2861
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.8207
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.2578
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.6037
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.864
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1106 | 1106.0442
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.1495
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.1846
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1539
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0616
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9116
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.7077
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4531
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1513
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.9142
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8357
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.8423
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.865
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10328 | 1032.8392
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10197 | 1019.7045
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.4042
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099589 | 995.8854
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09851 | 985.0984
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0975 | 974.9967