## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D26 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 129.03 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 650
Počet dětí ve třídě |  | 24 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 650
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 650
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 650
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 650
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 650
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 650
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 650
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 650
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.3704 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 650
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.1767 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 650
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 650
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 650
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 482 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 650
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.7356 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 650
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 482 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 650 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.8506 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1476.6873 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.059589 | 595.891
| 8:02 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.063809 | 638.0864
| 8:03 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.067688 | 676.8837
| 8:04 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.071256 | 712.5566
| 8:05 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.074536 | 745.3566
| 8:06 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.077552 | 775.5153
| 8:07 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.080325 | 803.2452
| 8:08 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.082874 | 828.7419
| 8:09 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.085219 | 852.1854
| 8:10 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.087374 | 873.7409
| 8:11 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.089356 | 893.5605
| 8:12 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.091178 | 911.784
| 8:13 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.092854 | 928.54
| 8:14 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.094395 | 943.9465
| 8:15 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.095811 | 958.1123
| 8:16 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.097114 | 971.1374
| 8:17 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.098311 | 983.1135
| 8:18 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.099413 | 994.1251
| 8:19 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10042 | 1004.25
| 8:20 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10136 | 1013.5595
| 8:21 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10221 | 1022.1192
| 8:22 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.103 | 1029.9897
| 8:23 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10372 | 1037.2263
| 8:24 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10439 | 1043.8801
| 8:25 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.105 | 1049.9981
| 8:26 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.6234
| 8:27 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7957
| 8:28 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.5515
| 8:29 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10699 | 1069.9242
| 8:30 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10739 | 1073.9449
| 8:31 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.6417
| 8:32 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1081 | 1081.0408
| 8:33 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.1662
| 8:34 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0399
| 8:35 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.6822
| 8:36 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.1116
| 8:37 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.3455
| 8:38 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.3994
| 8:39 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2879
| 8:40 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11 | 1100.0244
| 8:41 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.621
| 8:42 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.089
| 8:43 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.4388
| 8:44 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11057 | 1105.6799
| 8:45 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.821
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10839 | 1083.8717
| 8:47 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10628 | 1062.7704
| 8:48 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.3685
| 8:49 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10255 | 1025.5291
| 8:50 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10091 | 1009.1263
| 8:51 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.099404 | 994.0445
| 8:52 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.098018 | 980.1772
| 8:53 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.096743 | 967.4267
| 8:54 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.09557 | 955.703
| 8:55 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.094492 | 944.9234
| 8:56 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.095901 | 959.0106
| 8:57 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.097196 | 971.9633
| 8:58 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.098387 | 983.8728
| 8:59 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.099482 | 994.8233
| 9:00 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10049 | 1004.892
| 9:01 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10141 | 1014.1498
| 9:02 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10227 | 1022.662
| 9:03 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4887
| 9:04 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10377 | 1037.6852
| 9:05 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10443 | 1044.302
| 9:06 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10504 | 1050.3861
| 9:07 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1056 | 1055.9801
| 9:08 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.1237
| 9:09 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10659 | 1065.853
| 9:10 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10702 | 1070.2015
| 9:11 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10742 | 1074.1998
| 9:12 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.8761
| 9:13 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10813 | 1081.2563
| 9:14 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10844 | 1084.3644
| 9:15 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10872 | 1087.2221
| 9:16 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10898 | 1089.8497
| 9:17 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.2657
| 9:18 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.4871
| 9:19 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.5296
| 9:20 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.4077
| 9:21 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1345
| 9:22 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.7222
| 9:23 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.1821
| 9:24 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.5244
| 9:25 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.7586
| 9:26 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8934
| 9:27 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.9368
| 9:28 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.8962
| 9:29 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.7784
| 9:30 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5895
| 9:31 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3352
| 9:32 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.021
| 9:33 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6514
| 9:34 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.2312
| 9:35 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.7642
| 9:36 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.2543
| 9:37 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.705
| 9:38 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11151 | 1115.1193
| 9:39 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5003
| 9:40 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11159 | 1115.8506
Velká přestávka | 9:41 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.174
| 9:42 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.4042
| 9:43 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10504 | 1050.3875
| 9:44 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.1032 | 1031.9829
| 9:45 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10151 | 1015.0603
| 9:46 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.09995 | 999.5006
| 9:47 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.098519 | 985.1939
| 9:48 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.097204 | 972.0394
| 9:49 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.095994 | 959.9442
| 9:50 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.094882 | 948.8231
| 9:51 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.09386 | 938.5976
| 9:52 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.09292 | 929.1955
| 9:53 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.092055 | 920.5507
| 9:54 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.09126 | 912.602
| 9:55 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.090529 | 905.2934
| 9:56 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.089857 | 898.5734
| 9:57 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.089239 | 892.3946
| 9:58 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.088671 | 886.7134
| 9:59 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.088149 | 881.4896
| 10:00 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.087669 | 876.6866
| 10:01 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.089627 | 896.269
| 10:02 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.091427 | 914.2744
| 10:03 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.093083 | 930.8298
| 10:04 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.094605 | 946.0519
| 10:05 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.096005 | 960.0482
| 10:06 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.097292 | 972.9173
| 10:07 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.098475 | 984.7501
| 10:08 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.099563 | 995.6299
| 10:09 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10056 | 1005.6336
| 10:10 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10148 | 1014.8317
| 10:11 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10233 | 1023.289
| 10:12 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.0652
| 10:13 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10382 | 1038.2152
| 10:14 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.7894
| 10:15 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10508 | 1050.8342
| 10:16 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10564 | 1056.3922
| 10:17 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.5026
| 10:18 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10662 | 1066.2014
| 10:19 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10705 | 1070.5218
| 10:20 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10745 | 1074.4943
| 10:21 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.1469
| 10:22 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10815 | 1081.5053
| 10:23 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.5933
| 10:24 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.4326
| 10:25 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.109 | 1090.0432
| 10:26 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4436
| 10:27 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.6507
| 10:28 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.6801
| 10:29 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.546
| 10:30 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.2617
| 10:31 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11018 | 1101.8392
| 10:32 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.2896
| 10:33 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.6233
| 10:34 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.8495
| 10:35 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.977
| 10:36 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1108 | 1108.0137
| 10:37 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.9669
| 10:38 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.8433
| 10:39 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6492
| 10:40 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3902
| 10:41 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0715
| 10:42 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6979
| 10:43 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2739
| 10:44 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.8035
| 10:45 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.2904
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.7395
| 10:47 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10691 | 1069.0852
| 10:48 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.1748
| 10:49 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10309 | 1030.8677
| 10:50 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.1014 | 1014.035
| 10:51 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.099856 | 998.5579
| 10:52 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.098433 | 984.3271
| 10:53 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.097124 | 971.2424
| 10:54 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.095921 | 959.2114
| 10:55 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.094815 | 948.1493
| 10:56 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.096198 | 961.9767
| 10:57 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.097469 | 974.6905
| 10:58 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.098638 | 986.3805
| 10:59 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.099713 | 997.129
| 11:00 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1007 | 1007.012
| 11:01 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10161 | 1016.099
| 11:02 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10245 | 1024.4543
| 11:03 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.1367
| 11:04 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10392 | 1039.2004
| 11:05 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.6953
| 11:06 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10517 | 1051.6671
| 11:07 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.158
| 11:08 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.2067
| 11:09 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.8488
| 11:10 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.1171
| 11:11 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1075 | 1075.0417
| 11:12 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.6502
| 11:13 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1082 | 1081.9681
| 11:14 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1085 | 1085.0188
| 11:15 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.8238
| 11:16 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10904 | 1090.4029
| 11:17 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.7744
| 11:18 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.9548
| 11:19 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1097 | 1096.9597
| 11:20 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10988 | 1098.8031
| 11:21 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.4981
| 11:22 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.0565
| 11:23 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4895
| 11:24 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.807
| 11:25 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1106 | 1106.0185
| 11:26 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.1323
| 11:27 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.1565
| 11:28 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0982
| 11:29 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9641
| 11:30 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7602
| 11:31 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4923
| 11:32 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.1653
| 11:33 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7842
| 11:34 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3532
| 11:35 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.8778
| 11:36 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10683 | 1068.2929
| 11:37 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10484 | 1048.4463
| 11:38 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10302 | 1030.1979
| 11:39 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10134 | 1013.4191
| 11:40 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.099799 | 997.9916
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.098381 | 983.8064
| 11:42 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.097076 | 970.7636
| 11:43 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.095877 | 958.7712
| 11:44 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.094774 | 947.7445
| 11:45 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.093761 | 937.6059
| 11:46 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.092828 | 928.2837
| 11:47 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.091971 | 919.7123
| 11:48 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.091183 | 911.8311
| 11:49 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.090458 | 904.5846
| 11:50 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.089792 | 897.9217
| 11:51 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.091579 | 915.794
| 11:52 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.093223 | 932.227
| 11:53 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.094734 | 947.3366
| 11:54 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.096123 | 961.2294
| 11:55 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.0974 | 974.0034
| 11:56 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.098575 | 985.7487
| 11:57 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.099655 | 996.5481
| 11:58 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10065 | 1006.4779
| 11:59 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.6079
| 12:00 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1024 | 1024.0027
| 12:01 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10317 | 1031.7215
| 12:02 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10388 | 1038.8187
| 12:03 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.3443
| 12:04 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.3444
| 12:05 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10569 | 1056.8612
| 12:06 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.9339
| 12:07 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.598
| 12:08 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10709 | 1070.8864
| 12:09 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10748 | 1074.8296
| 12:10 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.4552
| 12:11 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.7888
| 12:12 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.8539
| 12:13 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10877 | 1087.6722
| 12:14 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2636
| 12:15 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6462
| 12:16 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.837
| 12:17 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8513
| 12:18 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.7035
| 12:19 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.4065
| 12:20 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1102 | 1101.9723
| 12:21 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.412
| 12:22 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.7358
| 12:23 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1106 | 1105.953
| 12:24 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.0721
| 12:25 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.1012
| 12:26 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.1109 | 1109.0473
| 12:27 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.9173
| 12:28 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.7172
| 12:29 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4527
| 12:30 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.129
| 12:31 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7508
| 12:32 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.3225
| 12:33 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.8482
| 12:34 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.3315
| 12:35 | 0.3704 | 650 | 0.016667 | 0.11148 | 1114.7759
| 12:36 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.1859
| 12:37 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10695 | 1069.4957
| 12:38 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.5522
| 12:39 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.2148
| 12:40 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.10144 | 1014.3541
| 12:41 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.099885 | 998.8512
| 12:42 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.09846 | 984.5969
| 12:43 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.097149 | 971.4904
| 12:44 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.095944 | 959.4395
| 12:45 | 0.1767 | 650 | 0.016667 | 0.094836 | 948.359