## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D30 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 202.8 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9093 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.2066 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058649 | 586.489
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062066 | 620.6561
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065265 | 652.6491
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068261 | 682.6063
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071066 | 710.6573
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073692 | 736.9234
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076152 | 761.5182
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078455 | 784.5479
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080611 | 806.1122
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08263 | 826.3044
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084521 | 845.2117
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086292 | 862.9159
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087949 | 879.4935
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089502 | 895.0163
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090955 | 909.5513
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092316 | 923.1615
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093591 | 935.9056
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094784 | 947.8388
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095901 | 959.0127
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096948 | 969.4756
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097927 | 979.2726
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098845 | 988.4463
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099704 | 997.0363
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10051 | 1005.0796
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10126 | 1012.6112
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10197 | 1019.6635
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10263 | 1026.267
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10325 | 1032.4504
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10382 | 1038.2403
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10437 | 1043.6618
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10487 | 1048.7383
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10535 | 1053.4918
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10579 | 1057.9428
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10621 | 1062.1106
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1066 | 1066.0132
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10697 | 1069.6674
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10731 | 1073.0891
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.2931
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.2933
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1025
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10847 | 1084.7329
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10872 | 1087.196
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.5024
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.662
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.6842
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.6571
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.7135
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10458 | 1045.7844
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.8053
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.7157
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10065 | 1006.459
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099498 | 994.9822
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098424 | 984.2357
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097417 | 974.173
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096475 | 964.7506
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097485 | 974.8484
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09843 | 984.3036
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099316 | 993.1571
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.4473
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10092 | 1009.21
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10165 | 1016.4787
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10233 | 1023.2849
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.6581
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10356 | 1035.6256
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10412 | 1041.2135
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.4458
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.3451
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.9328
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.2284
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.2508
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1068 | 1068.0172
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10715 | 1071.5439
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10748 | 1074.8462
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.9384
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.8339
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.5451
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.0837
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.4609
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.6867
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.771
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7226
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.55
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2612
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10999 | 1099.8634
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.3637
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7686
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.084
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.3158
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4691
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.5491
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.5604
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5073
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.3939
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.2242
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0016
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.7295
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.4111
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1114.0494
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.647
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11152 | 1115.2066
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8101
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.5841
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10635 | 1063.4542
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10484 | 1048.3508
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10342 | 1034.2083
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1021 | 1020.9658
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10086 | 1008.5659
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099696 | 996.9551
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098608 | 986.083
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09759 | 975.9028
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096637 | 966.3703
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095744 | 957.4445
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094909 | 949.0865
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094126 | 941.2604
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093393 | 933.9323
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092707 | 927.0705
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092065 | 920.6454
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091463 | 914.629
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0909 | 908.9955
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090372 | 903.7205
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09177 | 917.7017
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093079 | 930.7932
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094305 | 943.0517
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095453 | 954.5302
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096528 | 965.2783
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097534 | 975.3424
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098477 | 984.7662
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099359 | 993.5903
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10019 | 1001.853
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10096 | 1009.5898
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.8344
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10236 | 1023.618
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.103 | 1029.9699
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10359 | 1035.9176
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10415 | 1041.4869
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.7018
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.5849
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.1572
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4386
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.4476
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.2015
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10717 | 1071.7165
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1075.0078
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.0897
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1081 | 1080.9755
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10837 | 1083.6777
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.2079
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10886 | 1088.5772
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.7956
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.873
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8181
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.6394
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.3449
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10999 | 1099.9418
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.4371
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.8373
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.1484
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.376
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5256
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.602
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6099
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.5536
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4373
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2648
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0396
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8446
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.8073
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.8542
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10459 | 1045.9161
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.9286
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10188 | 1018.8311
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.5671
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099508 | 995.0834
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098433 | 984.3305
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097426 | 974.2618
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098375 | 983.7543
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099264 | 992.6428
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1001 | 1000.9657
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10088 | 1008.7591
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10161 | 1016.0565
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10229 | 1022.8896
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10293 | 1029.2878
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.279
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8889
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1418
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10511 | 1051.0605
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10557 | 1055.6662
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.106 | 1059.9789
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1064 | 1064.0171
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.7984
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.339
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.6544
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.7588
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.6657
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.3876
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.9362
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.3228
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.5574
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6499
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.6092
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.4439
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1618
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.7703
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.2766
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.687
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1104.0076
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2442
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4021
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.4864
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.5016
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4523
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.3424
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.176
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.9564
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7667
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.7344
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7858
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10459 | 1045.8522
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.8687
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10188 | 1018.7751
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10065 | 1006.5146
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099503 | 995.0343
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098428 | 984.2844
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097422 | 974.2187
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096479 | 964.7934
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095597 | 955.9678
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09477 | 947.7039
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093997 | 939.9658
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093272 | 932.72
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092594 | 925.9354
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09385 | 938.503
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095027 | 950.2709
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096129 | 961.29
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097161 | 971.608
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098127 | 981.2694
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099032 | 990.316
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099879 | 998.787
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7189
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10141 | 1014.1462
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.1008
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10276 | 1027.6129
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10337 | 1033.7106
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10394 | 1039.4203
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.7667
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10498 | 1049.7729
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10545 | 1054.4606
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10588 | 1058.8499
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1063 | 1062.96
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.8085
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.4122
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.7865
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10769 | 1076.9461
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.9047
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10827 | 1082.675
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.2691
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10877 | 1087.698
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.109 | 1089.9724
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.1021
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.0963
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1095.9636
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.712
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3493
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.8823
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.3178
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.6619
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.9205
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.099
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2026
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.2359
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.2034
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.1094
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.9578
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.7521
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4959
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1924
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.924
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8181
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.8006
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.8023
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10328 | 1032.7584
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10196 | 1019.6082
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10073 | 1007.2947
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099576 | 995.7647
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098497 | 984.9684
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097486 | 974.8591