## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D32 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 197.6 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9858 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.7638 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058742 | 587.4172
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062239 | 622.3929
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065509 | 655.0864
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068565 | 685.6467
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071421 | 714.2129
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074092 | 740.9151
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076588 | 765.875
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078921 | 789.2063
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081102 | 811.0152
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08314 | 831.4011
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085046 | 850.4568
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086827 | 868.2691
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088492 | 884.9192
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090048 | 900.4828
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091503 | 915.0309
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092863 | 928.6297
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094134 | 941.3413
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095322 | 953.2233
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096433 | 964.3301
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097471 | 974.7122
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098442 | 984.4168
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099349 | 993.4882
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1002 | 1001.9676
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.8938
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.3029
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10242 | 1024.2284
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10307 | 1030.7021
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10368 | 1036.7534
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10424 | 1042.4098
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.6971
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.6395
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.2593
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.5777
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.6143
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10694 | 1069.3876
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10729 | 1072.9146
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10762 | 1076.2115
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.2933
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10822 | 1082.1739
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.8667
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.3837
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.7365
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.9357
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9915
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.9131
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.3075
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.8506
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.4675
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.0882
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.6472
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.0832
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099434 | 994.339
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098336 | 983.3611
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09731 | 973.0995
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096351 | 963.5074
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097394 | 973.9432
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09837 | 983.698
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099282 | 992.8163
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10013 | 1001.3396
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3068
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.7541
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10237 | 1023.7155
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10302 | 1030.2226
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10363 | 1036.3052
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1042 | 1041.9908
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10473 | 1047.3055
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10523 | 1052.2734
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10569 | 1056.9171
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10613 | 1061.2578
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10653 | 1065.3153
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10691 | 1069.1081
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.6534
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1076 | 1075.9673
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.065
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1082 | 1081.9606
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10847 | 1084.6672
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10872 | 1087.1972
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.5622
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.7728
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8392
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.7708
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.5763
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.264
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.8416
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.3162
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.6947
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1104.9832
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.1876
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.3134
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3658
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.3494
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.269
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1285
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.9319
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6829
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3849
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1114.0411
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.6545
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11152 | 1115.2278
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.7638
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8629
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10792 | 1079.1953
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10627 | 1062.6805
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10472 | 1047.2433
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10328 | 1032.8134
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10193 | 1019.325
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7167
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099493 | 994.9312
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098391 | 983.9146
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097362 | 973.6169
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096399 | 963.9911
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095499 | 954.9934
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094658 | 946.5828
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093872 | 938.721
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093137 | 931.3722
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09245 | 924.5029
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091808 | 918.0818
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091208 | 912.0797
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090647 | 906.4692
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090122 | 901.2248
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091572 | 915.7245
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092928 | 929.2781
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094195 | 941.9473
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095379 | 953.7898
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096486 | 964.8596
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097521 | 975.2071
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098488 | 984.8795
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099392 | 993.9207
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.3719
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10103 | 1010.2717
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.6561
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10246 | 1024.5586
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1031 | 1031.0107
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1037 | 1037.0419
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.6795
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10479 | 1047.9492
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.8751
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10575 | 1057.4796
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.7836
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10658 | 1065.8068
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.5675
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10731 | 1073.0828
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.3687
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.4402
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10823 | 1082.3113
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1085 | 1084.995
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.5037
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10898 | 1089.8486
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1092 | 1092.0406
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.0895
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1096.0047
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.795
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4684
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1101 | 1101.0327
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.4948
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.8616
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1392
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3334
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.4497
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4932
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4686
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.3803
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.2326
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0292
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7739
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.0681
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10766 | 1076.5828
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.2385
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1045 | 1044.9606
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10307 | 1030.6796
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.3305
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10049 | 1004.8524
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099319 | 993.1885
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098229 | 982.2857
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097209 | 972.0942
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098197 | 981.9697
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09912 | 991.2007
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099983 | 999.8295
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10079 | 1007.8952
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10154 | 1015.4346
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.4821
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.0697
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2275
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1040.9835
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.3639
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.3932
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.0944
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10605 | 1060.4888
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.5965
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.4361
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1072 | 1072.0252
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10754 | 1075.3802
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.5162
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.4476
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.1877
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10867 | 1086.749
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10891 | 1089.1432
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.3812
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10935 | 1093.4731
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.4285
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.2564
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1099 | 1098.965
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.5621
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.055
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4504
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7549
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1106 | 1105.9742
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.1139
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.1793
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1752
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.106
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.9762
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.7896
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.5498
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8587
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.3871
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10601 | 1060.0555
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.7896
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.5198
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10172 | 1017.1811
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10047 | 1004.7127
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099306 | 993.0579
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098216 | 982.1636
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097198 | 971.9801
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096246 | 962.4612
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095356 | 953.5633
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094525 | 945.246
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093747 | 937.4714
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09302 | 930.2041
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092341 | 923.411
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093646 | 936.4631
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094866 | 948.6635
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096007 | 960.0678
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097073 | 970.7279
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098069 | 980.6925
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099001 | 990.0069
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099871 | 998.7136
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.8521
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10145 | 1014.4596
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10216 | 1021.5707
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10282 | 1028.2178
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10344 | 1034.4311
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10402 | 1040.2391
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.668
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10507 | 1050.7428
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10555 | 1055.4864
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.9205
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.0652
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10679 | 1067.9396
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10716 | 1071.5611
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.9463
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.1106
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.0685
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.8333
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.4177
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.8336
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10911 | 1091.0917
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.2026
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.1757
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1097 | 1097.02
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.744
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.3555
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.8619
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.27
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.5862
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.8165
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9665
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1108 | 1108.0415
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1109.0464
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9857
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.8637
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6844
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4515
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1686
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.8389
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.0636
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.5134
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.1084
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10458 | 1045.7737
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10314 | 1031.4397
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1018 | 1018.041
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10055 | 1005.5165
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099381 | 993.8093
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098287 | 982.8659
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097264 | 972.6366