## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D4 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 199.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9567 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.5565 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058706 | 587.0636
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062173 | 621.7317
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065416 | 654.159
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068449 | 684.4905
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071286 | 712.8615
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07394 | 739.3987
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076422 | 764.2208
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078744 | 787.4386
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080916 | 809.1557
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082947 | 829.4691
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084847 | 848.4696
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086624 | 866.2421
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088287 | 882.8658
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089842 | 898.4151
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091296 | 912.9594
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092656 | 926.5636
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093929 | 939.2885
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095119 | 951.191
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096232 | 962.3242
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097274 | 972.7378
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098248 | 982.4783
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099159 | 991.5893
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10001 | 1000.1114
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10081 | 1008.0826
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10155 | 1015.5387
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.5129
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1029 | 1029.0363
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10351 | 1035.138
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.8454
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.1839
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.1773
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.848
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.2168
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.3033
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.1256
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10717 | 1071.7009
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1075.045
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.1731
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.099
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.8357
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3956
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.79
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1091.0296
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10931 | 1093.1245
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.084
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.6983
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10614 | 1061.4364
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.2254
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1031.9976
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.6895
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10062 | 1006.2414
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09946 | 994.598
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098371 | 983.707
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097352 | 973.52
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096399 | 963.9915
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09743 | 974.2973
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098394 | 983.937
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099295 | 992.9537
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.3876
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.2764
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.6553
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10236 | 1023.5573
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.103 | 1030.0132
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10361 | 1036.0518
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10417 | 1041.7001
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1047 | 1046.9834
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10519 | 1051.9251
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10565 | 1056.5475
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.8711
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.9153
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10687 | 1068.698
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.2363
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.5459
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.6415
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10815 | 1081.5371
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.2456
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.7789
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10891 | 1089.1486
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.3651
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.4383
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.3775
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10972 | 1097.1914
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.888
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.475
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1102 | 1101.9594
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.3479
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.6466
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.8614
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9976
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.0605
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0546
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9845
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.8543
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6678
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.4288
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1406
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.8064
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.4291
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1115.0116
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.5565
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8476
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3479
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1063 | 1062.9793
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.6687
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10333 | 1033.3476
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.102 | 1019.9521
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.4225
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09957 | 995.7027
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098474 | 984.7404
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097449 | 974.4866
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09649 | 964.8956
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095592 | 955.9244
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094753 | 947.5331
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093968 | 939.6842
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093234 | 932.3425
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092548 | 925.4754
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091905 | 919.0522
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091304 | 913.044
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090742 | 907.4243
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090217 | 902.1677
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091647 | 916.4694
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092985 | 929.8468
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094236 | 942.3595
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095406 | 954.0635
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096501 | 965.011
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097525 | 975.251
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098483 | 984.8291
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099379 | 993.7881
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10022 | 1002.1681
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.101 | 1010.0064
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.3381
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10242 | 1024.196
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10306 | 1030.6106
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.6106
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.2228
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10475 | 1047.4723
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.3824
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1057 | 1056.9752
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10613 | 1061.2712
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10653 | 1065.2895
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1069 | 1069.0481
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.5637
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.8521
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.928
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.8051
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10845 | 1084.4962
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0134
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.3679
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.5702
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.6301
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10956 | 1095.5569
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.3592
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1099 | 1099.045
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.6218
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.0968
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4764
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7668
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1106 | 1105.9738
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.1028
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.1588
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1466
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0705
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9347
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.7431
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4992
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9879
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.6731
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10605 | 1060.4773
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.3284
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.1586
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10179 | 1017.9046
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10055 | 1005.5073
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099391 | 993.9113
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098306 | 983.0648
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097292 | 972.9193
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098265 | 982.6481
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099175 | 991.7481
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10003 | 1000.2599
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10082 | 1008.2216
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10157 | 1015.6687
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10226 | 1022.6344
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.15
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2444
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.9449
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.2769
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.2644
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.9294
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.293
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.3745
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.1922
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.7632
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1033
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.2276
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.15
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10839 | 1083.8834
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.4402
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.8317
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10911 | 1091.0687
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.1611
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1182
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.9488
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.6612
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.2628
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11018 | 1101.7609
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.1622
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.4729
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11057 | 1105.6989
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8457
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.9184
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.9217
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.8602
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.738
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.559
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.327
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8269
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.5224
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.3364
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10452 | 1045.1966
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1031 | 1031.0353
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.7893
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10054 | 1005.3995
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099381 | 993.8104
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098297 | 982.9704
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097283 | 972.831
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096335 | 963.347
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095448 | 954.476
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094618 | 946.1783
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093842 | 938.4169
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093116 | 931.1572
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092437 | 924.3667
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093723 | 937.2336
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094927 | 949.2689
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096053 | 960.5263
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097106 | 971.0561
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098091 | 980.9053
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099012 | 990.118
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099874 | 998.7352
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.7954
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10143 | 1014.3347
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10214 | 1021.3866
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1028 | 1027.9828
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10342 | 1034.1526
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10399 | 1039.9237
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.3218
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10504 | 1050.3709
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10551 | 1055.0938
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.5113
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10636 | 1063.6434
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.5083
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.1235
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10745 | 1074.505
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.6679
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.6265
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.3938
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1086 | 1085.9822
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10884 | 1088.4033
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.668
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.7862
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.7676
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.6209
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.3544
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1099.9759
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.4926
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.9112
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.2381
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4793
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.6403
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.7262
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.742
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.692
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5807
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.412
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.1895
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.9167
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.597
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1095.0147
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.6335
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10614 | 1061.3757
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.1687
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.9446
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.6398
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10062 | 1006.195
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099455 | 994.5545
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098367 | 983.6664
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097348 | 973.4821