## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D6 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 197.28 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9907 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.7976 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058748 | 587.4758
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.06225 | 622.5025
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065524 | 655.2402
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068584 | 685.8383
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071444 | 714.4368
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074117 | 741.1662
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076615 | 766.1489
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07895 | 789.4989
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081132 | 811.3229
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083172 | 831.7206
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085079 | 850.7853
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08686 | 868.6041
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088526 | 885.2583
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090082 | 900.8242
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091537 | 915.3728
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092897 | 928.9706
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094168 | 941.6798
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095356 | 953.5583
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096466 | 964.6606
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097504 | 975.0374
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098474 | 984.736
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09938 | 993.8007
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10023 | 1002.2731
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10102 | 1010.1917
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10176 | 1017.5929
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10245 | 1024.5104
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1031 | 1030.9758
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1037 | 1037.0186
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.6666
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10479 | 1047.9454
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.8793
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10575 | 1057.4907
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.8007
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10658 | 1065.8291
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.5942
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10731 | 1073.1133
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.4024
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.4765
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10823 | 1082.3497
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1085 | 1085.0352
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.5451
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.891
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.0836
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.133
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1096.0484
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.4063
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.9171
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.5056
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.1013
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.6383
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.0552
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099429 | 994.2944
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09833 | 983.3022
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097303 | 973.0283
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096343 | 963.4259
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097388 | 973.8833
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098366 | 983.6573
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099279 | 992.7926
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10013 | 1001.3308
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3111
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.7698
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10237 | 1023.741
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.2567
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10363 | 1036.3466
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1042 | 1042.0385
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10474 | 1047.3583
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10523 | 1052.3306
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1057 | 1056.9779
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10613 | 1061.3214
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.3811
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10692 | 1069.1755
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.7219
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1076 | 1076.0366
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.1346
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1082 | 1082.0302
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10847 | 1084.7365
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10873 | 1087.266
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.6301
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.8398
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9051
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.8353
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.6395
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3257
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9017
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.3748
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7515
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.0383
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.241
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3651
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.4157
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3977
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.3155
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.1733
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.9751
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.7244
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.4248
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.0794
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.6913
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.2631
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.7976
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8649
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10792 | 1079.1694
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10626 | 1062.6304
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10472 | 1047.1723
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10327 | 1032.7244
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10192 | 1019.2207
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.5995
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09948 | 994.8031
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098378 | 983.7777
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097347 | 973.4728
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096384 | 963.8413
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095484 | 954.8393
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094643 | 946.4256
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093856 | 938.5617
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093121 | 931.2118
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092434 | 924.3422
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091792 | 917.9215
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091192 | 911.9205
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090631 | 906.3116
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090107 | 901.0693
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09156 | 915.6019
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092918 | 929.1847
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094188 | 941.8799
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095375 | 953.7454
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096484 | 964.8355
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09752 | 975.2008
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098489 | 984.8887
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099394 | 993.9435
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.4065
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10103 | 1010.3164
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.7094
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10246 | 1024.6193
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.0776
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10371 | 1037.1138
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10428 | 1042.7555
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1048 | 1048.0286
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1053 | 1052.957
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10576 | 1057.5633
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.8686
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10659 | 1065.8926
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10697 | 1069.6535
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.1687
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.4542
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.5249
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10824 | 1082.395
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.0775
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.5847
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.928
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.1182
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.1652
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.0785
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.8668
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.5381
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.1003
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.5603
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.925
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2004
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3925
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.5067
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.5481
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5214
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4311
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2814
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0761
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8188
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.0808
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10766 | 1076.5673
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.1983
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10449 | 1044.8991
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10306 | 1030.5998
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10172 | 1017.2349
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10047 | 1004.7435
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099307 | 993.0684
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098216 | 982.1564
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097196 | 971.9574
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098186 | 981.8573
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099111 | 991.1102
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099976 | 999.7583
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10078 | 1007.8413
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10154 | 1015.3961
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.4571
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.0567
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.225
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1040.9902
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.3786
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.4148
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.122
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10605 | 1060.5215
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.6334
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10685 | 1068.4767
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10721 | 1072.0688
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10754 | 1075.4261
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.5641
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10815 | 1081.4969
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.2381
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.8001
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.1947
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.4329
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10935 | 1093.5247
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10955 | 1095.4798
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.3072
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1099 | 1099.0151
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.6115
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.1035
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.498
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.8013
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1106 | 1106.0195
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1581
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.2222
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.2169
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.1465
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1111 | 1111.0153
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.8274
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.5864
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8635
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.3643
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.106 | 1060.0086
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.7218
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.434
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.08
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10046 | 1004.5987
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099293 | 992.9331
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098203 | 982.0299
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097184 | 971.8392
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096231 | 962.3145
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095341 | 953.4122
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094509 | 945.0918
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093732 | 937.3151
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093005 | 930.0466
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092325 | 923.2532
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093634 | 936.336
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094856 | 948.5638
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095999 | 959.9925
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097067 | 970.6743
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098066 | 980.658
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098999 | 989.9893
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099871 | 998.7107
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.8622
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10145 | 1014.4809
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10216 | 1021.6018
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10283 | 1028.2573
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.4778
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.2918
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.7258
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10508 | 1050.8048
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.5518
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.106 | 1059.9885
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.1353
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1068 | 1068.0111
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10716 | 1071.6337
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1075.0194
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.1839
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.1416
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10839 | 1083.906
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.4898
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.9047
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.1617
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.2713
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.243
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10971 | 1097.0858
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10988 | 1098.8083
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.4181
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9227
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.329
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.6434
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.8719
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1107.0202
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.0933
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0964
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1110.0339
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9101
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.7291
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4945
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.2099
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.8786
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.0712
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.493
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.0636
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.7078
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10314 | 1031.3556
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10179 | 1017.9414
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10054 | 1005.4038
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099369 | 993.6856
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098273 | 982.7332
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09725 | 972.4965