## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | D7 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 200.2 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9471 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.487 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058695 | 586.9472
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062151 | 621.5139
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065385 | 653.8535
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068411 | 684.1094
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071242 | 712.4159
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07389 | 738.8985
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076367 | 763.6749
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078685 | 786.8549
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080854 | 808.5414
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082883 | 828.8307
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084781 | 847.8127
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086557 | 865.5716
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088219 | 882.1864
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089773 | 897.7306
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091227 | 912.2733
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092588 | 925.879
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093861 | 938.6081
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095052 | 950.5171
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096166 | 961.6587
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097208 | 972.0825
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098183 | 981.8347
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099096 | 990.9585
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099949 | 999.4945
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.4805
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1015 | 1014.9519
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10219 | 1021.942
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.4817
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10346 | 1034.6
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.3241
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.6794
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10507 | 1050.6897
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10554 | 1055.3771
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.7626
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10639 | 1063.8655
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10677 | 1067.704
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.2952
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.655
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.7984
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.7392
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4905
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.0646
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.4728
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.7259
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.8338
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8058
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.4927
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10613 | 1061.295
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1409
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1031.9633
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.6991
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10063 | 1006.2895
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099468 | 994.6795
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098382 | 983.8175
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097366 | 973.6554
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096415 | 964.148
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097441 | 974.4114
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098401 | 984.0135
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0993 | 992.997
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.4016
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.2647
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.6212
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10235 | 1023.5037
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10299 | 1029.9428
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1036 | 1035.967
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.603
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.8759
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10518 | 1051.8091
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10564 | 1056.4244
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.7424
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10648 | 1064.7821
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.5616
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10721 | 1072.0976
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10754 | 1075.4057
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.5007
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.3962
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10841 | 1084.1052
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10866 | 1086.6397
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.0109
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.2293
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.3047
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.2465
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10971 | 1097.0631
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10988 | 1098.7627
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.3527
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11018 | 1101.8404
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2321
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.5343
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.7525
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8922
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1108 | 1107.9585
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.956
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.8894
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7625
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.5794
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.3437
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.0588
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.7277
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3536
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.9391
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.487
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8413
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.3969
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10631 | 1063.0766
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10478 | 1047.8077
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10335 | 1033.5227
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10202 | 1020.158
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10077 | 1007.6544
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099596 | 995.9565
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098501 | 985.0122
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097477 | 974.7731
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096519 | 965.1937
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095623 | 956.2316
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094785 | 947.8468
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094 | 940.0023
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093266 | 932.6632
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09258 | 925.797
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091937 | 919.3732
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091336 | 913.3633
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090774 | 907.7406
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090248 | 902.4801
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091672 | 916.7168
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093004 | 930.0362
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09425 | 942.4975
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095416 | 954.1558
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096506 | 965.063
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097527 | 975.2675
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098481 | 984.8144
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099375 | 993.7463
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10021 | 1002.1026
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.9206
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10172 | 1017.2348
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10241 | 1024.0778
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4799
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10365 | 1036.4694
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10421 | 1042.0731
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10473 | 1047.3157
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10522 | 1052.2206
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10568 | 1056.8094
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.1025
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10651 | 1065.1191
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10689 | 1068.8768
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10724 | 1072.3925
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.6816
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.7588
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10816 | 1081.6378
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.3312
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.8511
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.2087
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.4143
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10935 | 1093.4778
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.4084
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10972 | 1097.2146
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.9044
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.4854
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1102 | 1101.9644
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.3482
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.6429
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.8541
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9872
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1108 | 1108.0474
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1109.0393
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9672
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.8354
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.6476
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.4075
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9602
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.7015
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.5548
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10454 | 1045.4484
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10313 | 1031.3154
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10181 | 1018.0929
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10057 | 1005.7224
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099415 | 994.149
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098332 | 983.3212
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097319 | 973.191
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098287 | 982.8718
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099193 | 991.9288
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10004 | 1000.4022
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.3297
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10157 | 1015.7465
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10227 | 1022.6853
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10292 | 1029.1771
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.2507
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.9329
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.2489
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.2225
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.8756
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.229
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.3018
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.1122
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10717 | 1071.6771
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1075.0123
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.1327
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.0519
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.7831
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10863 | 1086.3383
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10887 | 1088.7289
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1090.9655
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10931 | 1093.0579
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1095.0156
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8471
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.5606
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.1637
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.6635
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.0667
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.3794
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.6076
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.7567
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.8317
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.8374
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.7784
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.6587
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4823
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2528
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8155
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10766 | 1076.5662
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4282
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.33
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10312 | 1031.2046
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1018 | 1017.9893
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10056 | 1005.6254
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099406 | 994.0582
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098324 | 983.2363
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097311 | 973.1116
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096364 | 963.6393
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095478 | 954.7772
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094649 | 946.4862
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093873 | 938.7293
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093147 | 931.4723
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092468 | 924.6828
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093749 | 937.489
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094947 | 949.47
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096068 | 960.6791
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097117 | 971.166
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098098 | 980.9772
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099016 | 990.1563
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099874 | 998.744
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.7783
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10143 | 1014.295
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.3274
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10279 | 1027.9067
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10341 | 1034.0621
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10398 | 1039.8208
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10452 | 1045.2086
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10502 | 1050.2492
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1055 | 1054.965
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10594 | 1059.377
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10635 | 1063.5047
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.3665
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1071 | 1070.9795
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.3596
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.522
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.4806
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.2486
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.8383
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.2611
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.5278
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6484
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.6325
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.4886
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.2252
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8499
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.37
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7921
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.1225
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.3672
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5318
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.6213
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6406
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.5942
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.4864
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3211
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.1021
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8327
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.5162
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.9975
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.672
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.4627
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.2979
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.1101
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10188 | 1018.8364
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10064 | 1006.418
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09948 | 994.7997
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098393 | 983.93
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097376 | 973.7606