## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | E55 - Sborovna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 273.65 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 0 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 31 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.527 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 1550 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 5.6642 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 1550 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1175.3463 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 4748.6833 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.058133 | 581.3276
| 8:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.061117 | 611.1653
| 8:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.063958 | 639.5841
| 8:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.066665 | 666.6514
| 8:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.069243 | 692.4315
| 8:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.071699 | 716.9855
| 8:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.074037 | 740.3719
| 8:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.076265 | 762.6461
| 8:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.078386 | 783.8611
| 8:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.080407 | 804.0671
| 8:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.082331 | 823.3123
| 8:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.084164 | 841.6422
| 8:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.08591 | 859.1004
| 8:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.087573 | 875.7283
| 8:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.089157 | 891.5655
| 8:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.090665 | 906.6496
| 8:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.092102 | 921.0163
| 8:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.09347 | 934.6998
| 8:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.094773 | 947.7325
| 8:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.096015 | 960.1455
| 8:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097197 | 971.9681
| 8:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098323 | 983.2286
| 8:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099395 | 993.9535
| 8:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10042 | 1004.1684
| 8:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10139 | 1013.8974
| 8:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.1639
| 8:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1031.9896
| 8:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10404 | 1040.3956
| 8:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10484 | 1048.4019
| 8:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1056 | 1056.0274
| 8:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10633 | 1063.2903
| 8:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10702 | 1070.2078
| 8:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.7963
| 8:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.0715
| 8:35 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.0483
| 8:36 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7409
| 8:37 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.1627
| 8:38 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.3267
| 8:39 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2451
| 8:40 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.9296
| 8:41 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11194 | 1119.3913
| 8:42 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11236 | 1123.6409
| 8:43 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11277 | 1127.6883
| 8:44 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11315 | 1131.5433
| 8:45 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11352 | 1135.2149
1. Malá přestávka | 8:46 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3844
| 8:47 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10809 | 1080.8774
| 8:48 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.631
| 8:49 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.5851
| 8:50 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10087 | 1008.6828
| 8:51 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.098687 | 986.8697
| 8:52 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.096609 | 966.0939
| 8:53 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094631 | 946.3061
| 8:54 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.092746 | 927.4593
| 8:55 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.090951 | 909.5089
| 8:56 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.092374 | 923.7396
| 8:57 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.093729 | 937.2936
| 8:58 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.09502 | 950.203
| 8:59 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.09625 | 962.4984
| 9:00 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097421 | 974.2092
| 9:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098536 | 985.363
| 9:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099599 | 995.9864
| 9:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.1046
| 9:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10157 | 1015.7417
| 9:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10249 | 1024.9204
| 9:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10337 | 1033.6626
| 9:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1042 | 1041.9891
| 9:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10499 | 1049.9196
| 9:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10575 | 1057.4729
| 9:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10647 | 1064.6671
| 9:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10715 | 1071.5191
| 9:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1078 | 1078.0452
| 9:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.261
| 9:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.1812
| 9:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.8199
| 9:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.1904
| 9:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3055
| 9:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.1774
| 9:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11158 | 1115.8176
| 9:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11202 | 1120.2371
| 9:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11244 | 1124.4464
| 9:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11285 | 1128.4555
| 9:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11323 | 1132.274
| 9:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11359 | 1135.9109
| 9:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11394 | 1139.3749
| 9:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11427 | 1142.6741
| 9:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11458 | 1145.8164
| 9:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11488 | 1148.8093
| 9:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11517 | 1151.6598
| 9:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11544 | 1154.3748
| 9:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1157 | 1156.9607
| 9:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11594 | 1159.4236
| 9:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11618 | 1161.7693
| 9:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1164 | 1164.0035
| 9:35 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11661 | 1166.1315
| 9:36 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11682 | 1168.1583
| 9:37 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11701 | 1170.0887
| 9:38 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11719 | 1171.9272
| 9:39 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11737 | 1173.6784
| 9:40 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11753 | 1175.3463
Velká přestávka | 9:41 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11456 | 1145.6072
| 9:42 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11173 | 1117.2825
| 9:43 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.3048
| 9:44 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.61
| 9:45 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10401 | 1040.1372
| 9:46 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.8282
| 9:47 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.099463 | 994.6277
| 9:48 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.097348 | 973.4829
| 9:49 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.095334 | 953.3437
| 9:50 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.093416 | 934.1623
| 9:51 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.091589 | 915.893
| 9:52 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.089849 | 898.4926
| 9:53 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.088192 | 881.9197
| 9:54 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.086613 | 866.1349
| 9:55 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.08511 | 851.1007
| 9:56 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.083678 | 836.7816
| 9:57 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.082314 | 823.1434
| 9:58 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.081015 | 810.1537
| 9:59 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.079778 | 797.7819
| 10:00 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.0786 | 785.9983
| 10:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.08061 | 806.1027
| 10:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.082525 | 825.2511
| 10:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.084349 | 843.4888
| 10:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.086086 | 860.8591
| 10:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.08774 | 877.4035
| 10:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.089316 | 893.161
| 10:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.090817 | 908.1692
| 10:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.092246 | 922.4636
| 10:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.093608 | 936.0783
| 10:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.094905 | 949.0455
| 10:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.09614 | 961.396
| 10:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097316 | 973.1592
| 10:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098436 | 984.363
| 10:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099503 | 995.0339
| 10:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10052 | 1005.1974
| 10:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10149 | 1014.8776
| 10:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10241 | 1024.0974
| 10:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10329 | 1032.8787
| 10:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10412 | 1041.2425
| 10:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.2085
| 10:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10568 | 1056.7957
| 10:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1064 | 1064.022
| 10:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10709 | 1070.9047
| 10:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.4601
| 10:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10837 | 1083.7037
| 10:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.6504
| 10:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.3143
| 10:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11007 | 1100.7089
| 10:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.8469
| 10:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.7406
| 10:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.4015
| 10:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11198 | 1119.8408
| 10:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11241 | 1124.069
| 10:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11281 | 1128.0961
| 10:35 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11319 | 1131.9316
| 10:36 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11356 | 1135.5848
| 10:37 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11391 | 1139.0643
| 10:38 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11424 | 1142.3783
| 10:39 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11455 | 1145.5346
| 10:40 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11485 | 1148.5409
| 10:41 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11514 | 1151.4042
| 10:42 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11541 | 1154.1314
| 10:43 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11567 | 1156.7288
| 10:44 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11592 | 1159.2027
| 10:45 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11616 | 1161.559
2. Malá přestávka | 10:46 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11325 | 1132.4757
| 10:47 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7754
| 10:48 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.3925
| 10:49 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.2642
| 10:50 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10293 | 1029.3309
| 10:51 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10065 | 1006.5358
| 10:52 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.098482 | 984.8248
| 10:53 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.096415 | 964.1462
| 10:54 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094445 | 944.4511
| 10:55 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.092569 | 925.6925
| 10:56 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.093915 | 939.1536
| 10:57 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.095197 | 951.9746
| 10:58 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.096419 | 964.1858
| 10:59 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097582 | 975.8163
| 11:00 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098689 | 986.8937
| 11:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099744 | 997.4443
| 11:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.4932
| 11:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.0642
| 11:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10262 | 1026.18
| 11:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10349 | 1034.8623
| 11:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10431 | 1043.1317
| 11:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1051 | 1051.0079
| 11:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10585 | 1058.5095
| 11:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10657 | 1065.6543
| 11:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.4594
| 11:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.9408
| 11:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.1141
| 11:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1090.9937
| 11:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5937
| 11:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9274
| 11:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1107.0075
| 11:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.846
| 11:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11165 | 1116.4543
| 11:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11208 | 1120.8436
| 11:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1125 | 1125.024
| 11:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1129 | 1129.0057
| 11:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11328 | 1132.798
| 11:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11364 | 1136.41
| 11:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11399 | 1139.8502
| 11:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11431 | 1143.1268
| 11:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11462 | 1146.2476
| 11:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11492 | 1149.22
| 11:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11521 | 1152.051
| 11:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11547 | 1154.7474
| 11:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11573 | 1157.3155
| 11:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11598 | 1159.7615
| 11:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11621 | 1162.0912
| 11:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11643 | 1164.3102
| 11:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11664 | 1166.4235
| 11:35 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11371 | 1137.1089
| 11:36 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1883
| 11:37 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.5955
| 11:38 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.2673
| 11:39 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10331 | 1033.1437
| 11:40 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10102 | 1010.1673
3. Malá přestávka | 11:41 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.098828 | 988.2835
| 11:42 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.096744 | 967.4405
| 11:43 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094759 | 947.5887
| 11:44 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.092868 | 928.6809
| 11:45 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.091067 | 910.6723
| 11:46 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.089352 | 893.5202
| 11:47 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.087718 | 877.1837
| 11:48 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.086162 | 861.6241
| 11:49 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.08468 | 846.8045
| 11:50 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.083269 | 832.6897
| 11:51 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.085057 | 850.5736
| 11:52 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.086761 | 867.6071
| 11:53 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.088383 | 883.8305
| 11:54 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.089928 | 899.2824
| 11:55 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.0914 | 913.9994
| 11:56 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.092802 | 928.0166
| 11:57 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.094137 | 941.3672
| 11:58 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.095408 | 954.0829
| 11:59 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.096619 | 966.1938
| 12:00 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097773 | 977.7289
| 12:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098872 | 988.7153
| 12:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099918 | 999.1793
| 12:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10091 | 1009.1457
| 12:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.6381
| 12:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10277 | 1027.679
| 12:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10363 | 1036.2901
| 12:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10445 | 1044.4916
| 12:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10523 | 1052.3031
| 12:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10597 | 1059.7431
| 12:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.8292
| 12:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.5784
| 12:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.108 | 1080.0067
| 12:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.1292
| 12:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1092 | 1091.9606
| 12:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.5146
| 12:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.8045
| 12:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.8429
| 12:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.6416
| 12:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11172 | 1117.2122
| 12:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11216 | 1121.5653
| 12:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11257 | 1125.7115
| 12:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11297 | 1129.6605
| 12:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11334 | 1133.4217
| 12:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1137 | 1137.004
| 12:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11404 | 1140.4159
| 12:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11437 | 1143.6656
| 12:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11468 | 1146.7608
| 12:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11497 | 1149.7088
| 12:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11525 | 1152.5165
| 12:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11552 | 1155.1908
| 12:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11577 | 1157.7378
| 12:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11602 | 1160.1638
| 12:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11625 | 1162.4743
| 12:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11647 | 1164.675
| 12:35 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11668 | 1166.7711
| 12:36 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11374 | 1137.4399
| 12:37 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5035
| 12:38 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10829 | 1082.8957
| 12:39 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10576 | 1057.5533
| 12:40 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10334 | 1033.4161
| 12:41 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10104 | 1010.4267
| 12:42 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.098853 | 988.5306
| 12:43 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.096768 | 967.6758
| 12:44 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094781 | 947.8128
| 12:45 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.092889 | 928.8944