## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | E56 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 263.9 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.2357 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1107.6341 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.057825 | 578.2529
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.060511 | 605.1139
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.063065 | 630.6514
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065493 | 654.9307
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.067801 | 678.0138
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.069996 | 699.9596
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.072082 | 720.8242
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074066 | 740.6607
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.075952 | 759.52
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.077745 | 777.4501
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07945 | 794.4967
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08107 | 810.7035
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082611 | 826.1119
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084076 | 840.761
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085469 | 854.6884
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086793 | 867.9296
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088052 | 880.5185
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089249 | 892.4871
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090387 | 903.866
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091468 | 914.6842
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092497 | 924.9695
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093475 | 934.7481
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094404 | 944.0448
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095288 | 952.8835
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096129 | 961.2867
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096928 | 969.276
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097687 | 976.8716
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098409 | 984.0929
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099096 | 990.9585
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099749 | 997.4858
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.6915
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10096 | 1009.5915
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10152 | 1015.2008
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10205 | 1020.5337
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10256 | 1025.6039
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.4242
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1035 | 1035.0071
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10394 | 1039.3642
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10435 | 1043.5066
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10474 | 1047.4449
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.1892
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10547 | 1054.749
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10581 | 1058.1334
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10614 | 1061.3511
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.4102
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10527 | 1052.6687
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10415 | 1041.5057
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10309 | 1030.8926
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.8025
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10112 | 1011.2094
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10021 | 1002.0891
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099342 | 993.418
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098517 | 985.1742
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097734 | 977.3366
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096989 | 969.8851
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097745 | 977.4507
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098464 | 984.6435
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099148 | 991.482
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099798 | 997.9835
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10042 | 1004.1647
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.101 | 1010.0413
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.6285
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10209 | 1020.9403
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1026 | 1025.9904
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10308 | 1030.7918
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.3565
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10397 | 1039.6964
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10438 | 1043.8224
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7452
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.4747
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1055 | 1055.0204
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.3915
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.5964
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.6435
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.5404
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.2946
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10729 | 1072.9131
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10754 | 1075.4026
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.7694
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.108 | 1080.0196
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10822 | 1082.159
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.1929
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.1267
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1087.9652
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.713
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.3748
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1093 | 1092.9547
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.4568
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.8848
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10972 | 1097.2425
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.5333
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.7605
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9273
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1102 | 1102.0365
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.0911
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.0938
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.047
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1106 | 1105.9533
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8149
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.6341
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.763
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.5752
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1068 | 1068.0373
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.117
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.7841
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1034 | 1034.0095
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10238 | 1023.7658
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1014 | 1014.0268
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.7676
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099596 | 995.9646
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09876 | 987.5953
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097964 | 979.6384
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097207 | 972.0735
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096488 | 964.8813
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095804 | 958.0435
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095154 | 951.5425
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094536 | 945.3619
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093949 | 939.4858
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09339 | 933.8991
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092859 | 928.5878
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093819 | 938.188
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094732 | 947.3153
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095599 | 955.9929
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096424 | 964.2429
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097209 | 972.0865
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097954 | 979.5436
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098663 | 986.6333
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099337 | 993.3737
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099978 | 999.782
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.8746
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10117 | 1011.667
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10172 | 1017.1741
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10224 | 1022.4098
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10274 | 1027.3875
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.12
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.6193
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.897
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1045 | 1044.9639
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.8304
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10525 | 1052.5064
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1056 | 1056.0013
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10593 | 1059.324
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.483
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10655 | 1065.4864
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10683 | 1068.3418
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.0565
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.6375
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.0913
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.4242
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.6421
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.7508
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.7556
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10867 | 1086.6616
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.4737
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.1966
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.8345
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.3918
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.8723
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.2799
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.6181
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.8904
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.25
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.3434
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3829
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.7212
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.7326
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.384
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10526 | 1052.6437
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10415 | 1041.4819
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10309 | 1030.87
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.781
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10112 | 1011.189
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10021 | 1002.0697
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09934 | 993.3996
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099981 | 999.8066
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.898
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10117 | 1011.6893
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10172 | 1017.1952
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10224 | 1022.4299
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10274 | 1027.4066
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.1382
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.6366
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.9134
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1045 | 1044.9795
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.8452
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10525 | 1052.5205
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1056 | 1056.0147
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10593 | 1059.3368
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.4952
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10655 | 1065.4979
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.3528
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.0669
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.6474
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.1007
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.4331
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.6506
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.7589
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.7633
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10867 | 1086.6689
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.4807
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.2032
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.8408
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.3977
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.878
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.2853
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.6232
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.8953
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1046
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.2544
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.3476
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3868
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.3749
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.3143
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.5575
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.4784
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1066 | 1066.0438
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10542 | 1054.2218
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1043 | 1042.9822
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10323 | 1032.2964
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10221 | 1022.1371
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10125 | 1012.4783
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10033 | 1003.2954
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099456 | 994.565
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098626 | 986.2646
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097837 | 978.3733
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097087 | 970.8707
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096374 | 963.7378
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095696 | 956.9563
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095051 | 950.5089
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095903 | 959.0291
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096713 | 967.1296
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097483 | 974.8309
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098215 | 982.1528
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098911 | 989.114
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099573 | 995.7322
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1002 | 1002.0243
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1008 | 1008.0064
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10137 | 1013.6938
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10191 | 1019.101
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10242 | 1024.2417
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1292
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10338 | 1033.7759
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10382 | 1038.1936
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10424 | 1042.3937
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.3869
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10502 | 1050.1833
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10538 | 1053.7926
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10572 | 1057.2242
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10605 | 1060.4866
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10636 | 1063.5884
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.5373
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10693 | 1069.3409
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1072 | 1072.0064
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10745 | 1074.5405
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10769 | 1076.9498
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10792 | 1079.2404
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10814 | 1081.4182
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4886
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.4571
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10873 | 1087.3285
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10891 | 1089.1078
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.7994
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4076
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9366
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.3903
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.7724
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0863
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3356
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.5232
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.6524
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.7259
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.7466
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.7169
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.6395
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.8666
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.7723
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.3232
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10545 | 1054.4874
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.2348
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10325 | 1032.5365
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10224 | 1022.3654
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10127 | 1012.6954
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10035 | 1003.5018
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099476 | 994.7611