## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | E59 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 184.23 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.2025 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1117.131 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.059004 | 590.0356
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062728 | 627.2761
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.066192 | 661.9166
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.069414 | 694.1386
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.072411 | 724.111
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.075199 | 751.9908
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.077792 | 777.9242
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080205 | 802.047
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082449 | 824.4856
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084536 | 845.3576
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086477 | 864.7724
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088283 | 882.8318
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089963 | 899.6303
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091526 | 915.256
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092979 | 929.7907
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094331 | 943.3107
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095589 | 955.8868
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096758 | 967.5849
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097847 | 978.4662
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098859 | 988.5879
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0998 | 998.0029
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.7606
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10149 | 1014.9068
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.4843
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10295 | 1029.5328
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10361 | 1036.0891
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.1878
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10479 | 1047.8606
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10531 | 1053.1374
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1058 | 1058.0458
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10626 | 1062.6115
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10669 | 1066.8584
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10708 | 1070.8088
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10745 | 1074.4835
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.9015
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.081
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1084 | 1084.0384
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.7894
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.3483
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.7286
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9427
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1096.0022
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.9179
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6999
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.3574
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1396
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.2636
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10476 | 1047.6356
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1684
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.7812
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10044 | 1004.3984
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099195 | 991.95
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098037 | 980.3706
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09696 | 969.5997
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095958 | 959.5808
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097102 | 971.0209
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098166 | 981.6624
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099156 | 991.5609
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10008 | 1000.7683
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3329
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.2996
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10247 | 1024.71
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6031
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1038 | 1038.0149
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1044 | 1043.9791
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10495 | 1049.5269
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10547 | 1054.6873
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.4875
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1064 | 1063.9526
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.1059
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1072 | 1071.9692
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10756 | 1075.5628
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.9055
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1082 | 1082.0149
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.9071
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.5975
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4278
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.593
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.6071
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.4806
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.2233
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11018 | 1101.8443
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3521
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7547
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.0593
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.2729
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.4017
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4518
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4285
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.337
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.1821
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9682
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.6994
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3796
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1115.0122
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.6007
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.1481
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11167 | 1116.6573
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11171 | 1117.131
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.812
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.9115
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.3307
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1044 | 1043.9772
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.7655
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10146 | 1014.6158
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.454
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098921 | 989.2112
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097782 | 977.823
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096723 | 967.23
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095738 | 957.3765
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094821 | 948.2109
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093969 | 939.6853
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093175 | 931.7549
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092438 | 924.3781
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091752 | 917.5164
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091113 | 911.1338
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09052 | 905.1967
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089967 | 899.6742
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089454 | 894.5372
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091052 | 910.5185
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092538 | 925.384
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093921 | 939.2117
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095207 | 952.0739
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096404 | 964.0382
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097517 | 975.1672
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098552 | 985.5191
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099515 | 995.1484
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10041 | 1004.1053
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10124 | 1012.437
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10202 | 1020.1869
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10274 | 1027.3958
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10341 | 1034.1013
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.3388
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1407
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.5376
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10566 | 1056.5576
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10612 | 1061.2272
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.5708
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.6111
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.3694
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10769 | 1076.8652
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.117
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.1418
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1086 | 1085.9554
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10886 | 1088.5725
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1091.0069
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.2714
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.3778
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.3371
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.1596
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.8549
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4318
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.8986
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.263
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5322
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.7127
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.8109
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.8323
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7825
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6663
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4884
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2531
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1113.9644
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.6261
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.4819
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.7442
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10583 | 1058.3146
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10421 | 1042.1019
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1027 | 1027.0211
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1013 | 1012.9933
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099994 | 999.9447
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098781 | 987.8072
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097652 | 976.5171
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096602 | 966.0152
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097701 | 977.0062
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098723 | 987.2298
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099674 | 996.7396
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10056 | 1005.5855
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10138 | 1013.8137
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10215 | 1021.4676
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10286 | 1028.587
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2094
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10414 | 1041.3695
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10471 | 1047.0994
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.4294
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10574 | 1057.3872
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1062 | 1061.9989
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.2886
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.2788
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1074 | 1073.9904
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.4429
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.6544
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.6416
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.4203
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.005
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.4092
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.6456
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.7258
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.6609
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4608
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.135
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.6924
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.141
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4885
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.7419
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.9078
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.9923
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1110.0011
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9395
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.8123
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.6242
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.3795
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.082
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9758
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10753 | 1075.2734
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10579 | 1057.8767
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10417 | 1041.6946
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10266 | 1026.6422
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10126 | 1012.6408
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099962 | 999.6169
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09875 | 987.5023
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097623 | 976.2335
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096575 | 965.7514
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0956 | 956.0011
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094693 | 946.9316
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09385 | 938.4953
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093065 | 930.6479
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092335 | 923.3485
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091656 | 916.5586
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0931 | 931.0025
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094444 | 944.4379
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095694 | 956.9353
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096856 | 968.5601
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097937 | 979.3734
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098943 | 989.4317
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099879 | 998.7878
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.4907
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.5859
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10231 | 1023.116
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10301 | 1030.1204
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.6357
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.6962
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10483 | 1048.3336
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10536 | 1053.5773
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10585 | 1058.455
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1063 | 1062.9921
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10672 | 1067.2125
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.1382
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10748 | 1074.7898
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.1865
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10813 | 1081.346
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.285
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0188
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.5617
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.927
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.1273
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.1739
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0776
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8484
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.4956
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1103 | 1103.0278
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.453
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.7787
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1107.0119
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.1589
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.2259
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2184
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1416
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0003
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7991
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.5421
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11142 | 1114.2333
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.8761
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.4741
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.2708
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.478
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1059 | 1058.9972
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.7368
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10276 | 1027.6117
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10135 | 1013.5426
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10005 | 1000.4557
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098828 | 988.2826
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097696 | 976.9593
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096643 | 966.4265