## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | E60 - Respirium
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 266.18 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 0 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 31 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.527 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 1550 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 5.8231 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 1550 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1177.1063 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 4748.6833 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.058218 | 582.1849
| 8:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.06128 | 612.7973
| 8:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.064191 | 641.9141
| 8:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.066961 | 669.6083
| 8:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.069595 | 695.9494
| 8:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.0721 | 721.0036
| 8:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.074483 | 744.8337
| 8:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.07675 | 767.4995
| 8:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.078906 | 789.0579
| 8:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.080956 | 809.563
| 8:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.082907 | 829.0663
| 8:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.084762 | 847.6167
| 8:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.086526 | 865.2608
| 8:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.088204 | 882.0428
| 8:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.0898 | 898.0049
| 8:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.091319 | 913.1872
| 8:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.092763 | 927.6276
| 8:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.094136 | 941.3626
| 8:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.095443 | 954.4265
| 8:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.096685 | 966.8521
| 8:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097867 | 978.6706
| 8:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098991 | 989.9117
| 8:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10006 | 1000.6036
| 8:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.7732
| 8:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10204 | 1020.4458
| 8:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10296 | 1029.6459
| 8:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10384 | 1038.3965
| 8:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.7195
| 8:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.6359
| 8:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.1656
| 8:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10693 | 1069.3273
| 8:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.1392
| 8:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.6182
| 8:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.7807
| 8:35 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.6421
| 8:36 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.2171
| 8:37 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.5198
| 8:38 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5633
| 8:39 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.3605
| 8:40 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11199 | 1119.9233
| 8:41 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11243 | 1124.2631
| 8:42 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11284 | 1128.391
| 8:43 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11323 | 1132.3171
| 8:44 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11361 | 1136.0514
| 8:45 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11396 | 1139.6033
1. Malá přestávka | 8:46 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7967
| 8:47 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.3976
| 8:48 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.3371
| 8:49 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10325 | 1032.5499
| 8:50 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.1009 | 1008.9737
| 8:51 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.098655 | 986.5494
| 8:52 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.096522 | 965.2206
| 8:53 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094493 | 944.934
| 8:54 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.092564 | 925.6385
| 8:55 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.090729 | 907.2857
| 8:56 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.092201 | 922.0145
| 8:57 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.093602 | 936.0237
| 8:58 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.094935 | 949.3484
| 8:59 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.096202 | 962.0222
| 9:00 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097408 | 974.0767
| 9:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098554 | 985.5422
| 9:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099645 | 996.4476
| 9:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.8202
| 9:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.686
| 9:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10261 | 1026.0697
| 9:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1035 | 1034.995
| 9:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10435 | 1043.4843
| 9:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.5588
| 9:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10592 | 1059.2387
| 9:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.5435
| 9:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10735 | 1073.4913
| 9:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.0997
| 9:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3853
| 9:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.3637
| 9:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0501
| 9:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4586
| 9:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6029
| 9:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.4958
| 9:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.1497
| 9:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.5762
| 9:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.7864
| 9:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.791
| 9:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.5999
| 9:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.2227
| 9:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11417 | 1141.6684
| 9:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11449 | 1144.9459
| 9:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11481 | 1148.0632
| 9:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1151 | 1151.0282
| 9:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11538 | 1153.8484
| 9:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11565 | 1156.5307
| 9:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11591 | 1159.082
| 9:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11615 | 1161.5087
| 9:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11638 | 1163.8168
| 9:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1166 | 1166.0121
| 9:35 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11681 | 1168.1002
| 9:36 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11701 | 1170.0862
| 9:37 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1172 | 1171.9752
| 9:38 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11738 | 1173.772
| 9:39 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11755 | 1175.4809
| 9:40 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11771 | 1177.1063
Velká přestávka | 9:41 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11465 | 1146.4675
| 9:42 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11173 | 1117.3255
| 9:43 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.6074
| 9:44 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10632 | 1063.2435
| 9:45 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10382 | 1038.1677
| 9:46 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10143 | 1014.3171
| 9:47 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.099163 | 991.6317
| 9:48 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.097005 | 970.0546
| 9:49 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094953 | 949.5318
| 9:50 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.093001 | 930.0117
| 9:51 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.091145 | 911.4452
| 9:52 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.089379 | 893.7859
| 9:53 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.087699 | 876.9894
| 9:54 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.086101 | 861.0135
| 9:55 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.084582 | 845.8181
| 9:56 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.083137 | 831.3652
| 9:57 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.081762 | 817.6184
| 9:58 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.080454 | 804.5432
| 9:59 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.079211 | 792.1069
| 10:00 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.078028 | 780.2781
| 10:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.080121 | 801.2122
| 10:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.082112 | 821.1235
| 10:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.084006 | 840.062
| 10:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.085808 | 858.0751
| 10:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.087521 | 875.2083
| 10:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.08915 | 891.5043
| 10:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.0907 | 907.0041
| 10:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.092175 | 921.7467
| 10:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.093577 | 935.769
| 10:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.094911 | 949.1061
| 10:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.096179 | 961.7917
| 10:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097386 | 973.8575
| 10:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098533 | 985.3337
| 10:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099625 | 996.2493
| 10:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.6316
| 10:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10165 | 1016.5066
| 10:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10259 | 1025.8991
| 10:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10348 | 1034.8328
| 10:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10433 | 1043.3299
| 10:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.4119
| 10:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.0991
| 10:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10664 | 1066.4107
| 10:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.365
| 10:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.108 | 1079.9796
| 10:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10863 | 1086.271
| 10:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.255
| 10:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.9467
| 10:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3602
| 10:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.5093
| 10:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11134 | 1113.4068
| 10:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.0651
| 10:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11225 | 1122.4957
| 10:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11267 | 1126.7099
| 10:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11307 | 1130.7182
| 10:35 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11345 | 1134.5306
| 10:36 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.1568
| 10:37 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11416 | 1141.6058
| 10:38 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11449 | 1144.8863
| 10:39 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1148 | 1148.0065
| 10:40 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1151 | 1150.9743
| 10:41 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11538 | 1153.7971
| 10:42 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11565 | 1156.4819
| 10:43 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1159 | 1159.0356
| 10:44 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11615 | 1161.4645
| 10:45 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11638 | 1163.7748
2. Malá přestávka | 10:46 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11338 | 1133.7873
| 10:47 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.2649
| 10:48 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.136
| 10:49 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10523 | 1052.3326
| 10:50 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10278 | 1027.7899
| 10:51 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10044 | 1004.4462
| 10:52 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.098224 | 982.2431
| 10:53 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.096112 | 961.1248
| 10:54 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094104 | 941.0382
| 10:55 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.092193 | 921.9331
| 10:56 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.093595 | 935.9462
| 10:57 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.094927 | 949.2748
| 10:58 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.096195 | 961.9521
| 10:59 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097401 | 974.01
| 11:00 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.098548 | 985.4788
| 11:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099639 | 996.3873
| 11:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.7628
| 11:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.6314
| 11:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1026 | 1026.0179
| 11:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10349 | 1034.9457
| 11:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.4373
| 11:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.5141
| 11:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10592 | 1059.1963
| 11:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.5031
| 11:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10735 | 1073.4529
| 11:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.0632
| 11:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3505
| 11:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.3307
| 11:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1098 | 1098.0186
| 11:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4287
| 11:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.5744
| 11:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.4688
| 11:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11181 | 1118.124
| 11:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11226 | 1122.5517
| 11:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11268 | 1126.7632
| 11:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11308 | 1130.7688
| 11:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11346 | 1134.5788
| 11:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11382 | 1138.2026
| 11:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11416 | 1141.6494
| 11:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11449 | 1144.9278
| 11:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1148 | 1148.046
| 11:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1151 | 1151.0118
| 11:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11538 | 1153.8328
| 11:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11565 | 1156.5159
| 11:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11591 | 1159.0679
| 11:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11615 | 1161.4953
| 11:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11638 | 1163.804
| 11:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1166 | 1166
| 11:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11681 | 1168.0886
| 11:35 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11379 | 1137.8903
| 11:36 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1675
| 11:37 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.8479
| 11:38 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.8631
| 11:39 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.1479
| 11:40 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10076 | 1007.6402
3. Malá přestávka | 11:41 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.098528 | 985.2811
| 11:42 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.096401 | 964.0143
| 11:43 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094379 | 943.7866
| 11:44 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.092455 | 924.5471
| 11:45 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.090625 | 906.2477
| 11:46 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.088884 | 888.8423
| 11:47 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.087229 | 872.2873
| 11:48 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.085654 | 856.5411
| 11:49 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.084156 | 841.5643
| 11:50 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.082732 | 827.3192
| 11:51 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.084595 | 845.955
| 11:52 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.086368 | 863.6802
| 11:53 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.088054 | 880.5395
| 11:54 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.089658 | 896.575
| 11:55 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.091183 | 911.8271
| 11:56 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.092633 | 926.3341
| 11:57 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.094013 | 940.1322
| 11:58 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.095326 | 953.2562
| 11:59 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.096574 | 965.739
| 12:00 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.097761 | 977.6119
| 12:01 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.09889 | 988.9048
| 12:02 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.099965 | 999.6458
| 12:03 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.8622
| 12:04 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10196 | 1019.5793
| 12:05 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.8217
| 12:06 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10376 | 1037.6126
| 12:07 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1046 | 1045.9739
| 12:08 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10539 | 1053.9268
| 12:09 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.4911
| 12:10 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10687 | 1068.6858
| 12:11 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.529
| 12:12 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1082 | 1082.0378
| 12:13 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.2287
| 12:14 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.117
| 12:15 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.7177
| 12:16 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.0448
| 12:17 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.1115
| 12:18 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.9308
| 12:19 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11195 | 1119.5146
| 12:20 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11239 | 1123.8744
| 12:21 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1128 | 1128.0212
| 12:22 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1132 | 1131.9654
| 12:23 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11357 | 1135.7169
| 12:24 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11393 | 1139.2851
| 12:25 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11427 | 1142.679
| 12:26 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11459 | 1145.9071
| 12:27 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.1149 | 1148.9774
| 12:28 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11519 | 1151.8978
| 12:29 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11547 | 1154.6754
| 12:30 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11573 | 1157.3174
| 12:31 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11598 | 1159.8302
| 12:32 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11622 | 1162.2203
| 12:33 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11645 | 1164.4937
| 12:34 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11667 | 1166.6559
| 12:35 | 0.527 | 800 | 0.016667 | 0.11687 | 1168.7125
| 12:36 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11385 | 1138.4838
| 12:37 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.7319
| 12:38 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10824 | 1082.3848
| 12:39 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10564 | 1056.3738
| 12:40 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6336
| 12:41 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.10081 | 1008.1022
| 12:42 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.098572 | 985.7204
| 12:43 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.096443 | 964.4322
| 12:44 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.094418 | 944.1841
| 12:45 | 0 | 800 | 0.016667 | 0.092493 | 924.9252