## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | E62 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 203.78 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.8953 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.1001 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058632 | 586.3192
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062034 | 620.338
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.06522 | 652.2023
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068205 | 682.0484
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071 | 710.0043
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073619 | 736.1895
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076072 | 760.7163
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078369 | 783.6896
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080521 | 805.2079
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082536 | 825.3634
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084424 | 844.2423
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086193 | 861.9255
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087849 | 878.4887
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0894 | 894.0029
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090853 | 908.5345
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092215 | 922.1457
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093489 | 934.8949
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094684 | 946.8366
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095802 | 958.0219
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09685 | 968.4988
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097831 | 978.3122
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09875 | 987.504
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099611 | 996.1137
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10042 | 1004.1781
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10117 | 1011.7317
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10188 | 1018.8068
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10254 | 1025.4339
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6413
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10375 | 1037.4555
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10429 | 1042.9014
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1048 | 1048.0025
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10528 | 1052.7804
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.2558
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10614 | 1061.4477
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.3741
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10691 | 1069.0518
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.4966
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.7232
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.7455
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10816 | 1081.5763
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.2279
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10867 | 1086.7115
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.0378
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.2168
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.2577
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10763 | 1076.3369
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10605 | 1060.4878
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10456 | 1045.6425
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10317 | 1031.7374
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.713
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10065 | 1006.5135
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099509 | 995.0867
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098438 | 984.3836
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097436 | 974.3583
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096497 | 964.9681
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097501 | 975.005
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098441 | 984.4063
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099321 | 993.2122
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.4603
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10092 | 1009.186
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10164 | 1016.4225
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.2006
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10295 | 1029.5494
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.4961
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.0661
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.2834
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.1702
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10557 | 1055.7476
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.106 | 1060.035
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.0509
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.8124
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.3357
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10746 | 1074.6358
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.727
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.6223
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.3343
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.8745
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.2538
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.4825
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.5699
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.5252
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.3566
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0721
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6788
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.1839
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.5936
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.914
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.1508
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3092
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3943
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.4106
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3626
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2543
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.0895
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.8719
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.6046
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.291
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.9339
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.536
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11151 | 1115.1001
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.7959
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.651
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10636 | 1063.5919
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.55
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.4608
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2639
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10089 | 1008.9028
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099732 | 997.3247
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098648 | 986.4798
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097632 | 976.3218
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096681 | 966.8072
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09579 | 957.8952
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094955 | 949.5476
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094173 | 941.7287
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093441 | 934.4051
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092755 | 927.5452
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092112 | 921.1199
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09151 | 915.1015
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090946 | 909.4643
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090418 | 904.1841
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091807 | 918.0709
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093108 | 931.0781
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094326 | 943.2615
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095467 | 954.6733
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096536 | 965.3623
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097537 | 975.3743
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098475 | 984.7522
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099354 | 993.5362
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10018 | 1001.7638
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.4703
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.6887
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10234 | 1023.4499
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10298 | 1029.7829
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10357 | 1035.7149
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10413 | 1041.2711
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.4754
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.35
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.916
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.1927
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10642 | 1064.1986
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1068 | 1067.9508
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10715 | 1071.4653
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10748 | 1074.7573
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8407
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.7289
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.4341
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1086 | 1085.968
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.3414
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.5644
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6467
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5971
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.424
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.1352
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.738
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.2392
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.6454
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1103.9626
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.1963
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3518
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.4342
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.448
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3977
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2871
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1203
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.9006
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7991
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.844
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1061 | 1060.9627
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.0873
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1541
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10191 | 1019.1033
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.8791
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099543 | 995.4291
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09847 | 984.7043
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097466 | 974.6587
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098408 | 984.082
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099291 | 992.9084
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10012 | 1001.1757
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10089 | 1008.9195
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.1728
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1023 | 1022.9667
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10293 | 1029.3303
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.2909
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8739
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1034
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1051 | 1051.0016
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.5896
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.8871
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10639 | 1063.9123
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10677 | 1067.6826
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10712 | 1071.2141
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10745 | 1074.522
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.6203
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.5224
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.2407
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.7869
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.1717
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10904 | 1090.4056
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10925 | 1092.4979
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.4577
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.2934
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1098 | 1098.0129
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.6234
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.1319
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.5449
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.8684
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1081
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.2692
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3569
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.3756
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.3298
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2236
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.0607
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.8449
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.7468
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.795
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.9169
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1046 | 1046.0444
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.1139
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10191 | 1019.0656
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.8438
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09954 | 995.396
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098467 | 984.6733
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097463 | 974.6297
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096522 | 965.2223
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095641 | 956.4106
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094816 | 948.1571
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094043 | 940.4263
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093319 | 933.1851
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09264 | 926.4026
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093888 | 938.8821
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095057 | 950.5713
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096152 | 961.5201
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097178 | 971.7754
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098138 | 981.3813
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099038 | 990.3787
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099881 | 998.8063
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7001
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10141 | 1014.094
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1021 | 1021.0196
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10275 | 1027.5065
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10336 | 1033.5826
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10393 | 1039.2738
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10446 | 1044.6046
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.5978
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10543 | 1054.2747
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10587 | 1058.6554
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10628 | 1062.7587
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.6021
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10702 | 1070.202
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10736 | 1073.574
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.7323
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.6907
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10825 | 1082.4617
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.0571
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.4882
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10898 | 1089.7653
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.8982
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.896
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.7673
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.5201
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.1618
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11007 | 1100.6996
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.14
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4891
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7528
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.9365
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1107.0451
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.0836
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0563
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9674
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.8208
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.6201
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.3688
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.0701
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.8945
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.87
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.9238
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1047 | 1046.9875
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1033 | 1032.9972
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10199 | 1019.893
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10076 | 1007.6188
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099612 | 996.122
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098535 | 985.3533
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097527 | 975.2666