## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | E63 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 178.75 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.3007 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1117.6632 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.059122 | 591.2178
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062947 | 629.473
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.066498 | 664.9785
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.069793 | 697.9319
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.072852 | 728.5166
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07569 | 756.903
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078325 | 783.2491
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08077 | 807.7014
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08304 | 830.3962
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085146 | 851.4597
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087101 | 871.0092
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088915 | 889.1535
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090599 | 905.9937
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092162 | 921.6234
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093613 | 936.1297
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094959 | 949.5933
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096209 | 962.0891
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097369 | 973.6868
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098445 | 984.4509
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099444 | 994.4412
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.7135
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10123 | 1012.3193
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10203 | 1020.3066
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10277 | 1027.7197
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10346 | 1034.6
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1040.9857
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.9125
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10524 | 1052.4133
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10575 | 1057.5186
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10623 | 1062.257
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.6548
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.7366
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10745 | 1074.5249
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1078 | 1078.0409
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10813 | 1081.3042
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.333
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10871 | 1087.144
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10898 | 1089.753
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.1745
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10944 | 1094.4219
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.5077
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.4437
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.2405
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9081
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.4559
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.5198
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1065 | 1065.0167
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10478 | 1047.8435
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.9048
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.1116
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10034 | 1003.3818
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099064 | 990.6388
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097881 | 978.8118
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096783 | 967.8349
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095765 | 957.647
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096956 | 969.5639
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098062 | 980.6243
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099089 | 990.8898
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10004 | 1000.4173
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.26
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10175 | 1017.4672
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10251 | 1025.0844
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1541
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10387 | 1038.7157
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.8056
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10505 | 1050.4578
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10557 | 1055.7037
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.5726
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10651 | 1065.0915
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10693 | 1069.2855
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.1782
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.791
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.1441
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.2563
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.1447
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.8255
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10913 | 1091.3136
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.6229
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.7662
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.7555
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.6017
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.3153
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.9057
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.3818
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.7517
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1107.0232
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.2034
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.2986
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.3152
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2587
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.1344
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.9471
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.7014
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.4015
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11151 | 1115.0513
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.6544
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.2141
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11167 | 1116.7336
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11172 | 1117.2157
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11177 | 1117.6632
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.706
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.255
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10592 | 1059.2022
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10424 | 1042.447
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10269 | 1026.8961
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10125 | 1012.463
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099907 | 999.0673
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098663 | 986.6344
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09751 | 975.0952
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096439 | 964.3855
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095445 | 954.4455
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094522 | 945.2199
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093666 | 936.6575
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092871 | 928.7106
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092133 | 921.3348
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091449 | 914.4892
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090814 | 908.1357
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090224 | 902.2388
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089677 | 896.7658
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089169 | 891.6862
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090834 | 908.3443
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092381 | 923.8051
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093815 | 938.1545
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095147 | 951.4726
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096383 | 963.8334
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097531 | 975.3057
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098595 | 985.9534
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099584 | 995.8357
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1005 | 1005.0078
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10135 | 1013.5206
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10214 | 1021.4215
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.7545
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10356 | 1035.5604
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10419 | 1041.8771
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7398
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10532 | 1053.1811
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.2313
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10629 | 1062.9184
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10673 | 1067.2687
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.3063
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.0537
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.5317
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.7597
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.7557
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.5364
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1172
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10925 | 1092.5125
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7356
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.7989
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.7139
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.4913
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.1409
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.6719
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.0929
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4118
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.6359
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.7719
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.8264
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.805
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.7133
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.5563
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.3387
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.0649
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.7388
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11154 | 1115.3644
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5723
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10753 | 1075.2748
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10574 | 1057.3643
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10407 | 1040.7412
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10253 | 1025.3129
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1011 | 1010.9936
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09977 | 997.7035
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098537 | 985.3687
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097392 | 973.9204
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09633 | 963.2951
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097481 | 974.8061
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098549 | 985.4897
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099541 | 995.4054
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10046 | 1004.6084
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10131 | 1013.1499
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.0774
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10284 | 1028.4351
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.264
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.602
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10475 | 1047.4845
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.9441
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1058 | 1058.0113
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10627 | 1062.7143
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10671 | 1067.0793
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.1305
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.8905
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.3802
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10816 | 1081.6192
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.6253
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.4153
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.109 | 1090.0048
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4082
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.6388
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.7091
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.6305
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.4139
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.0691
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.6053
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.0311
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3544
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.5826
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.7225
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.7804
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7624
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6737
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.5196
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.3046
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1114.0332
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.7095
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9645
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.7106
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10568 | 1056.8407
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10403 | 1040.2552
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10249 | 1024.8619
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10106 | 1010.575
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099731 | 997.315
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098501 | 985.0081
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097359 | 973.5858
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096298 | 962.9845
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095315 | 953.1452
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094401 | 944.0132
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093554 | 935.5375
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092767 | 927.671
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092037 | 920.37
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091359 | 913.5938
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092868 | 928.6772
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094268 | 942.6765
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095567 | 955.6695
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096773 | 967.7286
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097892 | 978.9209
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098931 | 989.3088
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099895 | 998.95
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10079 | 1007.8982
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.2032
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.9113
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.0653
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10377 | 1037.7051
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10439 | 1043.8677
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10496 | 1049.5873
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10549 | 1054.8958
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.8227
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.3955
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6396
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.5787
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10762 | 1076.2346
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.6277
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.777
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.6999
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10884 | 1088.4126
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10909 | 1090.9305
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.2673
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.4361
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.4491
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3174
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.0514
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.6607
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1544
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.5407
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8274
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1108 | 1108.0216
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.13
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.1586
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1134
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.9995
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8219
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.5853
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.2937
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.9512
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.5615
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.1279
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.281
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.9325
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1058 | 1057.9747
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10413 | 1041.3077
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10258 | 1025.8387
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10115 | 1011.4816
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099816 | 998.1564
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098579 | 985.7891
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097431 | 974.3106
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096366 | 963.6572