## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | F10 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 194.68 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0306 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1116.0705 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058796 | 587.9594
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062341 | 623.406
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065651 | 656.5063
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068742 | 687.4154
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071628 | 716.2785
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074323 | 743.231
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07684 | 768.3993
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07919 | 791.9016
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081385 | 813.8481
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083434 | 834.3419
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085348 | 853.4791
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087135 | 871.3494
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088804 | 888.0369
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090362 | 903.6196
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091817 | 918.1709
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093176 | 931.759
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094445 | 944.4475
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09563 | 956.2962
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096736 | 967.3605
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097769 | 977.6924
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098734 | 987.3404
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099635 | 996.3497
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.7626
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10126 | 1012.6187
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.102 | 1019.9547
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10268 | 1026.8051
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10332 | 1033.202
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10392 | 1039.1755
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10448 | 1044.7535
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.105 | 1049.9623
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10548 | 1054.8263
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10594 | 1059.3684
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10636 | 1063.6097
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10676 | 1067.5704
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.2688
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.7224
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.9474
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1081 | 1080.9589
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.7711
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3971
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.8493
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10911 | 1091.1391
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.2774
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.2742
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10971 | 1097.1387
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10792 | 1079.1968
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10624 | 1062.4426
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.7974
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1879
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10185 | 1018.5455
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10058 | 1005.8061
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099391 | 993.9101
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09828 | 982.8015
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097243 | 972.4282
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096274 | 962.7416
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097338 | 973.3793
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098331 | 983.3128
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099259 | 992.5887
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10013 | 1001.2506
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3391
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.8922
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.9453
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.5316
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10367 | 1036.6818
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10424 | 1042.4249
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10478 | 1047.7879
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10528 | 1052.7958
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10575 | 1057.4723
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.8392
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10659 | 1065.917
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10697 | 1069.7249
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10733 | 1073.2807
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10766 | 1076.6011
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.7017
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.5971
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10853 | 1085.3009
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.8256
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.1832
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.3848
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10944 | 1094.4406
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.3603
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.153
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.827
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.3902
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.8499
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.213
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4858
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.6744
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.7843
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.8208
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.7886
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.6924
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.5363
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.3244
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.0603
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.7475
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3892
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.9884
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.548
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.0705
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8754
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1078.9509
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.213
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.583
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1031.9877
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.3585
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10056 | 1005.6315
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099375 | 993.747
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098265 | 982.6492
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097229 | 972.2861
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096261 | 962.6089
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095357 | 953.5723
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094513 | 945.1339
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093725 | 937.2541
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09299 | 929.8959
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092302 | 923.0247
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091661 | 916.6084
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091062 | 910.6169
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090502 | 905.0219
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.08998 | 899.7974
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09146 | 914.6017
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092843 | 928.426
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094134 | 941.3352
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095339 | 953.3898
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096465 | 964.6465
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097516 | 975.1581
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098497 | 984.9738
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099414 | 994.1398
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10027 | 1002.699
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10107 | 1010.6917
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10182 | 1018.1552
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10251 | 1025.1247
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6329
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10377 | 1037.7102
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.3853
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10487 | 1048.6847
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10536 | 1053.6333
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10583 | 1058.2543
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10626 | 1062.5694
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.5989
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.3616
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10739 | 1073.8753
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10772 | 1077.1563
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10802 | 1080.2202
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.0813
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.753
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.2478
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.5775
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.7529
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.7844
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.6814
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.4528
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.1069
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.6516
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.094
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.4409
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11057 | 1105.6987
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8732
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1108 | 1107.9699
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.9941
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9504
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.8435
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6774
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4561
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1833
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.1794
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.4334
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.8621
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10444 | 1044.3877
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10299 | 1029.9377
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10164 | 1016.4442
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10038 | 1003.844
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099208 | 992.0778
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098109 | 981.0905
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097083 | 970.8305
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098093 | 980.9327
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099037 | 990.3662
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099918 | 999.1752
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.4011
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10151 | 1015.0825
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10223 | 1022.2554
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1029 | 1028.9535
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2082
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0489
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.5029
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.5959
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10564 | 1056.3518
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7929
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.9399
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10688 | 1068.8125
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10724 | 1072.4287
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.8055
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1078.9588
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.9034
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10847 | 1084.653
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10872 | 1087.2207
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.6183
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.8573
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.948
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.9004
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.7235
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4259
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1101 | 1101.0156
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.5001
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.8864
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.1808
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3896
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.5184
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.5724
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.5567
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.4758
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3341
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.1355
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.884
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8998
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10762 | 1076.1723
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10596 | 1059.6183
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.1601
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.7252
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.2457
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.6586
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09919 | 991.9047
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098093 | 980.9289
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097068 | 970.6796
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096111 | 961.1087
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095217 | 952.1714
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094383 | 943.8258
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093603 | 936.0325
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092876 | 928.7552
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092196 | 921.9596
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09353 | 935.2968
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094775 | 947.7512
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095938 | 959.3812
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097024 | 970.2413
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098038 | 980.3825
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098985 | 989.8524
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09987 | 998.6954
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1007 | 1006.9531
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10147 | 1014.6641
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10219 | 1021.8647
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10286 | 1028.5887
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10349 | 1034.8675
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10407 | 1040.7307
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.2058
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.3185
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.0928
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.551
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10647 | 1064.7141
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10686 | 1068.6016
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.2317
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10756 | 1075.6216
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.7871
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10817 | 1081.743
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10845 | 1084.5033
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10871 | 1087.0808
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.4877
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.7353
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8342
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.794
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.6242
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3332
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9291
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4193
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.8109
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1103
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3238
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.4569
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.515
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5031
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4257
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2873
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0919
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8432
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.5448
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11142 | 1114.1999
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1286
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.3198
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.6898
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10452 | 1045.1607
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10307 | 1030.6595
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.1182
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10045 | 1004.4734
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099267 | 992.6655
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098164 | 981.6393
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097134 | 971.343