## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | F12 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 203.39 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9008 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.1425 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058639 | 586.3865
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062046 | 620.4643
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065238 | 652.3796
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068227 | 682.2699
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071026 | 710.2635
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073648 | 736.4809
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076103 | 761.0347
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078403 | 784.0305
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080557 | 805.5671
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082574 | 825.7371
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084463 | 844.6274
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086232 | 862.3189
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087889 | 878.8879
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089441 | 894.4056
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090894 | 908.9386
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092255 | 922.5494
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09353 | 935.2966
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094723 | 947.235
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095842 | 958.4158
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096889 | 968.8871
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097869 | 978.6941
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098788 | 987.8787
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099648 | 996.4806
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10045 | 1004.5366
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10121 | 1012.0815
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10191 | 1019.1476
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10258 | 1025.7654
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1031.9632
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10378 | 1037.7678
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.204
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10483 | 1048.2953
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10531 | 1053.0636
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10575 | 1057.5293
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.7116
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.6285
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10693 | 1069.2969
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.7326
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1076 | 1075.9502
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1078.9637
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.7859
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10844 | 1084.4291
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.9045
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.2229
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.3942
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.4277
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.4647
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.578
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.6995
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.765
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.7146
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10065 | 1006.4924
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099505 | 995.0457
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098433 | 984.3253
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097429 | 974.2852
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096488 | 964.8822
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097494 | 974.9432
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098437 | 984.3659
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099319 | 993.1906
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.4554
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10092 | 1009.1958
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10164 | 1016.445
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.2343
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10296 | 1029.5927
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.5477
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.1248
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.348
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.2399
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10558 | 1055.8213
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10601 | 1060.112
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.1304
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10679 | 1067.8939
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10714 | 1071.4185
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.7195
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8111
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.7065
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.4181
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1086 | 1085.9577
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.3362
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.5637
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.6499
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.6037
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.4336
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.1473
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.7523
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.2555
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.6632
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1103.9817
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2165
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3729
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.4559
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4703
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.4202
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.3099
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1432
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.9235
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11127 | 1112.6544
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.3389
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1114 | 1113.9799
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11146 | 1114.5803
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11151 | 1115.1425
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8017
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.6246
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10635 | 1063.5374
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10485 | 1048.4711
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10344 | 1034.3607
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.1457
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10088 | 1008.7692
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099718 | 997.178
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098632 | 986.3224
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097616 | 976.1555
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096663 | 966.6338
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095772 | 957.7162
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094936 | 949.3645
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094154 | 941.5428
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093422 | 934.2173
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092736 | 927.3567
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092093 | 920.9314
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091491 | 914.9138
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090928 | 909.278
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0904 | 903.9999
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091792 | 917.9241
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093096 | 930.9648
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094318 | 943.178
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095462 | 954.6162
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096533 | 965.3287
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097536 | 975.3614
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098476 | 984.7575
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099356 | 993.5574
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10018 | 1001.799
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.5175
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.7463
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10235 | 1023.5165
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10299 | 1029.857
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10358 | 1035.7952
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10414 | 1041.3566
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.5652
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.4432
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1056 | 1056.0117
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.2903
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.2974
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.0503
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10716 | 1071.565
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.8568
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.9396
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.8268
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.5309
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.0633
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10884 | 1088.4351
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.6563
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.7366
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.685
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.5096
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.2185
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.819
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.3179
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.7217
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1104.0365
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.2678
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.421
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.501
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.5124
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4597
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.3469
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.1778
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1111.956
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8173
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.8296
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.9198
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1046 | 1046.0195
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.0647
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1019 | 1018.9954
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.7553
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099529 | 995.2919
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098456 | 984.556
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09745 | 974.5012
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098395 | 983.9519
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09928 | 992.8029
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10011 | 1001.0923
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10089 | 1008.8557
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10161 | 1016.1265
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10229 | 1022.936
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10293 | 1029.3134
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.2861
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8798
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1186
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1051 | 1051.0249
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.62
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.9235
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1064 | 1063.9539
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10677 | 1067.7285
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.2637
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10746 | 1074.5745
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.6753
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.5793
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.299
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.8462
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.2317
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.4659
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.5583
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10945 | 1094.5179
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.3532
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.072
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6818
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.1894
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.6014
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.9237
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.1622
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3221
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.4084
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.4257
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.3785
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.2708
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11111 | 1111.1066
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11119 | 1111.8893
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7548
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.7711
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.865
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1046 | 1045.9682
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1032.0166
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1019 | 1018.9504
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7132
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099525 | 995.2525
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098452 | 984.519
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097447 | 974.4666
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096505 | 965.052
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095623 | 956.2348
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094798 | 947.9771
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094024 | 940.2434
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0933 | 933.0004
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092622 | 926.217
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093873 | 938.7314
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095045 | 950.4518
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096143 | 961.4285
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097171 | 971.7087
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098134 | 981.3366
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099035 | 990.3536
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09988 | 998.7984
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7074
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10141 | 1014.1145
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.0516
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10275 | 1027.5486
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10336 | 1033.6333
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10393 | 1039.3319
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.6689
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10497 | 1049.6672
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10543 | 1054.3484
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10587 | 1058.7326
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10628 | 1062.8385
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.684
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.2854
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.6583
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.8172
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.7757
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10825 | 1082.5464
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.1413
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.5716
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10898 | 1089.8476
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1092 | 1091.9792
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9756
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.8453
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.5964
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.2363
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.7722
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11022 | 1102.2107
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11036 | 1103.5578
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.8195
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1106 | 1106.0011
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.1078
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.1442
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1148
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1110.0239
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.8753
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6727
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.4194
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1188
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.9064
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.8495
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10619 | 1061.875
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.9141
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10329 | 1032.9026
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10198 | 1019.7801
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.4902
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099598 | 995.9802
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09852 | 985.2005
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09751 | 975.1049