## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | F16 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 199.23 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9614 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.5906 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058712 | 587.1212
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062184 | 621.8394
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065431 | 654.3101
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068468 | 684.6788
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071308 | 713.0817
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073965 | 739.646
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076449 | 764.4906
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078773 | 787.7269
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080946 | 809.4591
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082978 | 829.7844
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084879 | 848.794
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086657 | 866.5731
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08832 | 883.2012
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089875 | 898.7529
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09133 | 913.2979
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09269 | 926.9014
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093962 | 939.6242
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095152 | 951.5234
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096265 | 962.6524
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097306 | 973.0609
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09828 | 982.7957
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09919 | 991.9002
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10004 | 1000.4154
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10084 | 1008.3794
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10158 | 1015.8278
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10228 | 1022.7941
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10293 | 1029.3094
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.403
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.102
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.4322
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.4173
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.0798
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4403
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10645 | 1064.5187
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10683 | 1068.333
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10719 | 1071.9004
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10752 | 1075.2368
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.3573
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10813 | 1081.2758
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1084 | 1084.0054
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10866 | 1086.5582
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.9458
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.1789
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10933 | 1093.2674
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.2207
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.7991
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10615 | 1061.5053
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.2663
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1032 | 1032.0138
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.6839
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10062 | 1006.2169
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099456 | 994.5569
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098365 | 983.6518
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097345 | 973.4525
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096391 | 963.9135
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097424 | 974.2404
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09839 | 983.8988
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099293 | 992.932
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.3804
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.2819
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10167 | 1016.6719
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10236 | 1023.5835
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.103 | 1030.0477
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10361 | 1036.0935
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10417 | 1041.7479
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1047 | 1047.0362
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1052 | 1051.9823
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10566 | 1056.6081
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.9345
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1065 | 1064.9808
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10688 | 1068.7652
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10723 | 1072.3046
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10756 | 1075.6149
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.7109
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10816 | 1081.6065
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.3147
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10868 | 1086.8475
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.2164
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.4319
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10935 | 1093.504
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10954 | 1095.442
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.2545
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.9497
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.5352
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1102 | 1102.018
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4048
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11047 | 1104.7019
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.915
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1107.0495
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.1107
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1031
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.111 | 1110.0313
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.8994
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.7113
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4706
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1808
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.845
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.4662
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1115.0472
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.5906
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8505
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10793 | 1079.3234
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10629 | 1062.931
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10476 | 1047.5997
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10333 | 1033.2608
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10199 | 1019.8502
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10073 | 1007.3077
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099558 | 995.5771
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098461 | 984.6059
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097434 | 974.3449
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096475 | 964.7482
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095577 | 955.7726
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094738 | 947.3781
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093953 | 939.527
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093218 | 932.1842
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092532 | 925.3166
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091889 | 918.8937
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091289 | 912.8865
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090727 | 907.2682
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090201 | 902.0136
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091635 | 916.3475
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092975 | 929.7535
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094229 | 942.2917
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095402 | 954.0183
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096499 | 964.9857
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097524 | 975.2432
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098484 | 984.8367
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099381 | 993.8091
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10022 | 1002.2007
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.101 | 1010.0492
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10174 | 1017.3895
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10243 | 1024.2547
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10307 | 1030.6754
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10367 | 1036.6806
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10423 | 1042.2969
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10475 | 1047.5498
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10525 | 1052.4625
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10571 | 1057.0573
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10614 | 1061.3546
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.3737
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10691 | 1069.1327
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.6483
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.9364
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1079.0116
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.8877
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.5777
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10871 | 1087.0935
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.4464
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.6471
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.7052
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10956 | 1095.6302
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.4305
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10991 | 1099.1143
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11007 | 1100.6891
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11022 | 1102.162
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.5395
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.8278
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1106 | 1106.0328
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1597
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.2137
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1994
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.1214
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.9837
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.7901
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.5443
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1094.0014
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.6588
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4388
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.2688
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.0809
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.8114
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10054 | 1005.4009
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099379 | 993.7937
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098294 | 982.9379
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097278 | 972.7849
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098254 | 982.5375
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099166 | 991.6588
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10002 | 1000.1896
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10082 | 1008.1682
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.6303
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10226 | 1022.6094
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.1367
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2414
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1040.9509
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.2909
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.2852
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1056 | 1055.9561
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.3247
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.4105
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.2318
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.8058
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1484
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.2746
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10812 | 1081.1984
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10839 | 1083.933
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.4905
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.8825
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10911 | 1091.1197
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.212
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.1689
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1097 | 1096.9991
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.7108
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.3117
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11018 | 1101.809
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2094
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.5191
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11057 | 1105.744
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11069 | 1106.8896
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1108 | 1107.9611
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.9632
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.9004
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.777
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.5968
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.3636
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8323
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.5007
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.2909
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10451 | 1045.1305
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1031 | 1030.9515
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.6904
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10053 | 1005.2877
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099369 | 993.6879
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098284 | 982.839
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097269 | 972.6924
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09632 | 963.2026
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095433 | 954.3271
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094603 | 946.0262
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093826 | 938.2626
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0931 | 931.0016
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092421 | 924.2106
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093711 | 937.1076
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094917 | 949.1698
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096045 | 960.4511
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0971 | 971.0021
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098087 | 980.8701
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09901 | 990.0993
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099873 | 998.7311
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10068 | 1006.8041
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10144 | 1014.3545
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10214 | 1021.4162
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1028 | 1028.0207
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10342 | 1034.1977
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.104 | 1039.9748
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10454 | 1045.3779
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10504 | 1050.4313
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10552 | 1055.1575
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10596 | 1059.5778
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10637 | 1063.712
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10676 | 1067.5785
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10712 | 1071.1947
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10746 | 1074.5769
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.7401
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.6985
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4655
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.0533
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.4736
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.7372
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.8543
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.8343
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.6862
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.4181
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1100.038
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.553
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1103 | 1102.9699
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.2951
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.5346
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.6938
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11078 | 1107.7779
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.7919
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.7402
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6271
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4567
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2325
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9581
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.6367
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1095.0231
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.6143
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10613 | 1061.3325
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1047
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.8626
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10185 | 1018.5425
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.0846
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099443 | 994.4332
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098354 | 983.5361
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097334 | 973.3443