## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | F17 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 202.15 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.9186 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1115.277 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.05866 | 586.6025
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062087 | 620.8686
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065295 | 652.9476
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068298 | 682.9789
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071109 | 711.0934
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073741 | 737.4134
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076205 | 762.0534
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078512 | 785.1206
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080672 | 806.7154
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082693 | 826.9319
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084586 | 845.8579
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086358 | 863.5759
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088016 | 880.163
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089569 | 895.6914
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091023 | 910.2285
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092384 | 923.8378
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093658 | 936.5784
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094851 | 948.5058
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095967 | 959.6718
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097013 | 970.1252
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097991 | 979.9113
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098907 | 989.0727
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099765 | 997.6494
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10057 | 1005.6786
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10132 | 1013.1954
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10202 | 1020.2323
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10268 | 1026.8201
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1033 | 1032.9874
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10388 | 1038.7611
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.1662
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.2263
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1054 | 1053.9634
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.3981
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.5498
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10664 | 1066.4365
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10701 | 1070.0751
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10735 | 1073.4815
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.6704
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.6558
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10825 | 1082.4506
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10851 | 1085.067
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.5164
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10898 | 1089.8095
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1092 | 1091.9562
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9659
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10769 | 1076.8679
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.8613
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10459 | 1045.8763
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.8478
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.7148
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10064 | 1006.42
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099491 | 994.91
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098413 | 984.1347
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097405 | 974.0471
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09646 | 964.6035
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097474 | 974.742
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098423 | 984.2334
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099312 | 993.119
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.4374
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10092 | 1009.2249
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10165 | 1016.5153
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10233 | 1023.3403
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.7297
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10357 | 1035.7113
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10413 | 1041.3111
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.5534
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.4611
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.0556
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.3568
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.3835
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.1531
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10717 | 1071.6821
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1074.9859
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.0788
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1081 | 1080.9743
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10837 | 1083.685
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.2226
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10886 | 1088.5983
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.8223
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.9044
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.8535
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10967 | 1096.6783
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.3866
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1099.9858
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.483
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11029 | 1102.8846
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1967
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4251
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.5751
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.6517
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.6595
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.603
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.4863
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.3133
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0874
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8121
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.4906
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.1258
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11147 | 1114.7204
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11153 | 1115.277
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.8188
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.5387
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.3615
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.217
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1034 | 1034.0391
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.7662
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.3405
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099671 | 996.7079
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098582 | 985.8178
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097562 | 975.6228
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096608 | 966.0786
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095714 | 957.1436
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094878 | 948.7789
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094095 | 940.9481
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093362 | 933.6171
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092675 | 926.7541
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092033 | 920.3291
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091431 | 914.3142
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090868 | 908.6833
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090341 | 903.4118
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091746 | 917.4562
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09306 | 930.6041
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094291 | 942.9128
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095444 | 954.4359
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096522 | 965.2234
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097532 | 975.3224
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098478 | 984.7767
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099363 | 993.6276
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10019 | 1001.9136
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.6707
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.9326
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10237 | 1023.731
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10301 | 1030.0955
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10361 | 1036.0537
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.6316
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.8535
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10517 | 1051.7421
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.3186
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.603
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.614
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.3689
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10719 | 1071.8842
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10752 | 1075.175
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.2559
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.14
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.8401
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10864 | 1086.3679
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10887 | 1088.7342
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10909 | 1090.9496
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1093 | 1093.0235
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.9651
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.7827
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.4843
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.0773
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.5687
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1103 | 1102.9648
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.2718
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4954
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.6409
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.7133
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.7172
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.657
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.5369
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3606
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.1317
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8742
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.782
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7809
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10458 | 1045.801
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.7774
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.6488
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10064 | 1006.3583
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099485 | 994.8522
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098408 | 984.0806
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0974 | 973.9965
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098354 | 983.5355
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099247 | 992.4656
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10008 | 1000.8257
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10087 | 1008.6522
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1016 | 1015.9792
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10228 | 1022.8384
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10293 | 1029.2599
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.2714
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8993
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.1679
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10511 | 1051.1002
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10557 | 1055.7177
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.106 | 1060.0405
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.0874
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10679 | 1067.8759
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10714 | 1071.4226
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10747 | 1074.743
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.8514
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.7614
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4856
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1086 | 1086.036
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10884 | 1088.4236
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.6587
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.7512
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7102
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.5441
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2609
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10999 | 1099.8682
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.3729
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7815
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.1002
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.3348
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4905
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.5725
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.5854
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5337
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4214
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2525
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0305
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7794
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.6933
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.6978
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10457 | 1045.7233
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10317 | 1031.7046
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.5807
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10063 | 1006.2945
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099479 | 994.7925
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098402 | 984.0247
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097394 | 973.9441
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096451 | 964.5071
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095567 | 955.6723
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09474 | 947.4015
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093966 | 939.6587
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093241 | 932.41
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092562 | 925.624
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093825 | 938.2506
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095007 | 950.0712
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096114 | 961.1374
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09715 | 971.4972
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09812 | 981.1957
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099028 | 990.2752
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099878 | 998.7751
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.7325
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10142 | 1014.182
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10212 | 1021.1559
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10277 | 1027.6848
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10338 | 1033.7969
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10395 | 1039.5188
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10449 | 1044.8756
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10499 | 1049.8904
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.5851
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1059 | 1058.9802
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10631 | 1063.0947
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10669 | 1066.9466
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10706 | 1070.5527
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10739 | 1073.9285
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.0889
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.108 | 1080.0476
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.8174
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10854 | 1085.4104
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.8379
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1105
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.238
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.2297
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.0943
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8398
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.474
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1101 | 1101.0038
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.436
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7768
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1105.0319
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.207
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.3071
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11083 | 1108.3369
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11093 | 1109.3011
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11102 | 1110.2036
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1111 | 1111.0486
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.8396
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.5802
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2734
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.9431
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.7827
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.7176
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.678
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10326 | 1032.5984
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10194 | 1019.4174
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10071 | 1007.0778
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099553 | 995.5258
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098471 | 984.7112
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097459 | 974.5868