## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | F5 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 205.08 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.8769 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1114.958 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.05861 | 586.0963
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.061992 | 619.9205
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065162 | 651.6156
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068132 | 681.3155
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.070915 | 709.146
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073522 | 735.2246
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.075966 | 759.6616
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078256 | 782.5604
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080402 | 804.0178
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082412 | 824.1245
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084297 | 842.9656
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086062 | 860.6207
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087716 | 877.1644
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089267 | 892.6668
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090719 | 907.1933
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092081 | 920.8055
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093356 | 933.5608
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094551 | 945.5132
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095671 | 956.7132
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096721 | 967.2082
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097704 | 977.0426
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098626 | 986.258
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099489 | 994.8932
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1003 | 1002.9849
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10106 | 1010.5673
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.6724
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10243 | 1024.3302
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10306 | 1030.569
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10364 | 1036.415
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10419 | 1041.893
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1047 | 1047.0263
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10518 | 1051.8364
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.3437
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.5673
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10645 | 1064.525
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.2336
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10717 | 1071.7088
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1074.9652
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1078 | 1078.0166
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10809 | 1080.876
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.5553
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.0661
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10884 | 1088.4187
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.6233
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.6891
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.9079
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10602 | 1060.183
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10454 | 1045.4479
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.6404
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10187 | 1018.702
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.5781
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099522 | 995.2173
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098457 | 984.5716
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09746 | 974.5961
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096525 | 965.2484
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097521 | 975.2062
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098454 | 984.5371
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099328 | 993.2807
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.4739
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10092 | 1009.1514
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10163 | 1016.3456
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10231 | 1023.087
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10294 | 1029.404
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.3233
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8701
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.0677
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10509 | 1050.9381
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10555 | 1055.502
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.7786
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10638 | 1063.786
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.5411
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.0598
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.3571
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.4468
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10803 | 1080.342
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.055
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.5972
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1087.9794
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.2116
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.3033
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.2634
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.1001
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8211
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4338
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9451
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.3611
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.6881
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.9315
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.0966
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1884
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.2115
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1702
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0685
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9103
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6991
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.4383
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1309
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.7799
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3881
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.958
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.775
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10797 | 1079.7366
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10638 | 1063.7707
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.8098
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10348 | 1034.7907
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10217 | 1021.654
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3442
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099781 | 997.8093
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0987 | 987.0005
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097687 | 976.872
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096738 | 967.3811
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095849 | 958.4877
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095015 | 950.154
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094234 | 942.3449
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093503 | 935.0274
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092817 | 928.1705
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092175 | 921.7452
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091572 | 915.7244
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091008 | 910.0825
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09048 | 904.7958
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091856 | 918.5589
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093146 | 931.4556
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094354 | 943.5405
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095486 | 954.8647
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096548 | 965.4761
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097542 | 975.4195
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098474 | 984.737
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099347 | 993.4681
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10016 | 1001.6495
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3159
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10165 | 1016.4997
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10232 | 1023.2314
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10295 | 1029.5393
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10355 | 1035.4502
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1040.9889
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.1791
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1051 | 1051.0425
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.5998
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.8702
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10639 | 1063.8718
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10676 | 1067.6215
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.1352
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10744 | 1074.4278
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.513
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10804 | 1080.4041
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.1131
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.6517
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1088.0304
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.2595
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.3482
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.3054
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.1394
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.858
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4684
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1101 | 1100.9774
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.3915
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.7165
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1104.9581
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.1216
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.2118
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.2334
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1907
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0878
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9284
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.716
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.7371
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10769 | 1076.8899
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.1032
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.3103
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10324 | 1032.4484
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10195 | 1019.4592
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10073 | 1007.2876
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099588 | 995.8821
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098519 | 985.1946
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097518 | 975.1798
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098451 | 984.5124
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099326 | 993.2576
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.4523
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10091 | 1009.1311
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10163 | 1016.3266
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10231 | 1023.0691
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10294 | 1029.3873
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10353 | 1035.3077
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.8554
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.054
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10509 | 1050.9253
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10555 | 1055.4899
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.7673
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10638 | 1063.7754
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.5312
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.0505
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10743 | 1074.3484
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.4386
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10803 | 1080.3344
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1083 | 1083.0478
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.5905
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1087.9731
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10902 | 1090.2057
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.2978
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.2582
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.0952
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8166
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.4296
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9411
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.3574
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.6846
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.9282
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.0936
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11072 | 1107.1856
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11082 | 1108.2088
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1677
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0662
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9081
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.697
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.7193
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10769 | 1076.8733
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10611 | 1061.0876
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.2956
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10324 | 1032.4347
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10194 | 1019.4463
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10073 | 1007.2755
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099587 | 995.8708
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098518 | 985.184
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097517 | 975.1699
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096579 | 965.7862
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095699 | 956.9931
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094875 | 948.7535
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094103 | 941.0326
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09338 | 933.7977
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092702 | 927.0182
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093938 | 939.3824
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095097 | 950.9684
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096183 | 961.825
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0972 | 971.9983
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098153 | 981.5311
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099046 | 990.4639
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099883 | 998.8345
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10067 | 1006.6781
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1014 | 1014.028
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10209 | 1020.9152
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10274 | 1027.3689
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10334 | 1033.4164
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10391 | 1039.0832
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10444 | 1044.3933
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10494 | 1049.3691
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1054 | 1054.0317
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.4009
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.495
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.3314
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10699 | 1069.9263
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10733 | 1073.2949
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.4515
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.4093
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10822 | 1082.181
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.7782
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10872 | 1087.212
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.4925
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.6295
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.632
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10955 | 1095.5084
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.2667
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.9143
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11005 | 1100.4582
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.9049
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.2606
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.5309
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11057 | 1105.7213
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8367
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.8819
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.8614
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.7791
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6391
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.445
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2002
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.9078
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.8538
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10779 | 1077.9364
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10621 | 1062.0838
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10472 | 1047.2291
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10333 | 1033.3094
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10203 | 1020.266
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1008 | 1008.0436
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099659 | 996.5905
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098586 | 985.8584
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09758 | 975.8019