## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | F7 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 195 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0256 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1116.0371 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.05879 | 587.8992
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062329 | 623.2936
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065635 | 656.3488
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068722 | 687.2193
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071605 | 716.0496
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074297 | 742.9745
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076812 | 768.1199
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07916 | 791.6033
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081353 | 813.5348
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083402 | 834.0168
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085315 | 853.1451
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087101 | 871.0092
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088769 | 887.6927
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090327 | 903.2735
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091782 | 917.8246
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093141 | 931.414
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094411 | 944.1052
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095596 | 955.9577
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096703 | 967.0268
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097736 | 977.3644
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098702 | 987.0188
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099604 | 996.0351
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10045 | 1004.4555
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10123 | 1012.3193
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10197 | 1019.6635
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10265 | 1026.5223
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10329 | 1032.9277
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10389 | 1038.9099
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10445 | 1044.4966
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10497 | 1049.7142
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.5869
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.1375
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.3874
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10674 | 1067.3564
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10711 | 1071.0632
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10745 | 1074.5249
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10778 | 1077.7578
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.7771
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.5968
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10862 | 1086.2302
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10887 | 1088.6895
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1090.9863
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10931 | 1093.1313
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1345
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1097 | 1097.0054
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.1007
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10624 | 1062.3794
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10468 | 1046.7632
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1791
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.5589
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10058 | 1005.8389
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099396 | 993.9595
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098287 | 982.8653
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09725 | 972.5042
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096283 | 962.828
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097344 | 973.4431
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098336 | 983.3566
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099261 | 992.6149
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10013 | 1001.2613
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3363
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.8776
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.9205
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4979
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.6407
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10424 | 1042.3774
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.735
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10527 | 1052.7385
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10574 | 1057.4113
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.7753
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10659 | 1065.8509
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10697 | 1069.6571
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10732 | 1073.2117
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.5315
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.6318
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10825 | 1082.5272
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.2313
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10878 | 1087.7566
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.1151
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.3176
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10944 | 1094.3746
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10963 | 1096.2957
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0898
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.7653
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.3301
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7914
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1562
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4308
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.6211
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.7328
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11088 | 1108.771
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.7406
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6461
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4918
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2815
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1113.0191
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.7079
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11144 | 1114.3512
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1115 | 1114.952
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.5131
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1116 | 1116.0371
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8746
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1078.9786
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10623 | 1062.2654
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.6568
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10321 | 1032.0797
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10185 | 1018.4661
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10058 | 1005.7522
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099388 | 993.8785
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098279 | 982.7896
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097243 | 972.4336
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096276 | 962.762
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095373 | 953.7296
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094529 | 945.2942
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093742 | 937.4163
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093006 | 930.059
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092319 | 923.188
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091677 | 916.7711
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091078 | 910.7783
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090518 | 905.1816
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089995 | 899.9547
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091473 | 914.7251
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092852 | 928.5194
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09414 | 941.4019
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095343 | 953.4331
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096467 | 964.6691
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097516 | 975.1625
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098496 | 984.9623
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099411 | 994.1145
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10027 | 1002.6619
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10106 | 1010.6443
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10181 | 1018.0992
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10251 | 1025.0613
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10316 | 1031.5633
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10376 | 1037.6356
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10433 | 1043.3066
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.6028
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10535 | 1053.549
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.1682
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10625 | 1062.4822
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.511
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10703 | 1070.2736
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10738 | 1073.7875
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.0692
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10801 | 1080.134
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1083 | 1082.9962
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.6693
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.1657
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.4971
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.6744
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.7078
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.6069
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.3804
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1100.0367
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.5835
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1103 | 1103.0281
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.3773
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.6373
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.814
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.9129
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.9392
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.8977
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7928
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.6287
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.4095
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1386
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.1677
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.4506
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.9044
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10445 | 1044.4518
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.103 | 1030.0205
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10165 | 1016.543
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1004 | 1003.9561
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09922 | 992.2012
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098122 | 981.2232
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097097 | 970.9707
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098105 | 981.0476
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099046 | 990.4585
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099925 | 999.2475
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.4556
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10151 | 1015.1212
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10223 | 1022.2801
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1029 | 1028.966
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2099
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0412
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.4871
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.5731
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.323
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7589
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.9016
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10688 | 1068.7706
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10724 | 1072.3838
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.7583
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.9097
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.8528
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.6015
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10872 | 1087.1684
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.5657
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.8046
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8955
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.8483
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.6719
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.375
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1101 | 1100.9656
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.4511
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.8383
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1339
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.3439
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11075 | 1107.4739
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.5292
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.5148
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.4352
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2948
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0976
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8473
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8957
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10762 | 1076.1966
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10597 | 1059.6672
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.2303
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10298 | 1029.8136
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10163 | 1016.3497
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10038 | 1003.7757
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099203 | 992.0327
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098107 | 981.0658
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097082 | 970.8237
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096126 | 961.2585
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095233 | 952.3255
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094398 | 943.9828
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093619 | 936.1916
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092892 | 928.9153
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092212 | 922.1198
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093543 | 935.4254
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094785 | 947.8515
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095946 | 959.4564
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097029 | 970.2943
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098042 | 980.4159
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098987 | 989.8686
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09987 | 998.6965
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.941
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10146 | 1014.6406
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10218 | 1021.8314
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.5469
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10348 | 1034.8185
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10407 | 1040.6757
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.1458
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10513 | 1051.2543
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1056 | 1056.0252
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10605 | 1060.4808
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.6419
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10685 | 1068.528
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10722 | 1072.1573
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.5467
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10787 | 1078.7121
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10817 | 1081.6683
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10844 | 1084.4292
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0075
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.4155
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.6643
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.7645
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.7258
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.5576
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.2683
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.8659
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.358
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7514
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.0527
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.268
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.4031
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4631
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.453
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.3775
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.2409
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0473
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8003
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.5036
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11142 | 1114.1604
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.122
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.3418
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.7368
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10452 | 1045.2292
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10307 | 1030.7465
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10172 | 1017.2209
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10046 | 1004.5893
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099279 | 992.7925
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098178 | 981.7754
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097149 | 971.4864