## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | G13 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 195.33 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0205 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1116.0026 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058784 | 587.8373
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062318 | 623.1781
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065619 | 656.1869
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068702 | 687.0177
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071581 | 715.8142
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074271 | 742.7107
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076783 | 767.8324
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07913 | 791.2965
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081321 | 813.2124
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083368 | 833.6823
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08528 | 852.8014
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087066 | 870.659
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088734 | 887.3384
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090292 | 902.9171
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091747 | 917.468
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093106 | 931.0587
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094375 | 943.7527
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095561 | 955.6091
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096668 | 966.6832
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097703 | 977.0265
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098669 | 986.6874
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099571 | 995.7109
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10041 | 1004.1389
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1012 | 1012.0108
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10194 | 1019.3634
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10262 | 1026.2307
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10326 | 1032.645
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10386 | 1038.636
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.2317
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10495 | 1049.4582
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10543 | 1054.3398
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10589 | 1058.8994
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10632 | 1063.1581
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10671 | 1067.1357
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10709 | 1070.851
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10743 | 1074.321
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.5621
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10806 | 1080.5894
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10834 | 1083.4169
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10861 | 1086.0578
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.5245
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.8285
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1093 | 1092.9804
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.9903
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8676
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1079.0013
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10623 | 1062.3138
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.7275
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1695
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.5722
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.872
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099401 | 994.0099
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098293 | 982.9304
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097258 | 972.582
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096292 | 962.9164
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097351 | 973.5083
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09834 | 983.4014
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099264 | 992.6416
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10013 | 1001.2722
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3333
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.8625
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.8949
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4632
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.5982
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10423 | 1042.3284
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.6805
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10527 | 1052.6794
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10573 | 1057.3485
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10617 | 1061.7095
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10658 | 1065.7828
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10696 | 1069.5873
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10731 | 1073.1407
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.4597
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.5597
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10825 | 1082.4552
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.1596
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10877 | 1087.6855
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.109 | 1090.0448
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.2484
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10943 | 1094.3066
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10962 | 1096.229
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1098 | 1098.0246
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.7017
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.2681
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.7312
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11041 | 1104.0977
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.3741
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11066 | 1106.5662
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.6797
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.7197
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.6911
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5984
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4458
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2373
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9766
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.6671
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.312
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11149 | 1114.9144
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11155 | 1115.4771
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1116 | 1116.0026
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8737
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1079.007
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10623 | 1062.3192
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.7324
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.1742
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10186 | 1018.5765
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.8761
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099401 | 994.0137
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098293 | 982.934
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097259 | 972.5853
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096292 | 962.9195
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095389 | 953.8915
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094546 | 945.4591
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093758 | 937.5832
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093023 | 930.2269
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092336 | 923.356
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091694 | 916.9385
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091094 | 910.9445
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090535 | 905.3459
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090012 | 900.1167
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091485 | 914.8524
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092862 | 928.6157
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094147 | 941.4709
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095348 | 953.4778
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096469 | 964.6925
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097517 | 975.1672
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098495 | 984.9508
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099409 | 994.0888
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10026 | 1002.6239
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10106 | 1010.5958
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1018 | 1018.0417
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1025 | 1024.9963
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10315 | 1031.492
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10376 | 1037.5591
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.2258
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10485 | 1048.5187
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10535 | 1053.4623
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10581 | 1058.0798
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10624 | 1062.3925
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10664 | 1066.4207
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10702 | 1070.1831
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10737 | 1073.6973
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1077 | 1076.9795
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.108 | 1080.0452
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10829 | 1082.9086
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10856 | 1085.5831
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10881 | 1088.0811
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10904 | 1090.4143
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.5935
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.629
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.5301
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.3058
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1099.9643
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.5134
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1103 | 1102.9603
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.3117
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.574
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.7529
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.8541
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.8826
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11098 | 1109.8432
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11107 | 1110.7405
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.5785
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.3613
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.0924
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.1555
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.4681
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10599 | 1059.9478
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10445 | 1044.5176
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10301 | 1030.1055
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.6443
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10041 | 1004.0714
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099233 | 992.328
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098136 | 981.3595
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097111 | 971.1148
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098117 | 981.1657
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099055 | 990.5535
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099932 | 999.3219
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.5116
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10152 | 1015.161
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10223 | 1022.3057
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1029 | 1028.9789
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2118
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0335
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.471
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.5498
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.2934
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.724
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.8623
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10687 | 1068.7275
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10723 | 1072.3377
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10757 | 1075.7097
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.8592
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.8008
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10845 | 1084.5484
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10871 | 1087.1147
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10895 | 1089.5116
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.7504
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8415
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10958 | 1095.7946
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10976 | 1097.6188
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10993 | 1099.3227
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9141
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.4005
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7889
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.0856
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11063 | 1106.2968
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.4281
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11085 | 1108.4847
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4716
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11104 | 1110.3933
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11113 | 1111.2543
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11121 | 1112.0584
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.8095
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8913
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10762 | 1076.2214
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10597 | 1059.7174
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10443 | 1044.3023
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10299 | 1029.9044
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10165 | 1016.4565
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10039 | 1003.896
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099216 | 992.1642
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098121 | 981.2065
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097097 | 970.9719
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096141 | 961.4125
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095248 | 952.4839
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094414 | 944.1445
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093636 | 936.3553
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092908 | 929.08
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092228 | 922.2848
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093556 | 935.5577
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094795 | 947.9548
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095953 | 959.534
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097035 | 970.3491
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098045 | 980.4505
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098989 | 989.8855
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09987 | 998.6979
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10069 | 1006.9289
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10146 | 1014.6167
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10218 | 1021.7973
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.5041
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10348 | 1034.7683
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10406 | 1040.6192
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10461 | 1046.0841
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10512 | 1051.1884
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1056 | 1055.9558
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10604 | 1060.4087
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.5678
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10685 | 1068.4525
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10721 | 1072.0808
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10755 | 1075.4697
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.6351
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10816 | 1081.5915
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10844 | 1084.3529
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.9321
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.3411
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.5911
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.6927
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.6556
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.489
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.2014
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.8009
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.2948
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11037 | 1103.6901
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1105 | 1104.9933
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.2106
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.3476
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11084 | 1108.4095
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11094 | 1109.4013
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11103 | 1110.3278
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11112 | 1111.193
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1112 | 1112.0012
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11128 | 1112.7561
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11135 | 1113.4611
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11141 | 1114.1197
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.115
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.3643
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7849
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.2994
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10308 | 1030.8357
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10173 | 1017.3264
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10047 | 1004.7084
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099292 | 992.9231
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098192 | 981.9153
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097163 | 971.6339