## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | G23 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 250.25 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.3576 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1109.4898 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.057975 | 579.7533
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.060796 | 607.9629
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.063471 | 634.7088
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.066007 | 660.0669
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068411 | 684.1094
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07069 | 706.9044
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.072852 | 728.5166
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074901 | 749.0075
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076844 | 768.4352
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078685 | 786.8549
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080432 | 804.3189
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082088 | 820.8768
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083658 | 836.5755
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085146 | 851.4597
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086557 | 865.5716
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087895 | 878.9513
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089164 | 891.6369
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090366 | 903.6642
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091507 | 915.0674
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092588 | 925.879
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093613 | 936.1297
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094585 | 945.8484
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095506 | 955.063
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09638 | 963.7994
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097208 | 972.0825
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097994 | 979.9358
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098738 | 987.3817
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099444 | 994.4412
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10011 | 1001.1345
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10075 | 1007.4805
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10135 | 1013.4972
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10192 | 1019.2017
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10246 | 1024.6102
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.7381
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10346 | 1034.6
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10392 | 1039.2096
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10436 | 1043.58
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7237
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10517 | 1051.6523
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10554 | 1055.3771
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10589 | 1058.9087
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10623 | 1062.257
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.4316
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.4415
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.2952
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10586 | 1058.5729
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.5107
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10351 | 1035.0743
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10242 | 1024.2314
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1014 | 1013.951
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10042 | 1004.204
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099496 | 994.9628
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09862 | 986.201
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097789 | 977.8939
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097002 | 970.0177
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097798 | 977.9782
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098553 | 985.5257
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099268 | 992.6815
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099947 | 999.4661
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.8986
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1012 | 1011.9974
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10178 | 1017.7797
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10233 | 1023.262
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10285 | 1028.4599
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10334 | 1033.3881
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10381 | 1038.0605
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10425 | 1042.4906
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10467 | 1046.6908
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10507 | 1050.673
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.4487
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1058 | 1058.0284
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10614 | 1061.4224
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10646 | 1064.6403
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10677 | 1067.6912
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10706 | 1070.5838
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10733 | 1073.3264
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.9266
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.392
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10807 | 1080.7294
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10829 | 1082.9455
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1085 | 1085.0467
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0388
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10889 | 1088.9276
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.7184
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4162
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1094.026
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10956 | 1095.5522
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1097 | 1096.9993
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.3713
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.672
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11009 | 1100.9053
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.0746
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.1833
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.2344
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.231
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11062 | 1106.1758
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.0717
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.921
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.7263
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11095 | 1109.4898
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10948 | 1094.7858
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.8446
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10676 | 1067.6268
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10551 | 1055.0949
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.2131
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.9479
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10213 | 1021.2671
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10111 | 1011.1406
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10015 | 1001.5394
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099244 | 992.4364
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098381 | 983.8057
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097562 | 975.6229
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096786 | 967.8646
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096051 | 960.5088
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095353 | 953.5347
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094692 | 946.9225
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094065 | 940.6533
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093471 | 934.7094
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092907 | 929.074
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092373 | 923.7309
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093409 | 934.093
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094392 | 943.9174
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095323 | 953.2321
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096206 | 962.0635
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097044 | 970.4367
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097838 | 978.3755
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09859 | 985.9023
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099304 | 993.0386
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09998 | 999.8046
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10062 | 1006.2196
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10123 | 1012.3017
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10181 | 1018.0683
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10235 | 1023.5356
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10287 | 1028.7193
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10336 | 1033.634
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10383 | 1038.2937
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10427 | 1042.7116
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.9004
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10509 | 1050.8717
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.6371
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10582 | 1058.207
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10616 | 1061.5917
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10648 | 1064.8009
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.8435
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.7282
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10735 | 1073.4633
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.0564
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.515
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10808 | 1080.846
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10831 | 1083.0561
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.1515
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10871 | 1087.1382
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.0219
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.8077
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10925 | 1092.501
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.1063
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10956 | 1095.6284
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10971 | 1097.0715
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10984 | 1098.4397
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.737
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1101 | 1100.9669
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.133
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2386
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.2868
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.2807
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.795
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10771 | 1077.061
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1064 | 1064.0395
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10517 | 1051.6936
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.104 | 1039.9884
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10289 | 1028.8904
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.3683
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10084 | 1008.3922
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099893 | 998.9336
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098997 | 989.9658
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099689 | 996.8913
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10035 | 1003.4574
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.6829
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10156 | 1015.5853
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10212 | 1021.1815
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10265 | 1026.4873
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10315 | 1031.5178
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10363 | 1036.2873
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.8094
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10451 | 1045.0968
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.1617
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1053 | 1053.0158
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10567 | 1056.6699
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10601 | 1060.1343
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.4191
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.5334
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10695 | 1069.4861
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10723 | 1072.2856
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10749 | 1074.9398
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.4564
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.8423
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.1045
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10842 | 1084.2493
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10863 | 1086.2828
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.2108
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.109 | 1090.0388
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10918 | 1091.7719
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10934 | 1093.4151
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1094.973
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.4501
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.8506
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10992 | 1099.1784
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11004 | 1100.4373
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.6309
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7625
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.8355
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11049 | 1104.8527
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.8172
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11067 | 1106.7317
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.1707
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10784 | 1078.3653
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10653 | 1065.2761
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.8661
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.1
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10299 | 1029.9444
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10194 | 1019.3676
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3396
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099983 | 999.8319
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099082 | 990.8175
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098227 | 982.2708
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097417 | 974.1676
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096648 | 966.4848
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09592 | 959.2006
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095229 | 952.2944
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094575 | 945.7465
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095497 | 954.9663
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096371 | 963.7078
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0972 | 971.9956
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097985 | 979.8535
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09873 | 987.3036
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099437 | 994.3672
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10011 | 1001.0643
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.4139
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10134 | 1013.4341
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10191 | 1019.1419
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10246 | 1024.5535
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.6844
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10345 | 1034.549
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10392 | 1039.1613
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10435 | 1043.5342
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.6802
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.6111
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.3381
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10589 | 1058.8717
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.2219
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.3983
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10684 | 1068.4099
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10713 | 1071.2653
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1074 | 1073.9725
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10765 | 1076.5392
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1078.9727
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10813 | 1081.28
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10835 | 1083.4676
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.5417
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.5081
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10894 | 1089.3726
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10911 | 1091.1402
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.8162
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10944 | 1094.4052
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.9118
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.3402
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.6945
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1099.9785
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.1959
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.3501
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.4444
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.482
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11055 | 1105.4657
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.3984
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11073 | 1107.2827
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10927 | 1092.6932
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.8606
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10657 | 1065.7458
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10533 | 1053.3114
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10415 | 1041.5222
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.3447
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10197 | 1019.7471
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.6994
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10002 | 1000.173
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099114 | 991.1409