## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | G27 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 274.95 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.1458 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1106.0621 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.057714 | 577.1448
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0603 | 603.0046
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062764 | 627.6404
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065111 | 651.1099
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.067347 | 673.4685
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.069477 | 694.7687
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071506 | 715.0606
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073439 | 734.392
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.075281 | 752.8083
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.077035 | 770.3528
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.078707 | 787.0668
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080299 | 802.9897
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081816 | 818.1588
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083261 | 832.6098
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.084638 | 846.3768
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085949 | 859.4921
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087199 | 871.9866
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088389 | 883.8896
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089523 | 895.2292
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090603 | 906.032
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091632 | 916.3235
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092613 | 926.1277
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093547 | 935.4679
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094437 | 944.3659
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095284 | 952.8428
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096092 | 960.9183
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096861 | 968.6116
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097594 | 975.9408
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098292 | 982.9229
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098957 | 989.5746
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099591 | 995.9114
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10019 | 1001.9483
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10077 | 1007.6994
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10132 | 1013.1782
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.3977
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10234 | 1023.3701
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10281 | 1028.1072
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10326 | 1032.62
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10369 | 1036.9191
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0148
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10449 | 1044.9166
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.6337
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10522 | 1052.1749
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10555 | 1055.5484
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10588 | 1058.7622
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10477 | 1047.7486
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10373 | 1037.2563
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10273 | 1027.2607
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10177 | 1017.7382
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10087 | 1008.6665
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1 | 1000.0242
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099179 | 991.791
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098395 | 983.9476
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097648 | 976.4754
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096936 | 969.3569
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097665 | 976.6508
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09836 | 983.5993
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099022 | 990.219
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099653 | 996.5253
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.5331
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.2565
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10137 | 1013.709
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10189 | 1018.9033
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10239 | 1023.8518
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10286 | 1028.5661
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10331 | 1033.0571
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10373 | 1037.3356
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10414 | 1041.4116
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.2946
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1049 | 1048.9938
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10525 | 1052.5179
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.8752
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10591 | 1059.0736
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10621 | 1062.1205
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1065 | 1065.0233
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10678 | 1067.7886
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10704 | 1070.423
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10729 | 1072.9327
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10753 | 1075.3236
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10776 | 1077.6014
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.7713
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10818 | 1081.8385
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.8078
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.684
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.4713
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.174
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.7961
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10923 | 1092.3414
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10938 | 1093.8136
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10952 | 1095.2161
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5522
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.825
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1099 | 1099.0376
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.1928
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11013 | 1101.2933
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11023 | 1102.3418
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.3406
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.2921
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.1985
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11061 | 1106.0621
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10928 | 1092.8094
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10802 | 1080.1841
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.1564
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10567 | 1056.6981
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10458 | 1045.7821
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.3829
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10255 | 1025.476
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1016 | 1016.038
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1007 | 1007.0468
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099848 | 998.4812
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099032 | 990.321
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098255 | 982.5472
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097514 | 975.1413
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096809 | 968.086
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096136 | 961.3646
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095496 | 954.9614
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094886 | 948.8614
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094305 | 943.0501
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093751 | 937.5138
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093224 | 932.2397
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094129 | 941.2905
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094991 | 949.913
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095813 | 958.1272
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096595 | 965.9526
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097341 | 973.4076
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098051 | 980.5097
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098728 | 987.2756
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099372 | 993.7213
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099986 | 999.8618
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10057 | 1005.7116
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10113 | 1011.2846
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.5937
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10217 | 1021.6515
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10265 | 1026.4699
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.0602
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10354 | 1035.4332
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10396 | 1039.5993
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10436 | 1043.5681
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10473 | 1047.349
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1051 | 1050.951
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.3824
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10577 | 1057.6514
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7657
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10637 | 1063.7326
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.559
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10693 | 1069.2516
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10718 | 1071.8168
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10743 | 1074.2605
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10766 | 1076.5886
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.8065
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10809 | 1080.9193
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10829 | 1082.9322
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.8498
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10867 | 1086.6766
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10884 | 1088.4169
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10901 | 1090.0748
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.6543
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.159
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5925
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1095.9581
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.2591
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10985 | 1098.4985
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10997 | 1099.6792
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11008 | 1100.804
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.8756
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.8211
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.3846
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10645 | 1064.5367
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10532 | 1053.2498
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10425 | 1042.497
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10323 | 1032.2533
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.4945
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10132 | 1013.1977
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10043 | 1004.3409
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09959 | 995.9034
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10019 | 1001.9406
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10077 | 1007.692
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10132 | 1013.1712
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10184 | 1018.3911
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10234 | 1023.3638
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10281 | 1028.1011
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10326 | 1032.6142
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10369 | 1036.9137
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1041 | 1041.0096
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10449 | 1044.9117
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.629
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10522 | 1052.1704
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10555 | 1055.5441
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10588 | 1058.7581
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10618 | 1061.82
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10647 | 1064.737
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10675 | 1067.5159
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10702 | 1070.1632
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10727 | 1072.6852
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.0878
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.3767
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.5573
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10816 | 1081.6346
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10836 | 1083.6136
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.4989
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10873 | 1087.295
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1089 | 1089.0061
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10906 | 1090.6361
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10922 | 1092.189
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.6684
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.0778
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10964 | 1096.4204
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.6995
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10989 | 1098.918
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11001 | 1100.0789
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.1848
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11022 | 1102.2384
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.242
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1982
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1091.0338
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.4925
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10665 | 1066.5449
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10552 | 1055.1629
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10443 | 1044.3196
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1034 | 1033.9896
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10241 | 1024.1486
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10148 | 1014.7735
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10058 | 1005.8421
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099733 | 997.3335
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098923 | 989.2277
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098151 | 981.5056
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097415 | 974.149
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096714 | 967.1407
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096046 | 960.4641
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09541 | 954.1035
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096212 | 962.1194
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096976 | 969.7559
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097703 | 977.0308
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098396 | 983.9614
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099056 | 990.5639
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099685 | 996.8539
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10028 | 1002.8461
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10086 | 1008.5547
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1014 | 1013.9931
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10192 | 1019.174
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10241 | 1024.1097
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10288 | 1028.8117
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10333 | 1033.2912
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10376 | 1037.5586
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10416 | 1041.624
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10455 | 1045.4969
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10492 | 1049.1866
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10527 | 1052.7016
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10561 | 1056.0501
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10592 | 1059.2402
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10623 | 1062.2793
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10652 | 1065.1745
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10679 | 1067.9327
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10706 | 1070.5603
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10731 | 1073.0635
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10754 | 1075.4482
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10777 | 1077.7201
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.8844
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.9462
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10839 | 1083.9105
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10858 | 1085.7817
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.5644
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.2627
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10909 | 1090.8806
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10924 | 1092.4219
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.8903
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10953 | 1095.2892
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.6218
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.8914
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10991 | 1099.1008
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.253
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.3507
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11024 | 1102.3964
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11034 | 1103.3926
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.3416
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10912 | 1091.1704
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10786 | 1078.6227
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10667 | 1066.6689
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.281
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10444 | 1044.4321
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10341 | 1034.0968
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10243 | 1024.2508
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10149 | 1014.8708
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10059 | 1005.9348
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099742 | 997.4218