## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | G3 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 194.03 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0408 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1116.1381 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058808 | 588.0822
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062364 | 623.6354
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065683 | 656.8276
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068782 | 687.8154
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071675 | 716.7453
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074375 | 743.754
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076897 | 768.969
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.079251 | 792.5096
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081449 | 814.4867
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0835 | 835.0044
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085416 | 854.1595
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087204 | 872.0425
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088874 | 888.7379
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090432 | 904.3246
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091888 | 918.8762
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093246 | 932.4613
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094514 | 945.1443
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095699 | 956.985
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096804 | 968.0394
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097836 | 978.3597
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098799 | 987.9946
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099699 | 996.9896
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10054 | 1005.3873
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10132 | 1013.2272
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10205 | 1020.5466
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10274 | 1027.3798
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10338 | 1033.7593
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10397 | 1039.7151
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10453 | 1045.2753
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10505 | 1050.4664
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10553 | 1055.3126
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.8371
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10641 | 1064.061
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1068 | 1068.0045
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10717 | 1071.6861
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10751 | 1075.1231
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10783 | 1078.332
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10813 | 1081.3277
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10841 | 1084.1245
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10867 | 1086.7355
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10892 | 1089.1732
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10914 | 1091.4489
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.5736
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10956 | 1095.5571
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.4089
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10794 | 1079.391
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10626 | 1062.5697
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.8654
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.2041
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10185 | 1018.5165
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10057 | 1005.7378
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099381 | 993.8078
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098267 | 982.67
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097227 | 972.2719
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096256 | 962.5644
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097325 | 973.2482
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098322 | 983.2226
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099253 | 992.5345
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10012 | 1001.228
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3442
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.9214
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1024 | 1023.9954
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10306 | 1030.5996
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10368 | 1036.7653
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10425 | 1042.5214
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10479 | 1047.8953
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10529 | 1052.9124
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10576 | 1057.5962
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1062 | 1061.969
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10661 | 1066.0514
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10699 | 1069.8627
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10734 | 1073.4208
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.7427
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10798 | 1079.844
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10827 | 1082.7393
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10854 | 1085.4423
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1087.9658
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10903 | 1090.3218
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10925 | 1092.5213
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5747
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.4917
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.2815
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1099.9523
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11015 | 1101.5123
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1103 | 1102.9686
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11043 | 1104.3282
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11056 | 1105.5975
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.7825
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.8888
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11089 | 1108.9217
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.886
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.7862
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11116 | 1111.6266
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.4112
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11131 | 1113.1438
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11138 | 1113.8276
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.4661
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11151 | 1115.0622
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11156 | 1115.6186
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11161 | 1116.1381
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8764
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.8939
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10621 | 1062.1056
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.4322
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.7996
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10181 | 1018.1388
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10054 | 1005.3853
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099348 | 993.4786
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098236 | 982.3627
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097199 | 971.9851
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09623 | 962.2966
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095325 | 953.2515
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094481 | 944.807
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093692 | 936.9234
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092956 | 929.5634
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092269 | 922.6921
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091628 | 916.2771
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091029 | 910.2882
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09047 | 904.697
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089948 | 899.4771
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091435 | 914.3505
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092824 | 928.2363
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09412 | 941.1998
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09533 | 953.3025
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09646 | 964.6014
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097515 | 975.15
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.0985 | 984.998
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099419 | 994.1921
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10028 | 1002.7755
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.789
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10183 | 1018.2702
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10253 | 1025.2546
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.7752
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10379 | 1037.8628
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10435 | 1043.5461
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.8519
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10538 | 1053.8054
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10584 | 1058.4299
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10627 | 1062.7474
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10668 | 1066.7781
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10705 | 1070.5411
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.0542
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.334
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10804 | 1080.396
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.2547
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10859 | 1085.9235
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10884 | 1088.415
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10907 | 1090.7411
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10929 | 1092.9128
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10949 | 1094.9402
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10968 | 1096.833
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.6
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11002 | 1100.2498
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11018 | 1101.7899
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.2278
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.5702
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11058 | 1105.8234
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9935
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.0858
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.1055
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.0576
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11109 | 1110.9464
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.7762
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.5509
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.2742
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.2026
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.3977
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10598 | 1059.7751
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10443 | 1044.2565
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10298 | 1029.7684
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10162 | 1016.2425
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10036 | 1003.6149
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099183 | 991.8258
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098082 | 980.8197
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097054 | 970.5445
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09807 | 980.6984
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099018 | 990.178
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099903 | 999.028
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10073 | 1007.2903
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1015 | 1015.0039
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10222 | 1022.2052
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10289 | 1028.9283
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2049
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.0647
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10465 | 1046.5354
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10516 | 1051.6427
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10564 | 1056.4109
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.8624
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1065 | 1065.0183
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10689 | 1068.8981
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.5204
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.902
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.0591
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1082 | 1082.0066
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.7583
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10873 | 1087.3272
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.7256
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1092 | 1091.9646
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.055
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1096.0066
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8285
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.5295
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.1175
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.6
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1103.9841
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.2763
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4826
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.6089
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.6603
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.6419
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5584
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4139
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2127
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9584
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9078
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.1224
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.5182
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1044 | 1044.0166
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10295 | 1029.5445
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1016 | 1016.0335
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10034 | 1003.4197
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099164 | 991.6436
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098065 | 980.6496
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097039 | 970.3857
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09608 | 960.8034
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095186 | 951.8574
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094351 | 943.5056
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093571 | 935.7084
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092843 | 928.429
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092163 | 921.6331
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093504 | 935.0352
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094755 | 947.5473
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095923 | 959.2284
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097013 | 970.1338
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098031 | 980.3149
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098982 | 989.82
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099869 | 998.6938
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1007 | 1006.9783
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10147 | 1014.7126
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10219 | 1021.9333
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10287 | 1028.6744
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1035 | 1034.9679
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.8435
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.3288
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.4498
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.2308
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10607 | 1060.6943
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.8613
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10688 | 1068.7516
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10724 | 1072.3836
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.7743
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.9399
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.8953
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10847 | 1084.6544
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10872 | 1087.2302
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.635
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10919 | 1091.8801
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1093.9761
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.9329
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.7597
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.4653
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.0575
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.544
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11039 | 1103.9318
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11052 | 1105.2275
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11064 | 1106.4371
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.5663
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11086 | 1108.6206
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11096 | 1109.6049
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11105 | 1110.5238
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.3816
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.1825
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11129 | 1112.9302
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11136 | 1113.6283
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.28
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1417
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.2743
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10606 | 1060.5936
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1045 | 1045.0206
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10305 | 1030.4818
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.9085
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10042 | 1004.2366
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099241 | 992.4063
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098136 | 981.3616
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097105 | 971.0504