## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | G4 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 193.7 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0459 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1116.1724 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.058814 | 588.1449
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.062375 | 623.7525
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065699 | 656.9914
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.068802 | 688.0193
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071698 | 716.9833
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.074402 | 744.0206
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.076926 | 769.2594
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.079282 | 792.8194
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.081481 | 814.8121
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083534 | 835.3419
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085451 | 854.5061
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.08724 | 872.3955
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.088909 | 889.0949
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090468 | 904.6834
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091924 | 919.2351
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093282 | 932.8187
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09455 | 945.4988
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095734 | 957.3355
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096838 | 968.3847
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09787 | 978.699
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098833 | 988.3271
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099731 | 997.3149
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10057 | 1005.7047
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10135 | 1013.5365
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10208 | 1020.8473
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10277 | 1027.6718
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1034 | 1034.0423
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.104 | 1039.9891
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10455 | 1045.5403
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10507 | 1050.7222
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10556 | 1055.5594
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10601 | 1060.0749
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10643 | 1064.29
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.2247
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10719 | 1071.8977
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10753 | 1075.3264
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.5269
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10815 | 1081.5146
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10843 | 1084.3036
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10869 | 1086.907
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.3373
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.6058
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.7235
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10957 | 1095.7004
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10975 | 1097.5457
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10795 | 1079.489
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10626 | 1062.6335
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10469 | 1046.8992
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.2115
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10185 | 1018.5008
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10057 | 1005.7022
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099375 | 993.7549
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09826 | 982.6023
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097219 | 972.1916
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096247 | 962.4734
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097318 | 973.1809
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098318 | 983.1761
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099251 | 992.5065
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10012 | 1001.2162
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3465
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10169 | 1016.936
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1024 | 1024.0207
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10306 | 1030.6341
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10368 | 1036.8076
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10426 | 1042.5704
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10479 | 1047.9499
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1053 | 1052.9716
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10577 | 1057.6592
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1062 | 1062.035
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10661 | 1066.1197
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10699 | 1069.9327
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10735 | 1073.4921
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10768 | 1076.8147
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10799 | 1079.9162
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.8115
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.5142
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1088 | 1088.0371
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10904 | 1090.3922
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.5906
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.6428
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10966 | 1096.5584
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10983 | 1098.3467
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11 | 1100.016
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11016 | 1101.5742
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1103 | 1103.0288
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11044 | 1104.3867
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11057 | 1105.6542
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11068 | 1106.8374
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11079 | 1107.9419
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1109 | 1108.9729
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11099 | 1109.9353
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11108 | 1110.8338
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11117 | 1111.6724
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11125 | 1112.4553
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11132 | 1113.1861
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11139 | 1113.8683
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11145 | 1114.5051
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11151 | 1115.0995
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11157 | 1115.6544
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11162 | 1116.1724
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8767
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10789 | 1078.8646
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10621 | 1062.0506
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.355
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10317 | 1031.7035
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1018 | 1018.0267
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10053 | 1005.2596
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099334 | 993.3417
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098222 | 982.2166
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097183 | 971.8316
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096214 | 962.1373
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095309 | 953.0879
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094464 | 944.6405
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093676 | 936.755
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092939 | 929.394
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092252 | 922.5227
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091611 | 916.1085
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.091012 | 910.1209
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.090453 | 904.5316
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.089931 | 899.3141
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091422 | 914.2229
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092814 | 928.14
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094113 | 941.1313
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095326 | 953.2584
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096458 | 964.5789
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097515 | 975.1463
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098501 | 985.0108
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099422 | 994.2191
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10028 | 1002.8149
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.8389
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10183 | 1018.3291
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10253 | 1025.3211
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10318 | 1031.848
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10379 | 1037.9408
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10436 | 1043.6282
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10489 | 1048.9373
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10539 | 1053.8933
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10585 | 1058.5196
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10628 | 1062.8382
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10669 | 1066.8694
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10706 | 1070.6326
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10741 | 1074.1454
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10774 | 1077.4245
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.4855
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10833 | 1083.3429
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1086 | 1086.0103
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10885 | 1088.5002
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10908 | 1090.8244
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1093 | 1092.9941
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1095 | 1095.0195
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.9101
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.6749
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.3224
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11019 | 1101.8602
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11033 | 1103.2958
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11046 | 1104.6359
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11059 | 1105.8868
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11071 | 1107.0546
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11081 | 1108.1446
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11092 | 1109.1621
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11101 | 1110.112
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1111 | 1110.9987
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11118 | 1111.8264
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11126 | 1112.599
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11133 | 1113.3202
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10942 | 1094.2143
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10764 | 1076.3792
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10597 | 1059.7305
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10442 | 1044.1893
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.6819
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10161 | 1016.1395
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10035 | 1003.4979
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09917 | 991.6973
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098068 | 980.6816
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09704 | 970.3986
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098058 | 980.5789
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099008 | 990.082
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099895 | 998.953
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10072 | 1007.2339
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1015 | 1014.964
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10222 | 1022.1798
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10289 | 1028.9157
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10352 | 1035.2034
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10411 | 1041.073
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10466 | 1046.5521
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10517 | 1051.6667
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10564 | 1056.4411
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10609 | 1060.8979
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10651 | 1065.0583
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10689 | 1068.9419
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10726 | 1072.5672
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1076 | 1075.9513
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10791 | 1079.1103
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10821 | 1082.0592
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10848 | 1084.8119
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10874 | 1087.3815
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10898 | 1089.7802
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1092 | 1092.0193
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.1095
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.0607
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10979 | 1097.882
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10996 | 1099.5822
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11012 | 1101.1693
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11027 | 1102.6508
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1104.0338
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.3248
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5299
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11077 | 1107.6549
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.705
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.6852
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.6003
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4545
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11123 | 1112.2519
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9962
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10939 | 1093.9118
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10761 | 1076.0969
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.467
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10439 | 1043.9433
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10295 | 1029.4522
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10159 | 1015.9251
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10033 | 1003.2978
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099151 | 991.5104
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098051 | 980.5072
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097024 | 970.2358
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096065 | 960.6477
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09517 | 951.6974
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094334 | 943.3425
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093554 | 935.5433
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092826 | 928.263
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092147 | 921.4669
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09349 | 934.9021
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094744 | 947.4436
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095915 | 959.1508
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097008 | 970.0793
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098028 | 980.2809
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09898 | 989.8038
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099869 | 998.6933
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1007 | 1006.9915
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10147 | 1014.7376
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1022 | 1021.9685
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10287 | 1028.7185
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1035 | 1035.0194
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.9011
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10464 | 1046.3917
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10515 | 1051.517
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10563 | 1056.3013
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10608 | 1060.7675
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10649 | 1064.9365
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10688 | 1068.8282
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.461
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.8522
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1079.0178
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1082 | 1081.9729
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10847 | 1084.7313
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10873 | 1087.3063
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10897 | 1089.71
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1092 | 1091.9538
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1094 | 1094.0483
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1096.0035
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8287
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10995 | 1099.5324
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11011 | 1101.1229
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11026 | 1102.6075
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1104 | 1103.9933
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11053 | 1105.287
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.4946
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11076 | 1107.6219
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11087 | 1108.6742
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11097 | 1109.6566
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11106 | 1110.5735
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11114 | 1111.4295
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11122 | 1112.2285
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1113 | 1112.9744
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11137 | 1113.6707
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11143 | 1114.3206
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1481
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.2509
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10605 | 1060.5443
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10449 | 1044.9489
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.391
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10168 | 1016.8014
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10041 | 1004.1158
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099227 | 992.274
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098122 | 981.22
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09709 | 970.9012