## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ MÍROVÁ - ÚSPORA ENERGIÍ |  |  |  | Vypracoval: |  | Ing. Michael MARTIN
Adresa: | Mírová 2734/4, Ústí nad Labem 40011 |  |  |  | Datum: |  | 2024-10-03
Učebny č.: | G5 - učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 265.85 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 800
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 800
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 800
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 800
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 800
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 800
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1200 | ppm | 2 |  |  | 8:30 | 8:35 | 800
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 800
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 800
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.45875 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 800
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.22088 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 800
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 800
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 800
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 590 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 800
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.2193 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 800
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 590 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 800 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 76 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1107.3612 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1807.5633 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1200 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1200 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.057805 | 578.0508
| 8:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.060473 | 604.7295
| 8:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.06301 | 630.1032
| 8:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.065424 | 654.2357
| 8:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.067719 | 677.1877
| 8:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.069902 | 699.0169
| 8:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.071978 | 719.7783
| 8:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.073952 | 739.5242
| 8:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.07583 | 758.3042
| 8:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.077617 | 776.1655
| 8:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.079315 | 793.1531
| 8:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.080931 | 809.3097
| 8:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.082468 | 824.6759
| 8:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.083929 | 839.2906
| 8:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.085319 | 853.1903
| 8:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.086641 | 866.4101
| 8:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.087898 | 878.9832
| 8:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.089094 | 890.9413
| 8:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.090231 | 902.3144
| 8:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.091313 | 913.1312
| 8:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.092342 | 923.4189
| 8:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09332 | 933.2033
| 8:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094251 | 942.5092
| 8:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095136 | 951.3598
| 8:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095978 | 959.7774
| 8:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096778 | 967.7833
| 8:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09754 | 975.3976
| 8:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098264 | 982.6394
| 8:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098953 | 989.527
| 8:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099608 | 996.0776
| 8:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10023 | 1002.3079
| 8:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10082 | 1008.2333
| 8:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10139 | 1013.8689
| 8:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10192 | 1019.2288
| 8:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10243 | 1024.3266
| 8:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10292 | 1029.175
| 8:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10338 | 1033.7862
| 8:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10382 | 1038.1718
| 8:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10423 | 1042.3429
| 8:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10463 | 1046.31
| 8:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10501 | 1050.083
| 8:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10537 | 1053.6715
| 8:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10571 | 1057.0844
| 8:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.3303
| 8:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10634 | 1063.4175
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10518 | 1051.8085
| 8:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10408 | 1040.7674
| 8:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10303 | 1030.2664
| 8:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10203 | 1020.2791
| 8:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.7803
| 8:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10017 | 1001.7461
| 8:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099315 | 993.1539
| 8:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098498 | 984.9819
| 8:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097721 | 977.2098
| 8:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096982 | 969.8178
| 8:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097733 | 977.3325
| 8:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098448 | 984.4797
| 8:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099128 | 991.2772
| 8:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099774 | 997.7423
| 9:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10039 | 1003.8911
| 9:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10097 | 1009.7391
| 9:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10153 | 1015.301
| 9:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10206 | 1020.5909
| 9:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10256 | 1025.622
| 9:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10304 | 1030.407
| 9:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1035 | 1034.9579
| 9:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10393 | 1039.2863
| 9:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10434 | 1043.4029
| 9:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10473 | 1047.3181
| 9:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1051 | 1051.0418
| 9:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.5833
| 9:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1058 | 1057.9517
| 9:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10612 | 1061.1552
| 9:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10642 | 1064.202
| 9:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10671 | 1067.0998
| 9:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10699 | 1069.8559
| 9:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10725 | 1072.4771
| 9:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1075 | 1074.9701
| 9:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10773 | 1077.3412
| 9:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10796 | 1079.5963
| 9:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10817 | 1081.741
| 9:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10838 | 1083.7809
| 9:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10857 | 1085.7209
| 9:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10876 | 1087.5661
| 9:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10893 | 1089.321
| 9:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1091 | 1090.9901
| 9:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10926 | 1092.5775
| 9:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10941 | 1094.0873
| 9:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10955 | 1095.5232
| 9:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10969 | 1096.8888
| 9:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10982 | 1098.1877
| 9:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10994 | 1099.423
| 9:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11006 | 1100.5979
| 9:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11017 | 1101.7154
| 9:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11028 | 1102.7781
| 9:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11038 | 1103.7889
| 9:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11048 | 1104.7503
| 9:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11057 | 1105.6646
| 9:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11065 | 1106.5342
| 9:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11074 | 1107.3612
Velká přestávka | 9:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10936 | 1093.6026
| 9:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.5171
| 9:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10681 | 1068.0717
| 9:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10562 | 1056.235
| 9:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.1045 | 1044.9774
| 9:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10343 | 1034.2704
| 9:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10241 | 1024.0872
| 9:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10144 | 1014.4021
| 9:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10052 | 1005.1908
| 9:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099643 | 996.4301
| 9:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09881 | 988.0979
| 9:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.098017 | 980.1733
| 9:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097264 | 972.6363
| 9:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096547 | 965.468
| 9:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095865 | 958.6504
| 9:56 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095217 | 952.1663
| 9:57 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.0946 | 945.9993
| 9:58 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.094013 | 940.134
| 9:59 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.093456 | 934.5557
| 10:00 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.092925 | 929.2502
| 10:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.093875 | 938.7494
| 10:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.094778 | 947.7839
| 10:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095638 | 956.3765
| 10:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.096455 | 964.5487
| 10:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097232 | 972.3212
| 10:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097971 | 979.7135
| 10:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098674 | 986.7442
| 10:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099343 | 993.431
| 10:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099979 | 999.7907
| 10:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10058 | 1005.8393
| 10:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10116 | 1011.592
| 10:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10171 | 1017.0633
| 10:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10223 | 1022.267
| 10:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10272 | 1027.2161
| 10:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10319 | 1031.9231
| 10:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10364 | 1036.3999
| 10:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10407 | 1040.6577
| 10:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10447 | 1044.7072
| 10:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10486 | 1048.5586
| 10:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10522 | 1052.2216
| 10:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10557 | 1055.7055
| 10:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1059 | 1059.0189
| 10:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10622 | 1062.1702
| 10:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10652 | 1065.1674
| 10:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1068 | 1068.018
| 10:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10707 | 1070.7291
| 10:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10733 | 1073.3076
| 10:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.76
| 10:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10781 | 1078.0924
| 10:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10803 | 1080.3108
| 10:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10824 | 1082.4206
| 10:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10844 | 1084.4272
| 10:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10863 | 1086.3356
| 10:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10882 | 1088.1507
| 10:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10899 | 1089.877
| 10:36 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10915 | 1091.5189
| 10:37 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10931 | 1093.0805
| 10:38 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10946 | 1094.5656
| 10:39 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1096 | 1095.9781
| 10:40 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10973 | 1097.3215
| 10:41 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10986 | 1098.5992
| 10:42 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10998 | 1099.8144
| 10:43 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1101 | 1100.9702
| 10:44 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.0694
| 10:45 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11031 | 1103.1149
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10896 | 1089.564
| 10:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.676
| 10:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10644 | 1064.4185
| 10:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10528 | 1052.7605
| 10:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10417 | 1041.6728
| 10:51 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10311 | 1031.1275
| 10:52 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10211 | 1021.0981
| 10:53 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10116 | 1011.5592
| 10:54 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10025 | 1002.4869
| 10:55 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099386 | 993.8585
| 10:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10002 | 1000.1972
| 10:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10062 | 1006.2259
| 10:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1012 | 1011.9597
| 10:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10174 | 1017.4131
| 11:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10226 | 1022.5996
| 11:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10275 | 1027.5325
| 11:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10322 | 1032.224
| 11:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10367 | 1036.6861
| 11:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10409 | 1040.9299
| 11:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1045 | 1044.9661
| 11:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10488 | 1048.8048
| 11:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10525 | 1052.4558
| 11:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10559 | 1055.9282
| 11:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10592 | 1059.2307
| 11:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10624 | 1062.3717
| 11:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10654 | 1065.359
| 11:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.2002
| 11:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10709 | 1070.9024
| 11:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10735 | 1073.4725
| 11:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10759 | 1075.9168
| 11:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10782 | 1078.2415
| 11:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10805 | 1080.4526
| 11:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10826 | 1082.5555
| 11:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10846 | 1084.5555
| 11:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10865 | 1086.4576
| 11:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10883 | 1088.2668
| 11:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.109 | 1089.9874
| 11:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10916 | 1091.6239
| 11:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10932 | 1093.1803
| 11:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10947 | 1094.6606
| 11:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10961 | 1096.0684
| 11:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10974 | 1097.4074
| 11:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10987 | 1098.6809
| 11:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10999 | 1099.8921
| 11:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1101 | 1101.0441
| 11:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11021 | 1102.1397
| 11:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11032 | 1103.1817
| 11:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11042 | 1104.1728
| 11:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11051 | 1105.1153
| 11:35 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10915 | 1091.4666
| 11:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10785 | 1078.4855
| 11:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10661 | 1066.1395
| 11:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10544 | 1054.3973
| 11:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10432 | 1043.2296
| 11:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10326 | 1032.6081
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10225 | 1022.5062
| 11:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10129 | 1012.8985
| 11:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10038 | 1003.7607
| 11:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099507 | 995.0699
| 11:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.09868 | 986.8043
| 11:46 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097894 | 978.943
| 11:47 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.097147 | 971.4662
| 11:48 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.096436 | 964.3551
| 11:49 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095759 | 957.592
| 11:50 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.095116 | 951.1596
| 11:51 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.095959 | 959.5871
| 11:52 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.09676 | 967.6023
| 11:53 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.097523 | 975.2254
| 11:54 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098248 | 982.4756
| 11:55 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.098937 | 989.3712
| 11:56 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.099593 | 995.9295
| 11:57 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10022 | 1002.167
| 11:58 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10081 | 1008.0993
| 11:59 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10137 | 1013.7415
| 12:00 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10191 | 1019.1076
| 12:01 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10242 | 1024.2113
| 12:02 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10291 | 1029.0653
| 12:03 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10337 | 1033.6819
| 12:04 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10381 | 1038.0726
| 12:05 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10422 | 1042.2486
| 12:06 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10462 | 1046.2203
| 12:07 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.105 | 1049.9977
| 12:08 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10536 | 1053.5903
| 12:09 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1057 | 1057.0072
| 12:10 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10603 | 1060.2569
| 12:11 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10633 | 1063.3477
| 12:12 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10663 | 1066.2873
| 12:13 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10691 | 1069.0831
| 12:14 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10717 | 1071.7421
| 12:15 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10743 | 1074.2711
| 12:16 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10767 | 1076.6763
| 12:17 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1079 | 1078.9639
| 12:18 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10811 | 1081.1396
| 12:19 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10832 | 1083.2089
| 12:20 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10852 | 1085.1769
| 12:21 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.1087 | 1087.0487
| 12:22 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10888 | 1088.8289
| 12:23 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10905 | 1090.5221
| 12:24 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10921 | 1092.1324
| 12:25 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10937 | 1093.6639
| 12:26 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10951 | 1095.1205
| 12:27 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10965 | 1096.5059
| 12:28 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8235
| 12:29 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.10991 | 1099.0767
| 12:30 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11003 | 1100.2685
| 12:31 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11014 | 1101.402
| 12:32 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.4801
| 12:33 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11035 | 1103.5055
| 12:34 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11045 | 1104.4807
| 12:35 | 0.45875 | 800 | 0.016667 | 0.11054 | 1105.4082
| 12:36 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10917 | 1091.7452
| 12:37 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10788 | 1078.7505
| 12:38 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10664 | 1066.3915
| 12:39 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.637
| 12:40 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10435 | 1043.4575
| 12:41 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10328 | 1032.8249
| 12:42 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10227 | 1022.7124
| 12:43 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10131 | 1013.0946
| 12:44 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.10039 | 1003.9472
| 12:45 | 0.22088 | 800 | 0.016667 | 0.099525 | 995.2473