OBSAH DOKUMENTU

D.3.3.a.1.	Identifikační údaje		2

D.3.3.a.2.	Úvod		2

D.3.3.a.3.	Popis objektu		4

D.3.3.a.4.	Posouzení změn staveb skupiny I – v souladu s čl. 4 ČSN 73 0834	4

D.1.3.a.5.	Závěr		6

D.1.3.a.6.	Popis objektu – zásady zajištění požární ochrany stavby	7

D.1.3.a.7.	Požární úseky a požární riziko	7

D.1.3.a.8.	Posouzení konstrukcí		8

D.1.3.a.9.	Únikové cesty – ÚC		9

D.1.3.a.10.	Odstupové vzdálenosti		9

D.1.3.a.11.	Technická zařízení		10

D.1.3.a.12.	Vytápění a plynofikace.		11

D.1.3.a.13.	Vzduchotechnika – VZT		11

D.1.3.a.14.	Elektroinstalace		11

D.1.3.a.15.	Požárně bezpečnostní zařízení – SHZ, SOZ, EPS, AUS	12

D.1.3.a.16.	Zásobování vodou pro hašení, hasicí přístroje	13

D.1.3.a.17.	Přístupové komunikace, zásahové cesty a nástupní plochy	13

D.1.3.a.18.	Požární tabulky, informační systém	14

D.1.3.a.19.	Závěr		14

Výpočtová příloha		14

## Identifikační údaje

- Název:		ZŠ Mírová – úspora energií (metoda EPC a OPŽP)

- Místo stavby:		Mírová 2734/4, Ústí nad Labem – 400 11

k.ú. Ústí nad labem, parc.č.4949/482

- Investor:		Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 3118/48

400 02 – Ústí nad Labem

- Gen. projektant:	DIGITRONIC CZ s.r.o.

- Stupeň:		DSP

- Datum:		leden 2021

- Zpracoval:		Ing. Jiří Ledinský

AT pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0012288

mob: 603 922 457, email: ledinskypo@seznam.cz

## Úvod

Požárně bezpečnostní řešení posuzuje rekonstrukci stávajících prostor objektu ZŠ Mírová.

Dle stavebního projektu a podkladů z archivu stavebního úřadu byl objekt projektován v roce 1973 (do provozu 1977) – tedy před platností norem řady ĆSN 73 08.. (platnost od 1977)

Změna:

1 – budou vyměněna okna za nová plastová s výplní ze skla.

2 – dojde k nahrazení původních boletických panelů, kde dojde k nahrazení za novou skladbu, kde bude dodržena nehořlavost

3 – bude provedeno zateplení objektu z hořlavé izolace dle ČSN 73 0810 pro objekty do 12 m – založení zateplení bude provedeno pod úroveň terénu. Maximální tl. zateplení bude 140 mm. Dále bude zateplena střecha u všech pavilonů.

4 – výměna stávajícího osvětlovacího systému učeben, a hlavních chodeb. Připojení nově instalovaných strojoven VZT. Instalace nového zařízení FVP na střechu PAVILONU F a G. Instalace nového systému ochrany před bleskem budovy.

5 – provedení VZT:

Nové zařízení VZT zajišťuje nové větrání učeben jednotlivých pavilonů. Učebny budou větrány rovnotlace. Každý pavilon je větrán samostatnou jednotkou umístěnou v nové strojovně VZT umístěné na střeše každého pavilonu. Vzduchotechnické potrubí z jednotky je vedeno po střeše, poté v nově vytvořené šachtě umístěné prioritně ve skladech, kabinetech, chodbách (mimo učebny), kde se rozvody následně oddělují do jednotlivých pater a následně učeben. Odtah z místností bude proveden přes přívodní a odvodní vyústky.

Učebna B25 bude umístěná v pavilonu B bude větrána rovnotlace lokální větrací jednotkou s přívodem a odvodem vzduchu přes stěnu objektu.

Bude provedena výměna VZT zařízení pro tělocvičny Nové zařízení nahrazuje stávající jednotky umístěné v suterénu. Stávající jednotky budou demontovány včetně veškerého návazného potrubí a distribučních prvků. Tělocvičny budou větrány rovnotlace. Každá tělocvična je větrána samostatnou jednotkou umístěnou v nové strojovně VZT umístěné na střeše objektu.

Dále bude provedena výměn VZT zařízení pro jídelny a kuchyň. Nové zařízení nahrazuje stávající jednotky umístěné v suterénu. Stávající jednotky budou demontovány včetně návazného potrubí v rámci 1.PP. Návazné rozvody v 1.NP budou zachovány stávající. Jídelny budou větrány rovnotlace. Nové jednotky budou umístěny ve stávající strojovně VZT umístěné 1.PP pavilonu G.

Dohřev vzduchu zajišťují VRV jednotky umístění na střeše v blízkosti strojovny s napojením na přímý výparník ve VZT jednotce.

Rozvody VZT pro všechna zařízení budou z čtyřhranného plechového potrubí. Na hranicích požárních úseku budou osazeny požární klapky. Pokud je průřez prostupujícího potrubí plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm, nemusí se osazovat požární klapky.

Pod zakončením sání nad střešním pláštěm bude provedena nehořlavá úprava povrchu položením betonových dlaždic.

Provedení strojoven a VZT bude vyhodnoceno jako změna stavby skupiny II

V rámci objektu se provede i nový podhled, který zajistí komplexně požární odolnost.

Jiné změny nejsou provedeny.

V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 se budou prostory změny hodnoceny jako změna stavby skupiny I:

1NP – změna viz výše.

prostory:

a) zvýšení požárního rizika o více jak 15 kg/m2:

Využití se nemění – prostory základní školy se zázemím.

Z výše uvedeného plyne, že nedochází k navýšení požárního zatížení o více jak 15 kg/m2 v prostoru objektu / měněné části.

b) zvýšení počtu osob o více jak 20 procent na únikových komunikacích.

Rekonstrukcí nedojde k navýšení počtu osob – nedochází k rozšíření prostor pro výuku a ani další zvýšení počtu osob.

c)nedojde ke zvýšení počtu s omezenou schopností, či neschopných samostatného pohybu. Osoby s omezenou schopností pohybu se budou nacházet nahodile.

d) nedojde ke změně či záměně ve vztahu na příslušné projektové normy – vyhovuje. Jedná se o nevýrobní objekt.

e) v objektu nedojde k nástavbě, vestavbě, či přístavbě.

Vybudování strojoven VZT bude provedeno v další části PBŘ – změna stavby skupiny II. (text po vyhodnocení ZM stavby skupiny I).

Posouzení dle:

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 23/2008 Sb. o tech. podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví tech. požadavky na vybrané stavební výrobky,

Dále je akce posouzena dle technických norem požární bezpečnosti staveb v platném znění:

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízení

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

a dalších navazujících norem.

Podklad:

Stavební část – 03/2021, Digitronic CZ s.r.o. Ing. Dinga

## Popis objektu

Daný objekt od svého postavení slouží jako školské zařízení. Objekt je vybudován v k.ú. Popkovice, parc.č. 933.

V souladu s logikou požární ochrany je objekt jedním požárním úsekem.

Konstrukce:

Svislé konstrukce jsou a budou vyhotoveny z nehořlavých konstrukcí (SDK a keramické bloky) – nehořlavý. V některých místech keramické zdivo.

Střecha na ŽB panelech ve skladbě násyp, betonová mazanina, TI, asfaltové pásy … cca 0,5m

Okna – plastová.

Dveře dřevěné a plastové.

Požární charakteristika:

Počet nadzemních podlaží	1

Počet podzemních podlaží	0

Požární výška objektu	0 m

Konstrukční systém objektu je nehořlavý – panelový systém s vyzdívkami.

## Posouzení změn staveb skupiny I – v souladu s čl. 4 ČSN 73 0834

a) v rámci změny nedochází k výměně stavebních prvků nosných konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu, ani ke snižování požární odolnosti stávajících požárně dělících konstrukcí ani konstrukcí oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných – vyhovuje.

Dojde k výměně obvodového pláště. Původní byl z boletických panelů – provedeno z nehořlavých konstrukcí s předpokládanou požární odolností EI 30minut dle ČSN 73 0834 tabulky D.3.

Nově se provede opět pouze z nehořlavých prvků, kde požární odolnost bude provedena SDK konstrukcí z vnitřní strany obvodového nového pláště, která musí splnit požární odolnost EI 30minut – bude doloženo platným dokladem a musí být provedeno dle platného technického návodu zvoleného výrobce (např. knauf, rigips apod.).

Nad posledním podlaží se provede úprava střešní konstrukce, kde dojde k provedení zadělání otvoru do prostoru střechy. Konstrukce bude provedena jako sendvičová s ocelovou nosnou konstrukcí a SDK podhledem, kde požární odolnost bude doložena platným dokladem.

Výměna oken – bude provedeno z plastových oken, kde bude dodržena třída reakce na oheň maximálně D – bude doloženo platným dokladem.

Zateplení objektu – obvodových konstrukcí (krom prostoru náhrady boletických panelů, ke je zateplení provedeno z minerální izolace v rámci skladby nové konstrukce). Bude provedeno s tl. 140 mm s izolací EPS a XPS.

Zateplení vodorovných konstrukcí (pod) v objektu a v prostoru, kde pod nimi mohou být osoby bude provedeno pouze nehořlavých izolací – minerální izolace (třída reakce na oheň A1,A2) – vyhovuje. Bude opatřeno tenkovrstvou omítkou.

Zateplení střešní konstrukce – bude provedeno hořlavou izolací, kde daná nová skladba bude vždy nad stropní konstrukcí nad nejvyšší úrovní objektu – železobetonové konstrukce s tl. minimálně 200 mm a krytím výztuže 15 mm ve více směrech, kde dle tabulky 2.6 publikace Pavus splní REI 60DP1. Na zateplení střechy není tedy žádný požadavek. Střešní krytina bude provedena komplexně z PVC folie, která musí splnit charakteristiku Broof,t3 – bude doloženo platným dokladem.

Zateplení obvodových konstrukcí (krom náhrady za boletických panelů):

Kde v souladu s čl. 3.1.3 b) ČSN 73 0810 se musí postupovat při zateplení objektů v souladu s čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810 (objekty s požární výškou do 12 m):

a) ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B – v prostoru se systémem zateplení z minerálních izolací bude splněno. V prostoru s hořlavou izolací budou splněny podmínky dále

b) tepelně izolační materiál sestavy (bráno samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E. Zateplení bude založeno pod terénem – vyhovuje.

c) ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce is = 0 mm/min. Bude provedeno na povrchu omítkou s touto charakteristikou – bude prokázáno platným dokladem.

d) ucelená skupina vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí.

Pod terénem bude objekt zateplen systémem EPS či XPS (hořlavá izolace), kde v místech, kde bude nad terénem, bude opatřen omítkou s is = 0 mm/min.

Podmínky a) až d) musejí být při realizaci splněny!

Systém zateplení bude v souladu s ČSN 73 0810.

Jiné změny nejsou provedeny – i nadále vyhovující.

# b) v rámci změny nedochází ke zhoršení třídy reakce na oheň stavebních výrobků konstrukcí – budou vyhotoveny pouze z výroků s třídou reakce na oheň A1 – D. u stropů a podhledů nebude použito hmot z výrobků s třídou reakce na oheň E a F, které by při požáru jako hořící mohli odpadávat či odkapávat.

# c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10%.

# V rámci výměn oken se nezvětšují požárně otevřené plochy v obvodové konstrukci – okna jsou buď stejně veliká, nebo dojde k jejich zmenšení.

d) případné nově zřizované prostupy všemi požárními stěnami budou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN 73 0810:

Nové průchody skrz požárně dělící konstrukce budou provedeny.

V druhé části textu bude vyřešeno na jednom místě i pro prostory, které jsou zahrnuty do změny stavby skupiny II (strojovny VZT a FVE na střeše).

e) vzduchotechnické rozvody:

Nové VZT rozvody jsou provedeny – bude vyřešeno v dalším textu změny stavby skupiny II (strojovny VZT a FVE na střeše).

f) případné nově zřizované prostupy všemi stropy budou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN 73 0810 – viz dále v textu.

g) únikové cesty (ÚC) – nejsou měněny. Únik v objektu je proveden po stávajících únikových chodbách a schodištích. Dveře a další prvky nejsou v této dokumentaci měněny.

h) Požární úsek. Budou provedeny strojovny VZT na střeše objektu. Bude řešeno v dalším textu – změna stavby skupiny II.

i) změnou nejsou zhoršeny ani jinak narušeny parametry zařízení umožňujících protipožární zásah (příjezdové komunikace, nástupní plochy, vnější odběrní místa) – vyhovuje.

## Zásobování vodou pro hašení, hasicí přístroje

### Vnější odběrní místa

Bez změny

### Vnitřní odběrní místa

V objektu se nemusejí nově vnitřní odběrní místa instalovat.

## Hasicí přístroje

Bez změny. V objektu jsou stávající umístěny. V prostoru změny skupiny I není nutné nově umísťovat.

## Elektroinstalace

V prostoru změn stavby skupiny I budou nově umístěny koncové prvky – svítidla, vypínače apod. Přesně bude elektro řešeno v části změny stavby skupiny na jednom místě, aby nebyla duplicita řešení v rámci jednoho PBŘ.

## Vytápění

Zdrojem tepla je stávající předávací stanice Vytápění objektu je zajištěno pomocí otopných těles. V některých místnostech dojde k výměně koncových prvků vytápění – neovlivní negativně požární bezpečnost objektu.

## Závěr

Při dodržení výše uvedených podmínek lze považovat objekt z hlediska požární bezpečnosti za vyhovující -platí pro prostory změny stavby skupiny I.

Změna stavby skupiny II – VZT a FVE:

## Popis objektu – zásady zajištění požární ochrany stavby

Všechny pavilony jsou využívány. Pavilony A a B jsou podsklepeny. Spojovací chodba je vedena v úrovni 2. resp. 3. podlaží. Pavilony jsou konstrukčně řešeny jako montované 2- 3 podlažní objekty v konstrukčním systému montovaného železobetonového průvlakového skeletu s rovnou střechou a obvodovým pláštěm z boletických panelů, zdiva CDKL tl. 300 mm (hlavně štítové zdi) a betonového zdiva (nevytápěné suterény). Základní modul železobetonového skeletu je 6,00 x 6,90 + 2,40 (3,60) m. Střechy jsou ploché jednoplášťové s tepelnou izolací plynosilikátovými panely tl. 240 mm. Výjimkou jsou tělocvičny, kde je jako nosný systém použita lehká ocelová prostorová příhradová konstrukce. Ta je překryta vlnitým plechem a zateplena skelnou vatou a calofrigovými deskami. Nad velkou tělocvičnou byla střecha navíc dodatečně zateplena pěnovým polystyrenem. Podlahy nad exteriérem (tzv. průjezd pod pavilonem D a spojovací chodba – C) jsou zatepleny lignoporem tl. 50 mm a dodatečně pěnovým polystyrenem tl. 100 mm. Okna stávající jsou dřevěná zdvojená. Vstupy jsou řešeny hliníkovými stěnami se zasklením dvěma skly či jednoduše. V rámci rekonstrukce některých prostor (např. sociální zařízení) bylo několik kusů oken vyměněno za nová plastová s izolačními dvojskly. V tělocvičnách byly původní copillitové stěny nahrazeny plastovými okny, zde došlo navíc k redukci jejich velikosti, zbylé plochy byly dozděny zdivem z tvárnic Porotherm.

Fotovoltaické panely jsou ukotveny na střeše PAVILONU F a G a pospojovány kabely, které jsou svedeny dovnitř budovy. Kabely jsou zapojeny do střídače umístěného ve 3NP PAVILONU F. Střídač je zároveň připojen na vnitřní rozvod budovy na samostatný jistič rozvaděče v objektu F ve 3NP a budou umístěny v samostatném požárním úseku s požární odolností EI 30DP1, kde uzávěr musí splnit EI 30DP1,S200. Hlavní vypínač FVE bude v 1NP u hlavního vstupu v objektu F bude umístěno tlačítko STOP FVE, které ostaví dodávku elektřiny z FVE. Pod napím zůstane pouze část směřující

Popis VZT – viz výše v textu.

Požárně technická charakteristika:

- počet podzemních podlaží		1 PP (částečné podsklepení stávající části objektu)

- počet nadzemních podlaží		2 NP až 3NP dle pavilonu – nezměněno.

- nosná konstrukce objektu:		zděné stěny – DP1

- nosná konstrukce střechy:		železobeton – DP1

- konstrukční systém		nehořlavý

- požární výška objektu		7,2 m (pro třípodlažní objekt – maximální)

Strojovny na střeše a umístění FVE na střeše nezmění počet užitných podlaží – jedná se o technické prostory bez trvalého výskytu osob.

## Požární úseky a požární riziko

Řešené prostory budou tvořit samostatné požární úseky a budou od zbylých prostor objektu odděleny požárně dělícími konstrukcemi a požárními uzávěry. Výpočty byly provedeny v programu Winfire, souladu s ČSN 73 0802. Základní hodnoty výpočtu jsou uvedeny v tabulce níže, celý výpočet pak ve výpočtové příloze tohoto dokumentu.

Tabulky s požárními úseky, počtem osob a počtem hasicích přístrojů (PHP):

| Č.PÚ | FUNKCE | a | b | pv [kg/m²] | SPB | POČET OSOB | PHP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N4.1 | strojovna VZT | 0,9 | 1,27 | 22,8 | II. | Bez výskytu | 1× 34A,183B |
| N4.2 | strojovna VZT | 0,9 | 1,27 | 22,8 | II. | Bez výskytu | 1× 34A,183B |
| N4.3 | strojovna VZT | 0,9 | 1,27 | 22,8 | II. | Bez výskytu | 1× 34A,183B |
| N4.4 | strojovna VZT | 0,9 | 1,27 | 22,8 | II. | Bez výskytu | 1× 34A,183B |
| N4.5 | strojovna VZT | 0,9 | 1,47 | 26,4 | II. | Bez výskytu | 1× 34A,183B |
| N3.1 – objekt F u schodiště | Rozvaděč FVE | - | - | - | II. | - | 1 x 89B |
| Ostatní části objektu | ZŠ | 1 | - | do 50 | III. | Není měněno. | Bez změny |

Nedojde ani ke změně kmenové normy – i nadále se bude využívat ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834.

- Stávající část objektu bude hodnocen jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834

- Mezní rozměry požárních úseků a podlažnost požárních úseků

Mezní rozměry byly stanoveny dle tabulky 9 a mezní podlažnost dle rovnice 13, ČSN 73 0802 pro nehořlavý konstrukční systém a více podlažní objekt.

Mezní rozměry ani podlažnost požárních úseků nejsou překročeny – výpočet na konci TZ.

## Posouzení konstrukcí

Požadavky jsou dle ČSN 73 0802

Posouzení konstrukcí v objektu:

- Pol. 1 – Požárně dělící konstrukce v objektu

Strop pod strojovnami VZT jsou provedeny jako železobetonová konstrukce s tl. minimálně 200 mm a krytím výztuže 15 mm ve více směrech, kde dle tabulky 2.6 publikace Pavus splní REI 60DP1 – vyhovuje i nadále.

Svislé požárně dělící konstrukce nebudou provedeny.

Rozvaděč FVE bude proveden s požární odolností EI 30DP1 s uzávěrem EI 30DP1,S200 – bude doloženo platným dokladem.

- Pol. 2 – Požární uzávěry:

Není nově proveden.

Pol. 3 – Obvodové konstrukce:

Strojovny VZT budou mít obvodovou konstrukci provedenu ze sendvičových panelů, kde je požadavek požární odolnosti EW 30minut – bude doloženo platným dokladem.

Nosné prvky jsou provedeny z ocelových prvků, které musejí splnit požární odolnost R 30DP1 – požární odolnost bude provedena SDK konstrukcí, která zajistí požadovanou požární odolnost, kde požární odolnost bude doložena platným dokladem.

SDK konstrukce se musejí provést dle platného technického návodu zvoleného výrobce – např. knauf, rigips.

Pol. 4 – Nosné konstrukce střechy:

Bude provedena s požární odolností minimálně 30 minut, kde nosné prvky musejí splnit R 30DP1 – ocelové prvky s SDK obkladem, který zajistí požární odolnost. Celoplošnou požární odolnost bude zajištěna sendvičovým panelem na těchto ocelových nosnících – musí splnit požární odolnost EI 30minut. Požární odolnosti budou doloženy platným dokladem.

Obvodové konstrukce se musejí vždy stýkat s konstrukcí střešní konstrukce – tzv. požárně musejí navazovat.

Pol. 5 – Nosné konstrukce uvnitř:

Nejsou nově provedeny.

Pol. 6-8

Nevyskytuje se.

Pol. 9 – Schodiště

Není nově provedeno.

Pol. 10 – Výtahové a instalační šachty

Neměněno.

Pol. 11 – Střešní plášť

Bude proveden komplexně s charakteristikou Broof,t3 – nešířící požár. Nad částí bude provedeno umístění FVE panelů. Vlastnosti budou doložena platným dokladem.

Všeobecně ke stavebním konstrukcím:

Povrchové úpravy: na povrchové úpravy nejsou kladeny nově požadavky (uvnitř nových požárních úseků).

Požární odolnost jednotlivých stavebních konstrukcí bude po provedení výše uvedených úprav vyhovující.

## Únikové cesty – ÚC

Nejsou měněny. Ze strojoven a prostoru s umístěním FVE se uniká přes výlez v rámci střešního pláště a dále skrze objekt, či po žebřících pro požární zásah, které jsou zbudovány včetně štěřínu pro vedení vody nad střechu.

V prostoru střechy, kde se umísťují strojovny VZT a FVE se osoby prakticky nebudou vyskytovat.

## Odstupové vzdálenosti

Kolem objektu vzniká požárně nebezpečný prostor, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla. Šířka požárně nebezpečného prostoru je vymezena odstupovými vzdálenostmi od požárně otevřených ploch požárních úseků hořícího objektu. Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu se měří jako kolmá vzdálenost od požárně otevřené plochy tohoto objektu k hranici požárně nebezpečného prostoru, kde končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukce hořícího objektu.

Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu – odstup dle intenzity sálání stanoveny v souladu s § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. dle intenzity sálání – určeno dle hustoty tepelného toku pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m2 (podle normové teplotní křivky). Základní hodnoty – nehořlavý konstrukční systém, celková emisivita 1,0.

Vyhodnocení:

| požární úsek | pv | délka [m] | výška [m] | % pož. ot. plochy | Odstupová vzdálenost [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N4.1-4 | 22,8 | 1,6 | 2,2 | 100 | 1,9 |
|  |  | 1 | 1 | 100 | 1 |
| N4.5 | 26,4 | 1,6 | 2,2 | 100 | 2 |
|  |  | 1 | 1 | 100 | 1,1 |

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku (odstupy jsou pouze od strojoven VZT, kde odstup je nad střechou objektu) – vyhovuje. Požárně nebezpečný prostor zasahuje nad pozemky v rámci stavby ve vlastnictví investora – město Ústí nad Labem.

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do sousedních objektů jiných vlastníků, ani do sousedních požárních úseků ve vlastnictví jiných vlastníků.

Prostory VZT strojoven jsou nad stávajícím objektem – vyhovuje.

Okolní objekty nezasahují nově budované strojovny, kde nejbližší objekty jsou vzdáleny více jak 20 m – bytové domy.

Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.

## Technická zařízení

- Rozvody technických a technologických zařízení

- V posuzovaném objektu se předpokládá s těmito druhy rozvodů: rozvody vody, kanalizace a elektrické rozvody.

Prostupy rozvodů rozvodných potrubí:

Dle ČSN 73 0810, čl. 6.2 musí být prostupy kabelů a potrubí utěsněny.

Těsnění se provádí:

a)	Realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b)	Dotěsněním (např. dozděním, popř. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (kolem evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných v dalším textu.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

-	EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI

-	E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1)	Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se o maximálně 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny (např. rozvod teplé či studené vody). Potrubí musí být vždy vyhotoveno z výrobků s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou) musejí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2)	Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové konstrukci, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Pokud je ve zděné či betonové konstrukci vynechán montážní otvor (podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to až k povrchu potrubí, a to v celé tloušťce konstrukce.

U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100 mm pro kabel o průměru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Použité systémy budou odpovídat certifikátům platným v České republice. Těsnění může provádět pouze proškolená a autorizovaná firma od výrobce systému.

## Vytápění a plynofikace.

- Vytápění a plynofikace

Není nově provedeno. Pouze se částečně upraví pozice koncových prvků v rámci stávajícího systému. Zdroj tepla nebude nově instalován.

Plyn není v objektu nově proveden.

## Vzduchotechnika – VZT

Nové strojovny VZT tvoří samostatné požární úseky.

VZT rozvody budou provedeny vždy nejprve do volného prostoru mimo strojovnu VZT a následně až do prostoru stávajícího objektu.

Požární klapky – budou provedeny vždy s minimální požární odolností EI 30minut a budou automaticky uzavíraný čidly v daných klapkách (součástí těchto klapek). Bude se jednat o tepelná čidla (v případech, kde budou klapky na rozmezí mimo hlavní únikové koridory) a kouřová čidla v případě umístění na rozmezí hlavních únikových tras (schodiště a hlavní chodby před učebnami).

Izolace – lokálně pro doizolování před požární klapkou – vždy s minimální požární odolností EI 30minut s oboustrannou požární odolností. Požární odolnost bude doložena platným dokladem od zhotovitele dané konstrukce – požární izolace.

Sání – bude provedeno nad střechou mimo požárně nebezpečný prostor

Všeobecně:

Vzduchotechnické rozvody jsou vyrobeny z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2. VZT potrubí je uzemněno. Při prostupu vzduchotechnických potrubí požárně dělicími konstrukcemi jsou osazeny klapky dle zásad ČSN 73 0872 nebo je potrubí opatřeno požární izolací.

Dle čl. 4.3.5 ČSN 73 0872 se nemusejí posuzovat vzdálenosti sání a výfuku dle čl. 4.3.2 a 4.3.3 – systém VZT bude vypnut od kouřových čidel v rámci sacího potrubí.

V případech, kdy je navrženo vzduchotechnické potrubí s požární izolací, je jeho požární odolnost stanovena podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku, kterým prochází (tabulka 1 ČSN 73 0872) – požární odolnost klapek a požární izolace:

| stupeň PB: | II. až IV. |
| --- | --- |
| požární odolnost | 30 min |

V objektu budou umístěny požární klapky s požární odolností EI 30minut.

Vzduchotechnická zařízení musí splňovat vyhlášku č.23/2008 Sb., §9 bod 5. Na vzduchotechnickém potrubí musí být viditelně vyznačen směr proudění – sání, výfuk.

## Elektroinstalace

Elektroinstalace bude instalována v provedení do daného prostředí v jednotlivých prostorách objektů na základě protokolu o určení vnějších vlivů. Správnost provedení elektroinstalace bude dokladováno revizní zprávou elektroinstalace, která bude předložena při kolaudačním řízení.

Elektrické rozvody v objektu budou odpovídat 12.9 ČSN 73 0802.

Rozvaděče:

Nové rozvaděče – rozvaděč FVE musí tvořit samostatný požární úsek, nebo být umístěn v samostatném požárním úseku.

Bude tvořeno rozvaděčem s požární odolností EI 30DP1 s uzávěrem EI 30DP1,S200 – bude doloženo platným dokladem. Bude proveden ve 3.NP ZŠ.

Náhradní zdroje – není nově proveden.

Napájení objektu – Přípojková skříň PRE a elektroměrový rozvaděč je stávající a je umístěn na fasádě při vchodě do objektu – přístupný z ulice.

Vypínání elektrického proudu – Vypínání elektrického proudu je stávající, a prováděno pomocí hlavního jističe v rozvaděči RH, který se nachází u hlavního vstupu.  Tento jistič musí být řádně označen, včetně jeho funkce. Jistič svojí funkcí nahradí tlačítko TOTAL STOP – zajistí vypnutí elektrické energie v celém objektu.

Tlačítko CENTRAL STOP nemusí být instalováno – v objektu nejsou instalována zařízení, která by toto tlačítko obsluhovalo.

FVE – vypínání bude provedeno u vstupu objektu F v 1NP.

Ochrana před bleskem – objekt bude opatřen hromosvodovou soustavou v souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude provedeno z výrobků s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Ke kolaudaci bude doložena platná revize. Přesný popis je v samostatné části elektro.

Fotovoltaika (FVE) – na střeše objektu je počítáno s instalací panelů FVE, které budou instalovány na střeše, která bude splňovat požadavek Broof,t3 – tak aby nedošlo k případnému rozšíření požáru po střeše objektu – například při zkratu ovládacích prvků jednotlivých panelů.

Hlavní ovládací prvky budou umístěny v rozvaděči na 1NP (z venku objektu – objekt F 1NP), kde se bude dát zkontrolovat stav FVE, popřípadě odpojit panely – tlačítkem/jističem, které bude označeno – například “STOP FVE“.

Provedení celkového systému se musí vždy provést dle platného certifikačního návodu výrobce a následně se musí provést revize elektřiny v objektu.

Nebezpečné napětí zůstane pouze na přívodu do rozvaděče FVE. Za tímto rozvaděčem již nebude tzv. živý kabel.

Kabeláž uvnitř objektu od FVE bude proveden vždy jako B2ca – při volném vedení. Pokud bude umístěn 10 mm pod omítkou nemusí tuto charakteristiku splnit.

Tyto vypínače musejí být správně označeny příslušnou tabulkou. Pokud je uvnitř objektu musí se označit i cesta k tomuto místu.

Kabeláž bude vedena buď ve vnějším prostředí, nebo budou vedeny v chráničkách (nehořlavých). Kabeláž uvnitř objektu – musí být provedena s třídou reakce na oheň B2ca,s1,d0. Mimo objekt není nutné tento požadavek splnit.

Kabely, které procházejí skrz požárně dělící konstrukci (stěny, stropy a střecha) budou utěsněny v souladu s čl. 6.2.1 ČSN 73 0810.

## Požárně bezpečnostní zařízení – SHZ, SOZ, EPS, AUS

Elektrická požární signalizace – EPS

Neuvažuje se s instalací tohoto požárně bezpečnostního zařízení – dle legislativy není povinnost instalace (ČSN 73 0802, čl. 4.2.1 ČSN 73 0875 a dalších navazujících předpisů).

Stabilní hasicí zařízení – SHZ

Neuvažuje se s instalací tohoto požárně bezpečnostního zařízení – dle legislativy není povinnost instalace (čl. 6.6.10 ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a dalších navazujících předpisů).

Samočinné odvětrávací zařízení (zařízení pro odvod kouře a tepla) – SOZ

Neuvažuje se s instalací tohoto požárně bezpečnostního zařízení – dle legislativy není povinnost instalace (čl. 6.6.11 ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a dalších navazujících předpisů).

Domácí rozhlas s nuceným poslechem

V rámci stavebních úprav nedochází k navýšení kapacity objektu. Zůstává neměněno.

Ani jiné požárně bezpečnostní zařízení nemusí být instalováno v souladu s vyhl. č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

## Zásobování vodou pro hašení, hasicí přístroje

Vnější odběrní místa

Vnější odběrná místa nejsou stavebními úpravami dotčena a zůstávají neměnné.

Jako zdroj požární vody bude i nadále sloužit stávající podzemní a nadzemní hydranty v okolí objektu.

Plochy strojoven jsou většinou do 30 m2.

Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4 a)3) se u požárních úseků s plochou do 30 m2 nemusejí vnější odběrní místa hodnotit. Je předpoklad, že jednotky PO si dovezou dostatečné množství hasebních prostředků v rámci techniky, která by dorazila na případný zásah.

Jedna strojovna VZT bude mít přes 30 m2 (do 50 m2) – je nutné mít zdroj požární vody dle ČSN 73 0873 tabulky 1 a 2:

Požadavek je hydrant do 200 m vzdálenosti, dimenze potrubí minimálně DN80 s vydatností 4 l/s s přetlakem 0,2 MPa (statický).

V obci jsou k dispozici oficiální schválené hydranty (SČVK), kde pro danou lokalitu je proveden nadzemní hydrant v prostoru křižovatky ul. Jizerská a Orlická, který je vzdálen 570 m od daného objektu. DN potrubí je dle SČVK DN100 (PVC110) s přetlakem 0,56 MPa a vydatností pro danou lokalitu 8 l/s. Další hydranty jsou vzdáleny přibližně ve stejné vzdálenosti od objektu – ulice Větrná – podzemní hydrant a ulice Stříbrnická na potrubí DN 400 s přetlakem 0,48 MPa a vydatností 8 l/s – nadzemní hydrant.

Parametry vnějších odběrních míst jsou vyhovující i vzhledem k faktu, že se nezvětšují provedenými změnami požadavky na vydatnosti a vzdálenosti či přetlaku vnějších odběrních míst.

Vnitřní odběrní místa

V souladu s čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873 se v řešených požárních úsecích nepožaduje instalace vnitřního odběrného místa – součin podlahové plochy požárního úseku a požárního zatížení je menší než 9 000.

Hasicí přístroje

V prostoru změny v rámci strojoven VZT budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0802.

V každé strojovně VZT bude instalován jeden PHP s minimální hasicí schopností 89B s náplní CO2.

Celkem 5 kusů ve všech strojovnách VZT.

Pro FVE budou umístěny 2 kusy PHP na střeše objektu u panelů – 2 x s minimální hasební schopností 34A,183B – prášková náplň.

U rozvaděče FVE bude umístěn jeden PHP s minimální hasicí schopností 89B s náplní CO2.

Celkem se instaluje 8 PHP – pro prostory, které jsou hodnoceny rámci změny stavby skupiny II.

Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť PHP byla nejvýše 1,5 m nad zemí, v případě umístění na podlaze musí být zajištěny proti pádu. CO2 doporučuji umístit na podlaze a upevnit např. řetízkem.

## Přístupové komunikace, zásahové cesty a nástupní plochy

Přístupové komunikace nejsou stavebními úpravami nikterak dotčeny.

K objektu vede přístupová asfaltová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel přímo k posuzovanému objektu do vzdálenosti 20 m.

Parametry přístupové komunikace jsou dodrženy – únosnost, šířka i výškový profil. Minimální šířka příjezdové komunikace 3,0 m je dodržena (skutečnost cca 6 m).

Na příjezdové komunikaci se nenacházejí žádné závory, brány, či výšková omezení omezující příjezd jednotek HZS k řešenému objektu.

Příjezd, odstavení vozidel HZS a zásah HZS není v ochranném pásmu VN v souladu s přílohou 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Komunikace je průjezdná a obratiště nemusí být vyhodnocováno.

Nástupní plocha:

Není dotčeno – v rámci stavebních úprav nedochází k navýšení požární výšky objektu. I nadále se nepředpokládá nutnost zřizování nástupní plochy.

Vnitřní cesta:

Není dotčeno – v rámci stavebních úprav nedochází k navýšení požární výšky objektu. I nadále se nepředpokládá nutnost zřizování vnitřní zásahové cesty.

Vnější zásahová – vzhledem k výšce objektu se nemusí provádět.

Nadstandardně je přístup a tím zásah proveden pomocí nových požárních žebříků, které vedou na střechu objektu – viditelné na výkresové části dokumentace.

Požární žebříky jsou navrženy dle ČSN 74 3282.

Jeden Štěřín požárního žebříku je zároveň stoupacím nezavodněným požárním suchovodem – trubka průměr 76/3,2 mm opatřena dole i nahoře pevnou spojkou B75 a víčkem na řetízku.

V prostoru změny se počítá s doplněním 4 nových požárních žebříků – aby se dalo zasahovat na všech úrovních střechy.

## Požární tabulky, informační systém

V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 7010, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků, umístění uzávěrů technologií a protipožárního zajištění objektu. Tabulky budou řešeny v rámci jednotného informačního systému s piktogramy a budou odpovídat nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

## Závěr

Posuzovaný objekt splňuje požadavky ČSN 73 0802 a nevyžadují se další opatření z hlediska požární bezpečnosti.

Pro objekt se musí pro provoz zpracovat platná provozní dokumentace požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně a vyhl. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Výpočtová příloha

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N1.4_VZT 02

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,20	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	4	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 VZT | 29,00 | 2,90 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	22,83	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	29,00	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,011

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,90	[m]

Požární zatížení p	20,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	15,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,900

Koeficient a	0,900

Koeficient b	1,27

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	801,08	[°C]

Čas zakouření te 	2,37	[min]

Maximální délka pož.úseku	70,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	44,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 080,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	7,88

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,77)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=580,00).

Odstupy:

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N1.5_VZT 02

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,20	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	4	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 VZT | 45,00 | 2,90 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	26,42	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	45,00	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,013

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,90	[m]

Požární zatížení p	20,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	15,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,900

Koeficient a	0,900

Koeficient b	1,47

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	822,87	[°C]

Čas zakouření te 	2,37	[min]

Maximální délka pož.úseku	70,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	44,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	3 080,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,81

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,95)

Počet hasicích jednotek	6

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	200/400(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	3000/6000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	80	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	7,5	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	14	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=900,00).