## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024_1030_5 | DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov Velké Březno
| Zadavatel |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  | IČO: | 00081531
|  |  | Velká Hradební 2336/8 |  |  |  | DIČ: | CZ00081531
|  |  | 40001 | Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | Domov Velké Březno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1a | Evakuační výtahy - výtah A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.4a | Rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024_1030_5 - DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov Velké Březno
#POPO | Popis objektu: SO 01 - Domov Velké Březno
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1a - Evakuační výtahy - výtah A
| Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
| Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot. | [8 empty] | Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
| Poznámka: | [8 empty] | Poznámka:
| PD znamená projektová dokumentace | [8 empty] | PD znamená projektová dokumentace
| D+M znamená dodávka a montáž | [8 empty] | D+M znamená dodávka a montáž
| D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž | [8 empty] | D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž
| Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou | [8 empty] | Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
| takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů | [8 empty] | takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
| použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení. | [8 empty] | použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.4a - Rozpočet
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21_1 | Rozvaděč RMS, dozbrojení |  |  | MON |  |  | 0
| M21_2 | Elektroinstalace výtahu, osvětlení nástupišť, data |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 D.1.1a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024_1030_5 | DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov Velké Březno | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Domov Velké Březno | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1a | Evakuační výtahy - výtah A | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 5.99 | [6 empty] | DIL
1 | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00887 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.36 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | viz půdorys 1.PP-2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,000*3*1 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
2 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00251 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.18233 | 3.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz půdorys 1.PP-2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,300+2,200)*2*3*1 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 60.06 | [6 empty] | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.308 | 60.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz půdorys 1.PP-2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 65,000*3*1 |  | 195 | [23 empty] | VV | 0
4 | 95R001 | Vyčištění výtahové šachty, rozměr 2400x2900 mm, výška šachty 11590 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně všech potřebných mechanismů. | [25 empty] | POP
|  | viz výkres půdorys 1.PP-2.NP - bourací práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | odkaz B/01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 96R001 | Kompletní demontáž zařízení výtahu včetně konstrukce dveří do výtahové šachty, včetně odvozu a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz výkres půdorys 1.PP-2.NP - bourací práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | odkaz B/01 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.22 | [6 empty] | DIL
6 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 0.11373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 1.892 | 0.22 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,11373 |  | 0.11373 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.23 | [6 empty] | DIL
7 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.03248 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 31,50000 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 5
8 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 26/ I | RTS 24/ II | 0.10191 | 3.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz půdorys 1.PP-2.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,300+2,200)*2*1,500*3*1 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | M33R001 | X/01 D+M zařízení výtahu (stávající výtahová šachta) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ROZMĚR ŠACHTY: 2400 x 2900 mm | [25 empty] | POP
|  | PROHLUBEŇ: 1600 mm | [25 empty] | POP
|  | ŠACHTA: STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ | [25 empty] | POP
|  | ZPŮSOB KOTVENÍ: DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ DODAVATELEM | [25 empty] | POP
|  | POHON: ELEKTRICKÝ, TRAKČNÍ SE SAMOOBSLUHOU | [25 empty] | POP
|  | UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE: VIZ. D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE | [25 empty] | POP
|  | UMÍSTĚNÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE: VIZ. D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE | [25 empty] | POP
|  | UMÍSTĚNÍ POHÁNĚCÍHO VÝTAHOVÉHO STOJE: V ŠACHTĚ U HORNÍ STANICE | [25 empty] | POP
|  | PROTIVÁHA: BETONOVÉ BLOKY V OCEL. RÁMU | [25 empty] | POP
|  | NOSNOST: min. 1000 kg | [25 empty] | POP
|  | ROZMĚR KABINY: min. 1100x2100mm | [25 empty] | POP
|  | VÝŠKA KABINY: min. 2000mm | [25 empty] | POP
|  | SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ: min. 800mm | [25 empty] | POP
|  | SVĚTLÁ VÝŠKA DVEŘÍ: 2000 mm | [25 empty] | POP
|  | VÝŠKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ: 800mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY | [25 empty] | POP
|  | NEREZ KAZETA S KONTRASTNÍMI OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY S BRAILLOVÝM PÍSMEM, DIGITÁLNÍ SIGNALIZACÍ POLOHY A SMĚRU JÍZDY A NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM | [25 empty] | POP |  | NEREZ KAZETA S KONTRASTNÍMI OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY S BRAILLOVÝM PÍSMEM, DIGITÁLNÍ SIGNALIZACÍ POLOHY A SMĚRU JÍZDY A NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
|  | ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ (GONG) PŘI DOJEZDU DO CÍLOVÉ STANICE | [25 empty] | POP
|  | NEREZ SKLOPNÉ SEDÁTKO V DOSAHU OVLÁDACÍHO PANELU | [25 empty] | POP
|  | ZRCADLO | [25 empty] | POP
|  | NEREZ MADLO | [25 empty] | POP
|  | PODLAHA KABINY S PROTISKLUZNOU KRYTINOU | [25 empty] | POP
|  | TELEFONNÍ LINKA PRO DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ | [25 empty] | POP
|  | RÁM KABINY: OCEL ODOLNÁ PROTI NAMÁHÁNÍ | [25 empty] | POP
|  | VENTILACE KABINY: PŘIROZENÁ | [25 empty] | POP
|  | OSVĚTLENÍ KABINY: LED ZAPUŠTĚNÉ VE STROPĚ KABINY | [25 empty] | POP
|  | KABINOVÉ DVEŘE: AUTOMATICKÉ, TELESKOPICKÉ, DVOUDÍLNÉ, | [25 empty] | POP
|  | ŠACHETNÍ DVEŘE: AUTOMATICKÉ, TELESKOPICKÉ, DVOUDÍLNÉ, EW 30/DP1-C | [25 empty] | POP
|  | VÝTAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY PBŘS | [25 empty] | POP
|  | · VÝTAH MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU PO STANOVENOU DOBU EVAKUACE A MUSÍ BÝT NAVRŽEN PODLE ČSN EN 81-1 NEBO ČSN EN 81-2 A BÝT OPATŘENY OCHRANOU, ŘÍZENÍM A SIGNALIZACÍ PODLE TÉTO NORMY. | [25 empty] | POP |  | · VÝTAH MUSÍ BÝT SCHOPEN PROVOZU PO STANOVENOU DOBU EVAKUACE A MUSÍ BÝT NAVRŽEN PODLE ČSN EN 81-1 NEBO ČSN EN 81-2 A BÝT OPATŘENY OCHRANOU, ŘÍZENÍM A SIGNALIZACÍ PODLE TÉTO NORMY.
|  | · MUSÍ OBSLUHOVAT NÁSTUPIŠTĚ URČENÁ PRO EVAKUACI. MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČEN. | [25 empty] | POP
|  | · VÝTAH MUSÍ MÍT TAKOVOU RYCHLOST, ABY DOBA JÍZDY MEZI NEJVZDÁLENĚJŠÍM MÍSTEM EVAKUACE, POČÍTÁNO OD UZAVŘENÍ DVEŘÍ VÝTAHU, A ÚROVNÍ, ZE KTERÉ EVAKUACE PROBÍHÁ NEPŘESÁHLA 60 s. DOBA JEDNOHO CYKLU EVAKUACE, KTERÁ ZAHRNUJE JÍZDU KLECE VÝTAHU Z VÝCHOZÍ STANICE DO MÍSTA EVAKUACE A ZPĚT, BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 150 s. | [25 empty] | POP |  | · VÝTAH MUSÍ MÍT TAKOVOU RYCHLOST, ABY DOBA JÍZDY MEZI NEJVZDÁLENĚJŠÍM MÍSTEM EVAKUACE, POČÍTÁNO OD UZAVŘENÍ DVEŘÍ VÝTAHU, A ÚROVNÍ, ZE KTERÉ EVAKUACE PROBÍHÁ NEPŘESÁHLA 60 s. DOBA JEDNOHO CYKLU EVAKUACE, KTERÁ ZAHRNUJE JÍZDU KLECE VÝTAHU Z VÝCHOZÍ STANICE DO MÍSTA EVAKUACE A ZPĚT, BY NEMĚLA PŘESÁHNOUT 150 s.
|  | · V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ OBJEKTU POŽÁREM BUDE UMOŽNĚNO SJETÍ KLECE DO STANICE V 1.NP PŘIVOLÁNÍM POMOCÍ KLÍČOVÉHO SPÍNAČE. | [25 empty] | POP |  | · V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ OBJEKTU POŽÁREM BUDE UMOŽNĚNO SJETÍ KLECE DO STANICE V 1.NP PŘIVOLÁNÍM POMOCÍ KLÍČOVÉHO SPÍNAČE.
|  | · VÝTAH MUSÍ BÝT VYŘAZEN Z NORMÁLNÍHO PROVOZU A BÝT PŘIPRAVEN PRO EVAKUACI POMOCÍ ZVLÁŠTNÍHO OVLÁDÁNÍ VÝTAHOVÉ KLECE. | [25 empty] | POP |  | · VÝTAH MUSÍ BÝT VYŘAZEN Z NORMÁLNÍHO PROVOZU A BÝT PŘIPRAVEN PRO EVAKUACI POMOCÍ ZVLÁŠTNÍHO OVLÁDÁNÍ VÝTAHOVÉ KLECE.
|  | · ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY VÝTAHU MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY UVEDENÉ V ČL. 4.7 ČSN 27 4014, VIZ. OBR. Č. 1 A 2. | [25 empty] | POP
|  | · VÝTAH MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NA ODVĚTRÁNÍ STANOVENÉ ČLÁNKEM 8.10.5 A) ČSN 73 0802 | [25 empty] | POP
|  | · V 1.NP VE VZDÁLENOSTI NEJVÝŠE 2 M OD VSTUPU DO VÝTAHU MUSÍ BÝT UMÍSTĚN SPECIÁLNÍ KLÍČ, KTERÝ BUDE OVLÁDAT SPÍNAČ PŘEPÍNAJÍCÍ NORMÁLNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU A ŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘEDNOSTNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU POVĚŘENOU OSOBOU PŘÍPADNĚ HZS. NÁVRAT DO NORMÁLNÍHO REŽIMU MŮŽE NASTAT POUZE NA ZÁKLADĚ DALŠÍHO VNĚJŠÍHO ZÁSAHU (POMOCÍ KLÍČE NEBO IMPULSU). | [25 empty] | POP |  | · V 1.NP VE VZDÁLENOSTI NEJVÝŠE 2 M OD VSTUPU DO VÝTAHU MUSÍ BÝT UMÍSTĚN SPECIÁLNÍ KLÍČ, KTERÝ BUDE OVLÁDAT SPÍNAČ PŘEPÍNAJÍCÍ NORMÁLNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU A ŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘEDNOSTNÍ ŘÍZENÍ VÝTAHU POVĚŘENOU OSOBOU PŘÍPADNĚ HZS. NÁVRAT DO NORMÁLNÍHO REŽIMU MŮŽE NASTAT POUZE NA ZÁKLADĚ DALŠÍHO VNĚJŠÍHO ZÁSAHU (POMOCÍ KLÍČE NEBO IMPULSU).
|  | · DODÁVKA EL. ENERGIE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČL. 12. 9. 1 ČSN 73 0802 ZAJIŠTĚNA ZE DVOU NA SOBĚ NEZÁVISLÝCH ZDROJŮ Z NICHŽ KAŽDÝ MUSÍ MÍT TAKOVÝ VÝKON, ABY PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY Z JEDNOHO ZDROJE BYLY DODÁVKY PLNĚ ZAJIŠTĚNY PO DOBU PŘEDPOKLÁDANÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ ZE ZDROJE DRUHÉHO. SAMOČINNÁ DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE POMOCÍ UPS ZABEZPEČUJE NEPŘETRŽITÉ NAPÁJENÍ PO DOBU 45 MIN. | [25 empty] | POP |  | · DODÁVKA EL. ENERGIE EVAKUAČNÍHO VÝTAHU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČL. 12. 9. 1 ČSN 73 0802 ZAJIŠTĚNA ZE DVOU NA SOBĚ NEZÁVISLÝCH ZDROJŮ Z NICHŽ KAŽDÝ MUSÍ MÍT TAKOVÝ VÝKON, ABY PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY Z JEDNOHO ZDROJE BYLY DODÁVKY PLNĚ ZAJIŠTĚNY PO DOBU PŘEDPOKLÁDANÉ FUNKCE ZAŘÍZENÍ ZE ZDROJE DRUHÉHO. SAMOČINNÁ DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE POMOCÍ UPS ZABEZPEČUJE NEPŘETRŽITÉ NAPÁJENÍ PO DOBU 45 MIN.
POP
|  | DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ VÍCE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1. | [25 empty] | POP
|  | ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY. | [25 empty] | POP
|  | viz výpis ostatních výrobků : | [25 empty] | VV | 0
|  | V1 : 1,000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 005121 R | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
11 | 005122010R | Provoz objednatele | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
13 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno. | [25 empty] | POP |  | Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno.
14 | 00524 R | Předání a převzetí díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.4.4a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024_1030_5 | DS Ústí nad Labem – PD evakuační výtahy, Domov Velké Březno | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Domov Velké Březno | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4a | Rozpočet | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21_1 | Rozvaděč RMS, dozbrojení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1 | Demontáž stávajícího vývodu-rezervy | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
2 | 2 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
3 | 3 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
4 | 4 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
5 | 5 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
6 | 6 | Spolupráce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace | hod. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
7 | 7 | RSA 6 A Řadová svorka barevná | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 8 | 32B-3 -32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B" | [25 empty] | POP
9 | 9 | H07V-K1X6OR 6 mm2 , pevně | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) | [25 empty] | POP
10 | 10 | Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx6mm2, 60 min. | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) | [25 empty] | POP
11 | 11 | 3x40A,500V,IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI | [25 empty] | POP
12 | 12 | Pg16-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg | [25 empty] | POP
13 | 13 | Pg10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg | [25 empty] | POP
14 | 14 | Vodivé propoje rozvaděče RMS | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 15 | Popisky, štítky, označení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 16 | Skutečný stav rozvaděče RMS vývod pro výtah - elektro | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21_2 | Elektroinstalace výtahu, osvětlení nástupišť, data |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 17 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 18 | Spolupráce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 19 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE | [25 empty] | POP
20 | 20 | SYKFY 2x2x0.5 , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ | [25 empty] | POP
21 | 21 | Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 22 | do 2,5 mm2 | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji | [25 empty] | POP
23 | 23 | do 10 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE | [25 empty] | POP
24 | 24 | LHD18x18 hranatá | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ | [25 empty] | POP
25 | 25 | Hmoždiny, vruty | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 26 | Vrtání děr 8mm do zdiva cihelného | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 27 | 1416E d 16 mm, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST | [25 empty] | POP
28 | 28 | EI 30 Kabel. přepážka | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST | [25 empty] | POP
29 | 29 | Stena do 150mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU | [25 empty] | POP
|  | CIHELNEM DO PRUMERU 60mm | [25 empty] | POP
30 | 30 | Stena do 300mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU | [25 empty] | POP
|  | CIHELNEM DO PRUMERU 60mm | [25 empty] | POP
31 | 31 | Sire 30 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VYSEKANI RYH VE ZDIVU | [25 empty] | POP
|  | CIHELNEM - HLOUBKA 30mm | [25 empty] | POP
32 | 32 | Sire 30 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU | [25 empty] | POP
|  | Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm | [25 empty] | POP
33 | 33 | Sire do 150 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU | [25 empty] | POP
34 | 34 | Jakekoliv sire | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HRUBA VYPLN RYH MALTOU | [25 empty] | POP
35 | 35 | Do 1.9 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE | [25 empty] | POP
|  | LESENOVE PODLAHY | [25 empty] | POP
36 | 36 | 8110 117x117x42 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ | [25 empty] | POP
37 | 37 | Svorka násobná do 2,5mm2, 3x-5x | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 38 | Svítidlo LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 39 | Do 2,5 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH | [25 empty] | POP
40 | 40 | úklid po montážních pracech elektro | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | CISTENI BUDOV prostor ZAMETANIM | [25 empty] | POP
41 | 41 | Zkusebni provoz | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
42 | 42 | Zauceni obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
43 | 43 | Montaz jinde nespecifikovaná | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
44 | 44 | Skutečný stav PD - elektro | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [25 empty] | POP
45 | 45 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [25 empty] | POP
|  | DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 | [25 empty] | POP
46 | 46 | Revizni technik | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [25 empty] | POP
|  | DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 | [25 empty] | POP
47 | 47 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 48 | PPV, GZS, provozní vlivy,… | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu