OBSAH:

1.	Úvod	1

2.	Vstupní parametry	2

Místo stavby, popis objektu	2

Klimatologické údaje	2

Parametry médií pro vzduchotechnické zařízení	2

3.	Vzduchotechnika	2

Popis hlavních zařízení vzduchotechniky	3

4.	Nároky na energie	5

5.	Řídící systém měření a regulace	5

6.	Kabelové rozvody	5

7.	Požadavky na profese	5

8.	Protipožární opatření	6

9.	Izolace a nátěry	6

10.	Protihluková opatření	7

11.	dodávka a montáž	7

12.	ochrana životního prostředí	8

13.	Závěr	8

- ÚVOD

Tato technická zpráva popisuje navrženou vzduchotechniku v objektu základní školy. Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro stavební řízení. Jednotlivé zařízení jsou navrženy tak, aby splnily předepsané hodnoty dané předpisy platnými na území České republiky a zajistily požadované parametry vnitřního mikroklimatu investorem.

- VSTUPNÍ PARAMETRY

Místo stavby, popis objektu

Projekt řeší novostavbu základní školy v Předlicích (Ústí nad Labem). Jedná se o objekt s třídami, sborovnami, a sociálním zázemím. Objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží.

Klimatologické údaje

Nadmořská výška:			150 m n.m.

Výpočtová teplota vzduchu:	léto	+32°C

zima	-12°C

Entalpie vzduchu		léto	59,8 kJ.kg.s.v. –1

zima	-9,2 kJ.kg.s.v. –1

Parametry médií pro vzduchotechnické zařízení

Topné médium:                          	chladivo R32, přip. R410A, elektro

Chladící médium:	chladivo R32, přip. R410A

Elektro				1x230V/50Hz, 3x400V/50Hz

- VZDUCHOTECHNIKA

Provozní větrání objektu je zajištěno samostatnou vzt jednotkou umístěnou na střeše. Vzt jednotka vzduch filtruje, dohřívá, případně chladí a přivádí do prostoru tříd a sborovny přes přívodní textilní vyústky a difuzory. Vzduch je odtahován přes chodbu a sociální zázemí vyústky.. Jednotka je vybavena rotorem pro zpětné získávání tepla a vlhkosti z odvodní vzdušiny. Průtok vzduchu je proměnný řízen čidly CO2  a teplotními čidly (režim chlazení) a regulátory variabilního průtoku vzduchu pro jednotlivé celky.

Vzduchotechnická jednotka bude vybaveny plně autonomním řídícím systémem s možností vzdálené správy (monitoring, ovládání) přes webserver.

Zdrojem tepla a chladu je venkovní kondenzační jednotka pro přímé chlazení. Jednotka je vybavena doplňkovým integrovaným elektrickým ohřevem.

Požární větrání CHÚC je uvažováno přirozeně – zajistí stavba.

Návrh VZT zařízení je v souladu s následujícími normami, předpisy, vyhláškami, dokumenty:

- Vyhláška 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- Vyhláška 160/2024 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

- Nařízení vlády č. 93/2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění NV. č. 68/2010

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení evropské komise č. 1253/2014/EU, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES dle znění směrnice ErP 2018

- Metodický pokyn pro návrh větrání škol pro SC 5.1 a SC 5.3,PO5, OPŽP, Výzva č. 121 a 135

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor

- ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

- Požárně bezpečnostní řešení stavby

- Požadavky zadavatele – HIP

Hlukové parametry VZT zařízení

Při navrhování VZT zařízení budou dodržené nejvyšší přípustné hladiny hluku uvnitř větraných prostorů a ve venkovním prostoru dle platných právních předpisů - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vnitřní prostor:

- Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu je pro učebny a kanceláře (sborovny) 45dB(A) po dobu používání

Venkovní prostor:

- V okolí areálu se nenachází ochranný venkovní prostor užívaný k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce

- Chráněný venkovní prostor staveb (2m od fasády obytných budov) je situován cca 30m od zařízení vzt umístěných na střeše. Instalované vzduchotechnické zařízení nebude negativně ovlivňovat chráněný venkovní prostory staveb a nebudou překročeny hygienické limity hluku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 50dB 6-22hod, 40dB 22-6hod. Vzt jednotky budou vybaveny tlumiči hluku na sání i výfuku.

Navrhované parametry pro dimenzování zařízení:

Zařízení je navrženo na parametry vnitřního prostředí uvedené souhrnně v následující tabulce.

| Prostor | Výpočtová zimní teplota °C | Požadovaná zimní teplota °C | Výpočtová letní teplota °C | Požadovaná letní teplota °C | Požadovaná relativní vlhkost % | Výměna vzduchu Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učebna | 20 | 20±1,5 | 26 | Max. 28 | neřízená | 25 m3/h/osobu |
| Sborovna | 20 | 20±1,5 | - | - | neřízená | 25 m3/h/osobu |
| Technická místnost | - | - | - | - | neřízená | Min.0,5x |
| Záchody | 18 | Min. 18 | - | - | neřízená | Odtah dle zařizovacích předmětů |
| Chodba | 18 | Min. 18 | - | - | neřízená |  |

Zařizovací předměty:

WC, výlevka	50m3/h

pisoár		25m3/h

umyvadlo		30m3/h

sprcha		150m3/h

    - Popis hlavních zařízení vzduchotechniky

Zařízení č. 1 – Provozní větrání objektu ZŠ

Přívod čerstvého vzduchu pro osoby a dostatečnou výměnu vzduchu pro objekt zajišťuje vzduchotechnická jednotka umístěná na střeše.V topném období je vzduch ohříván, v létě chlazen. Přívod vzduchu je pod stropem v třídách přes textilní vyústky, ve sborovnách přes přívodní difuzor. Odtah vzduchu je z hygienického zázemí a chodby přes vyústky v potrubí. Větrání prostoru tříd je přetlakové, sociálního zázemí a chodby podtlakové. Chodba bude provětrávaná přefukem mezi třídou a hygienickým zázemím. Přefuk z učeben je přes přeslechový prvek. Nuceně - přefukem bude také provětráváno také objektové schodiště.

V trasách budou vloženy tlumiče hluku aby zajistili tlumení od regulátorů VAV a přeslechy do tříd a sboroven.

Čtyřhranné potrubí bude ocelové, pozinkované, třída těsnosti C. Kruhové potrubí bude ocelové pozinkované systémové se spojem s dvoubřitým těsněním z EPDM pryže (třída těsnosti D) v tvarovkách. Pro zajištění, provázání a vodivé pospojení bude potrubí fixováno vzduchotěsnými nýty (ne texy). Zavěšení potrubí je do stropních konstrukcí a stěn, v exteriéru na systémové nosníky s velkoplošnými podstavci. V potrubí budou zřízeny revizní vstupy pro případné čištění systému. Požadavek na třídu těsnosti vzduchovodů - C. Potrubí v interiéru bude přiznané, kruhové potrubí bude spojováno vzduchotěsnými nýty - bez opáskování.

Sání a výfuk budou v odstupu 10m.

Nad varným centrem v učebně 1.11 bude osazena cirkulační odsavač par s tukovým a uhlíkovým filtrem. Digestoř bude s regulací otáček a bude dodávkou stavby. Vzduchotechnika vyvede nad digestoří odtahovou větev z centrálního vzt systému.

VZT JEDNOTKA:

Vzt jednotka bude ve venkovním stojatém provedení vč. ochranné mřížky. Jednotka bude kompaktní tzn. vybavena autonomním řídícím systémem (ŘS) včetně čidel, servopohonů. Hlavní regulační modul je osazen na těle jednotky. ŘS vzt jednotky bude komunikačně propojen s řídícím systémem regulátorů variabilního průtoku vzduchu jednotlivých větraných zón. ŘS vzt jednotky optimalizuje výkon ventilátorů dle aktuálních požadavků od regulátorů průtoku. Celý systém je možné řídit a monitorovat vzdáleně přes PC správce objektu. Systém funguje automaticky a má nižší hlučnost a spotřebu el. energie v porovnání s provozem vzt jednotky na konstantní tlak v potrubí. Jednotka bude provozována v automatickém provozu na požadovanou teplotu přívodního vzduchu s možností časového programu. Ovladač vzt jednotky bude umístěn ve místnosti 4.02 ve 4NP.

- Přívodní část: pružná manžeta; uzavírací klapka se servopohonem LF24; filtrace ePM1 55% (F7) – kazetový; zařízení pro zpětné získávání tepla (rotační výměník kondenzační včetně pohonu, vč. proplachovací komory) / zimní provoz - účinnost rekuperace teplotní 76,9%, účinnost zpětného získávání vlhkosti 53,1% / tlak.ztráta 149Pa pro 5100m3/h; přímý chladič / ohřívač; ventilátor s EC motorem; elektrický ohřívač s vestavěnou regulací (SSR) vč. 2x ochranného termostatu; pružná manžeta

- Odtahová část: pružná manžeta; uzavírací klapka se servopohonem LF24; filtrace ePM10 50% (M5) - kazetový, zařízení pro zpětné získávání tepla, ventilátor (EC motor), pružná manžeta

Při návrhu vzt sestavy je dbáno zamezení zkratu vzduchu v rotoru ZZT z odtahové části do přívodní tak, že v sestavě je přívodní ventilátor za rotorem, odtahový ventilátor je za rotorem - před i za rotorem je v přívodní i odtahové části podtlak. V odtahovém potrubí bude vložena ruční regulační klapka, na které bude možné vytvořit dodatečnou tlakovou ztrátu a tím zamezit přefuku vzduchu z odtahové části do přívodní. Rotor je vybaven proplachovací komorou.

Jednotka je vybavena odvodem kondenzátu, včetně dodávky sifonu. Kondenzát bude vznikat v režimu chlazení (cca 2,2 l/h) a bude volně vyveden na střechu.

Akustický výkon z pláště jednotky do okolí je pro navrhované parametry 65dB(A).

Jednotka bude pružně uložena na pomocné ocelové konstrukci (OK). Stojné nohy jednotky nebudou osazeny. OK je dodávkou stavby.

Kompletní prokabelování a zprovoznění systému je dodávkou profese VZT.

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY:

Zdrojem tepla / chladu bude kaskáda 2ks kondenzačních jednotek (tepelných čerpadel vzduch – vzduch) s přímým výparem / kondenzací ve výměníku vzt jednotky. Kaskáda je vybavena komunikačním rozhraním (regulátorem) pro připojení k vzt jednotce, které zajišťuje řízení výkonu jednotlivých jednotek, jejich rovnoměrné využití – střídání. Regulace výkonu kaskády pro přímý výpar je přes jeden externí signál – 0 až 10 V. Nadřazený systém u zařízení přímého chlazení získá chybová hlášení na svorkách řídící jednotky, v případě poruchy musí blokovat spuštění zařízení až do jeho kontroly servisním technikem. KJ a výparník (výměník vzt jednotky) budou propojeny Cu potrubím s ekologickým chladivem R32. Jednotky umožňují reverzní chod v systému topení a budou sloužit jako hlavní zdroj ohřevu ve vzt jednotce. Jako doplňkový zdroj tepla – z důvodu zálohy, regulace výkonu a vykrytí tep. výkonu v režimu odtávání a regulačních rozsahů v přechodném období je v jednotce integrován elektrický ohřívač.

ŘS vzt jednotky bude snímat důležité provozní údaje přes beznapěťový kontakt

- provoz

- porucha (alarm)

- chod kompresoru

- odmazování

- provozní režim topení

- provozní režim chlazení

Parametry kaskády kondenzačních jednotek

- kondenzační teplota (režim topení) 		45 °C

- vypařovací teplota (režim chlazení) 		10 °C

- topný výkon min-max pro Te=7°C, Tp=20°C	4 - 28 kW

- chladící výkon min-max pro Te=35°C, Tp=27°C	4 - 22,5 kW

- COP /  SCOP				3,61 / 4,4

- EER / SEER				3,9 / 6,4

- Akustický výkon (1ks KJ)			63 dB(A)

Jednotky budou pružně uloženy na pomocné ocelové konstrukci (OK). OK je dodávkou stavby.

V režimu topení budou jednotky produkovat kondenzát. Je uvažováno, že tento kondenzát bude volně sveden na střechu. Při určitých klimatických podmínkách se může pod kondenzačními jednotkami hromadit led. Jednotky budou osazeny ve výšce cca  60 cm nad střechou.

Komunikační rozhraní kondenzačních jednotek bude umístěno v místnosti 4.02 (Krytí je IP21). Napájení kom. rozhraní bude vyvedeno z kondenzační jednotky. Propojení s KJ CYKY 4x1,5.

Zařízení bude dodáno kompletně vč. nezbytných teplotních čidel. Kompletní prokabelování a zprovoznění systému je dodávkou profese VZT.

REGULÁTORY VARIABILNÍHO PRŮTOKU (VAV):

Na odbočkách pro jednotlivé celky (zóny) budou vložené regulátory variabilního průtoku vzduchu (VAV), které budou řízeny dle čidel CO2  (0-10V). Čidla CO2 budou umístěna v jednotlivých učebnách, ve výšce vypínačů (cca 1-1,5m) mimo přívod a odtah vzduchu.  Řídící rozsah čidel CO2 400-1000 ppm, napájení 24V DC, výstupní signál čidel 0-10V pro regulátory VAV. Pro dochlazování prostor vzduchotechnikou budou v přívodním vzduchovodu a v prostoru osazena teplotní čidla. Čidla jsou napájena a zapojena do řídícího systému VAV regulátorů. Sada pro regulaci VAV obsahuje přívodní a odtahový tubus / regulátor a el. rozvodnici obsahující zdroj napětí 24V, svorkovnici a řídicí základovou desku. Přívodní tubus bude opatřen tepelně / akustickou parotěsnou izolací tl.15mm.

Na regulátoru se volí hodnota minimálního a maximálního průtoku vzduchu a v tomto rozsahu regulátor operuje. Regulátory mají přímou vazbu na výkon vzt jednotky – propojeno s řídícím systémem vzt jednotky. Systém řízení umožňuje vzdálenou správu pomocí webserveru na PC správce. Na vstupu do regulátoru musí být zajištěno přímé potrubí / uklidňovací úsek min. 3xD potrubí.

Je nutné zajistit napájení / jištění 230V do všech el. rozvodnic regulátorů VAV (tzn. 6x). Následně je nutné propojení všech el. rozvodnic regulátorů VAV a vzt jednotky komunikačním UTP CAT 5e kabelem přes switch zařízení a zapojení switche přes router do místní sítě a sítě internet. Čidlo CO2 a čidlo prostorové a přívodní teploty bude zapojeno a napájeno z el. rozvodnice regulátoru VAV.

Kompletní prokabelování a zprovoznění systému je dodávkou profese VZT.

Vzduchotechnická jednotka bude vybavena autonomním řídícím systémem. Veškeré periferie - servopohony, čidla, aj. budou součástí dodávky vzt jednotky. Profese VZT zajistí osazení periferií, kompletní prokabelování a zprovoznění vzt jednotky. Profese VZT zajistí dodávku regulátoru VAV, čidel a kompletní prokabelování a zprovoznění systému. Profese elektro provede silové zapojení a jištění vzduchotechnické jednotky a elektrického ohřívače, regulátoru VAV, Routeru, Switche a kondenzačních jednotek. Profese Slaboproud zajistí komunikační zapojení Routeru do místní sítě – napojovací konektor RJ45, napojeno na internet. Profese VZT zajistí komunikační propojení vzt jednotka / regulátory průtoku a zprovoznění systému. Ovládání vzt jednotky bude autonomním systémem dle časového programu. Monitoring a možnost základních nastavení bude přes webové rozhraní na PC správce objektu, či přes nástěnný ovladač. Odsavač par je dodávkou stavby.

Zařízení č. 2 – Dveřní clona

Z důvodu snížení neřízeného pronikání venkovního vzduchu při otevření vstupních dveří bude nad vraty instalována dveřní clona. Dveřní clona bude bez ohřevu vzduchu a bude vybavena EC motorem pro nastavení průtoku vzduchu s ohledem na hluk. Clona bude vybavena kabelovým ovladačem a dveřním kontaktem.

Profese silnoproud provede silové napájení dveřní clony. Profese vzduchotechnika zajistí osazení ovladače a dveřního kontaktu, kompletní prokabelování a zprovoznění zařízení.

- NÁROKY NA ENERGIE

Viz tabulka výkonů. Tabulka výkonů je nedílnou součástí projektové dokumentace.

- ŘÍDÍCÍ SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE

Navrhované řešení umožňuje realizaci systému bez centrálního systému měření a regulace. Jednotlivá zařízení budou s autonomní regulací.

Ovládání (nastavování parametrů) bude z PC v místní síti pomoci internetového prohlížeče.

- KABELOVÉ ROZVODY

Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24V budou použity stíněné kabely JYTY, pro ostatní akční prvky s napětím 230V budou použity kabely CYKY. Je nutno respektovat montážní doporučení a podklady dodavatele jednotlivých zařízení.

Jako kabelové trasy budou použity oceloplechové kabelové žlaby MARS s přepážkami pro oddělení silových a ovládacích kabelů, případně pancéřové trubky. Kabely k prostorovým snímačům teplot a k ovládačům, které budou umístěné v daných místnostech, jsou vedené tak, aby opticky nenarušovaly charakter daných prostor (podhledy, pod omítkou, apod.).

- POŽADAVKY NA PROFESE

VZT:

- otvory pro prostupy vzduchovodů uvnitř budovy včetně zapravení a odklizení sutě uvnitř budovy

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými hmotami v rámci zapravení

- dodávka periferií MaR – čidla, pohony včetně kompletního prokabelování

- zprovoznění zařízení / systémů vzt

- stavební, výpomocné práce

STAVBA:

- otvory pro prostupy vzduchovodů ve střešním plášti vč. Olemování a ocelových výměn, vč. zapravení střechy

- šachty / prostupy pro stoupací potrubí vzt, včetně servisních vstupů

- ocelové konstrukce pro vzt jednotku s přesahem pro vynesení tlumičů hluku a OK pro kondenzační jednotky

- servisní přístup k  vzt zařízením - regulátory průtoku, požární klapky

- zajištění transportní cesty a prostor pro montáž vzt zařízení

- zajištění energií a médií pro montáž vzt zařízení

- vymalování prostor pro dokončení montáží vzt zařízení

- koordinace mezi profesemi

- dodávka odsavače par

ELEKTRO / SILNOPROUD

- silové napájení, jištění, ovládání zařízení dle tabulky výkonu zařízení

- uzemnění vzduchotechnického zařízení a potrubí a kontrola vodivého propojení po montáži

- ochrana vzt zařízení proti úderu bleskem

- vypnutí vzt zařízení při vyhlášení požáru – signálem od EPS??

ZTI:

- bez požadavku, kondenzát od vzt jednotky a kondenzačních jednotek volně sveden na střechu objektu

SLP:

- napoejní zařízení vybavených řídících systémem na Místní / Ethernetovou síť objektu

- PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Projekt systému vzduchotechniky a klimatizace byl vyhotoven v součinnosti s projektem požární ochrany a respektuje podmínky stanovené požární zprávou.

Prostupy bez požárních klapek

Rozvodná potrubí (nehořlavá) sloužící k rozvodu nehořlavých látek tj.VZT mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí při potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez dalších opatření; nehořlavé potrubí

- na obě strany od prostupu v délce min. 500 mm z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a bez vyústků

- vzdálenost k nejbližšímu dalšímu VZT potrubí je min. 500 mm

Sání a výfuk vzduchu

Otvory pro sání vzduchu musí být vzdáleny vodorovně alespoň 1,5m a svisle 3m od požárně otevřených ploch obvodových konstrukcí (oken) a potrubím vyvedeny alespoň 1m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár. Pokud není možné těchto vzdáleností dosáhnout, bude zabezpečeno vypnutí dotčeného vzt zařízení / uzavření potrubí od signálu kouřových čidel.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být nejméně 1,5m od východů z CHÚC na volné prostranství, otvorů pro přirozené větrání CHÚC a nasávacích otvorů pro vzduchotechnické zařízení.

Požární klapky

Všechny vzduchovody s průřezem větším než 40 000 mm2 jsou v místech přechodu požární dělicí konstrukce osazeny požárními klapkami tak, aby nemohlo dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin hoření zařízením VZT. Požární klapky pro prostory vybavené EPS jsou s teplotním čidlem a servopohonem s pružinou – bez proudu uzavřeno. Spouštění klapky je ze systému teplotním senzorem, nebo signálem od EPS. Požární klapky pro prostory bez EPS budou manuální – s tavnou pojistkou, vybavené koncovými spínači pro případné snímání polohy (po domluvě s MaR). Požární klapky třeba do potrubí umisťovat s ohledem na přístup k reviznímu otvoru a ovládacímu mechanismu. Klapky musí být osazeny podle předpisů výrobce.

Požární izolace

Požární izolace VZT potrubí budou vyhotoveny deskami nebo pásy z minerální plsti, polepená hliníkovou fólií nebo tak, aby použitý materiál vyhovoval danému stupni požární bezpečnosti prostoru. Tloušťka izolace je podle stupně požární bezpečnosti prostoru, kterým izolované potrubí prochází – rozdělena na požární izolaci typu „A“ a typu „B“ pro horizontální či vertikální vedení.

V místech, kde protipožární klapky nemohou být vloženy do hranice požárního úseku a musejí být požárně doizolovány jedná se o doizolování protipožární izolace typu „B“.

Požární utěsnění

Prostupy VZT potrubí požárně dělicími konstrukcemi budou dotěsněné požárním utěsněním certifikovaného systému výrobce. Těsnící materiál musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce max. 60min, kterou dotěsnit, a zároveň musí zůstat trvale pružný jako ochrana proti přenosu vibrací do konstrukce. Těsnění konstrukcí může zhotovovat pouze firma proškolená výrobcem systému protipožárního těsněn a to komplexně s ohledem na prostupy ostatních profesí.

CHÚC

V objektu se nachází CHÚC typu A, která je bez požadavku na nucené požární větrání.

Nucené provozní větrání CHÚC bude odtahem a přefukem z okolních prostor. V CHÚC budou instalovány požární stěnové uzávěry vybaven termoelektrickým aktivačním zařízením a optickým hlásičem kouře.

- IZOLACE A NÁTĚRY

Jsou navrženy izolace tepelné, hlukové a požární.

Tepelné izolace

- přívodní a odtahové potrubí vedené v exteriéru – tep. izolace + oplechování

- hluková izolace – regulátor VAV po tlumič hluku, přeslechové elementy

Protipožární izolace nejsou navrženy.

Parametry materiálů izolací:

kaučuková izolace, samolep.pás,	- šířka izolace 20mm 	souč.tepelné vodivosti 	 	0,04W/m2K

Tepl. min.vlna + oplechování	 	- šířka izolace 60-100mm 	souč.tepelné vodivosti 		0,04W/m2K

Protipožární izolace:

typu „A“  EI 30tl. 40mm ,

typu „B“ EI 30 tl.60mm,

typu „B“ EI 45 tl.60-80mm dle instalace horizontální či vertikální. Odolnost dle PBŘ

- PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechnického a chladícího zařízení by neměla překročit ve sledovaných místech limitní hodnoty určené v souladu s nařízením vlády 272/2011 Sb.

Pro splnění hlukových limitů jsou navržena následující protihluková opatření:

• vzduchotechnické absorpční tlumiče hluku;

• vzduchotechnické jednotky a ventilátory jsou od potrubní sítě odděleny pružnými manžetami;

• zařízení se zdrojem vibrací jsou instalována na izolátorech chvění, silentblocích, apod.;

• potrubí rozvody jsou zavěšeny pomocí systémových závěsů s pružným uložením (např. s gumovou výstelkou, pružnými hmoždinkami nebo silentbloky);

• prostupy rozvodů stavebními konstrukcemi jsou vyplněny minerální plstí a zatěsněny trvale pružným tmelem apod.;

- DODÁVKA A MONTÁŽ

Výchozím podkladem pro realizaci díla je ověřená projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby. Dodávku, montáž a kompletaci vzduchotechniky a chlazení provede odborně způsobilá montážní firma a bude odpovědností dodavatele za správné provedení montáže jednotlivých zařízení a s tím spojených prací. Zhotovitel je povinen se seznámit se stavebním povolením a ostatními doklady vydaných orgány státní správy ke stavbě a dodržovat veškeré podmínky v nich uvedené. Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného zařízení. Před přípravou dodávky je nutné zkoordinovat projekt s aktuální projektovou dokumentací všech profesí, stavebními a technologickými výkresy, s požadavky dodavatelů stavby a technologií, a provést osobní kontrolu na stavbě. Je nutné ze stavbou koordinovat veškeré prostupy stavebními konstrukcemi. S profesí měření a regulace, silnoproud a provozovatelem koordinovat nastavení a ovládání zařízení dle provozních režimů. V případě nejasností bude provedeno prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě budou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel bude rovněž povinen zajistit, že všechny použité importované materiály a zařízení budou mít platné certifikáty a že budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. Při montáži budou zařízení, vč. potrubních dílů udržována v čistotě, při zvýšené prašnosti budou zařízení dostatečně krytá a volné konce dílů i částí rozvodu zaslepeny proti vniknutí nečistot. Provedení a odstín barvy u koncových elementů v exteriéru a v interiéru budou před dodávkou odsouhlaseny s generálním projektantem stavby. Změny při výstavbě musí být projednány s autorem projektu, generálním projektantem a investorem. Ve všech případech musí být vždy zachován snadný přístup ke všem komponentům, které vyžadují seřizování, údržbu, kontrolu, revizi atd. Přístup musí být umožněn i přes zakrývající stavební konstrukce, jako jsou pevné podhledy a ostění, např. zabudováním a označením odnímatelných dílců nebo dveří. Veškeré realizované změny se zaznamenávají do dokumentace skutečného provedení stavby. Vzduchotechnické rozvody budou při montáži vybaveny inspekčními otvory, aby byl možný přístup k čištění a kontrole jejich hygienické nezávadnosti. Tyto inspekční otvory umisťovat zejména u ohybů potrubí. Poloha, značení a velikost inspekčních otvorů musí být uvedeny v projektové dokumentaci skutečného provedení.

BEZPEČNOST A OCHRANA PŘI PRÁCI

Při provozu vzduchotechnického a chladícího zařízení odpovídá za bezpečnost práce provozovatel, který je povinen řídit se obecně platnými bezpečnostními předpisy, manuály jednotlivých zařízení, předpisy souvisejícími s provozem těchto zařízení a provozním řádem. Součástí dodávky musí být manuály jednotlivých instalovaných zařízení pro jejich odbornou obsluhu a údržbu, a rovněž provozní předpis instalovaných zařízení. Oprava zařízení, včetně regulace a ostatní elektroinstalace, provádět pouze při vypnutém elektrickém proudu, se zajištěním proti náhodnému uvedení do chodu. V případě požáru je nutné co nejdříve vypnout vybraná zařízení.

KONTROLY A ZKOUŠKY

Prověření způsobilosti provozu zařízení:

• zkouška chodu, která ověřuje schopnost delšího provozu zařízení, především

• kontrola, zda nejsou v zařízení zapomenuté předměty, nářadí, spojovací materiál, obaly;

• kontrola pevného ukotvení a spojů všech dílů zařízení včetně připojení ne zemnící vodiče;

• kontrola zatěsnění dílů vůči stavebním konstrukcím;

• kontrola kompletnosti a celistvosti technických izolací potrubí;

• kontrola servisního přístupu k jednotlivým zařízením nebo celkům;

• kontrola funkce pružných manžet, klapek;

• kontrola ventilátoru (požadované jištění, směr otáčení ventilátoru);

• kontrola funkce ohřevu a chlazení vzduchu;

• zaregulování výkonových parametrů, kdy se seřizuje dopravované množství vzduchu v potrubních rozvodech a na distribučních elementech na hodnoty uvedené v projektu;

• případně dalšími zkouškami pro ověření parametrů instalovaného zařízení (např. měření hluku ve venkovním i vnitřním prostředí, měření mikroklimatických parametrů ve větraných prostorech, měření koncentrace škodlivin, měření tlakových poměrů a další zkoušky, pokud jsou určené projektem nebo dodavatelskou smlouvou). Výsledky zkoušek se zapisují a vyhodnocují do protokolu. Součástí protokolu o provedených zkouškách je i schéma (případně dispozice) se zakreslenými místy, ve kterých bylo provedeno měření nebo odběry.

Poznámka:

Zkoušky vzduchotechniky a chlazení se musí provádět v době, kdy prostory stavby již nejsou znečištěny stavebním prachem a odpadem. Nesmí dojít k zanesení stavebního prachu a dalších nečistot do potrubních rozvodů. Pokud je větrání spojeno s klimatizací, je třeba výkonové parametry větrání a klimatizace ověřovat za vnitřních a venkovních klimatických podmínek blízkých zimním, resp. letním extrémům.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před spuštěním zařízení do provozu bude nutné jednotlivá zařízení zaregulovat. Nejprve musí být provedená montáž strojního zařízení VZT, potrubí a MaR atd. Uvedení zařízení do provozu provede odborná firma, která zaškolí investorem určeného pracovníka.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Podmínky předání a převzetí díla budou uvedeny ve smlouvě o dílo. Součástí předání hotového díla profese vzduchotechniky a chlazení je i předání dokumentace k tomuto dílu. Tuto dokumentaci tvoří následující položky (jsou-li relevantní):

• projekt skutečného provedení stavby;

• stavební deník;

• návody pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení;

• protokol o zkoušce chodu a zaregulování vzduchotechnického zařízení včetně vyhodnocení;

• výsledky dílčích a komplexních zkoušek (pokud byly dohodnuty) včetně jejich vyhodnocení;

• kniha požárních klapek (protokol o vstupní revizi požárních klapek);

• revizní zprávy k zařízením, jejichž provedení to vyžaduje.

PROVOZ A ÚDRŽBA

Výchozím podkladem pro vypracování provozní dokumentace (řády, předpisy, směrnice) je dokumentace předaná zhotovitelem při převzetí díla. Další navazující dokumenty jsou: povinnosti pracovníků obsluhy a údržby, provozní deník, řešení havárií a požárů, plán údržby a obnovy, plán revizí a jejich evidence atd. Provozní řád představuje soubor pravidel pro provozování objektu a jeho technického zařízení. O vypracování provozního řádu rozhodne provozovatel podle rozsahu zařízení a podle náročnosti na jeho provoz a obsluhu. Personál obsluhy musí prokázat znalost provozního řádu a navazujících dokumentů a je povinen tyto dokumenty při své práci respektovat. Pracovníci odpovědní za obsluhu a údržbu vzduchotechnického zařízení musí mít odbornou kvalifikaci odpovídající nárokům instalovaného technického zařízení.

Pravidelné servisní prohlídky obsahují zejména následující úkony:

• výměnu filtrů (podle znečištění, zpravidla 1x za 3 měsíce);

• kontrolu čistoty vzduchovodů a jejich částí

• kontrolu klimatizačních systémů dle platných předpisů a norem;

• a další úkony uvedené v provozním řádu nebo v návodu k použití.

- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odpadní vzduchu od zařízení větrání a klimatizace je kontaminován vodní parou, oxidem uhličitým a teplem. Součástí navrženého zařízení jsou kompresorové chladící okruhy s chladivem. Oprava a údržba chladivového zařízení smí být provedena pouze povolanými osobami. Při montáži a následném provozu zařízení vznikají odpady, které je povinen dodavatel a provozovatel zařízení ekologicky zlikvidovat předepsaným způsobem, jedná se především o tuhé odpady, kterými jsou fólie, polystyrénové a papírové obaly, kovové části z oceli a mědi, filtrační tkaniny. Zařízení neobsahují jiné toxické, radioaktivní nebo nebezpečné látky.

- ZÁVĚR

Vzduchotechnické zařízení bude plnit svou zamýšlenou funkci za předpokladu, že bude vyrobeno, namontováno, seřízeno a obsluhováno dle popisu projektové dokumentace, norem a předpisů výrobců. Zařízení je koncipováno tak, aby s ohledem na dostupné informace o uvedené problematice vyhovělo jak hygienickým, tak i provozním a servisním požadavkům.

VZT JEDNOTKA:

REGULÁTORY VARIABILNÍHO PRŮTOKU (VAV):

Komunikační propojení regulátorů VAV a ŘS vzt jednotky

Schéma vnitřního zapojení regulátoru VAV (el. rozvodnice)

Uklidňující úseky regulátorů VAV

KONDENZAČNÍ JEDNOTKY:

Požadavky na výměník vzt