- ÚVOD

Tato technická zpráva popisuje navrženou koncepci vytápění v novostavbě objektu základní školy. Jednotlivá zařízení jsou navrženy tak, aby splnily předepsané hodnoty dané normami a předpisy platnými na území České republiky a zajistili požadované parametry vnitřního mikroklimatu.

- VSTUPNÍ PARAMETRY

  - Místo stavby, popis objektu

Projekt řeší novostavbu objektu sloužícího pro výuku v rámci areálu základní školy v Předlicích (Ústí nad Labem). Objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží.

  - Klimatologické údaje

Nadmořská výška:			150 m n.m.

Výpočtová teplota vzduchu:		-12°C

  - Parametry médií pro vzduchotechnické zařízení

Topné médium:                          	elektro

Elektro				1x230V/50Hz, 3x400V/50Hz

Chladící médium:			chladivo R410A

- VYTÁPĚNÍ

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami a právními předpisy platnými v České republice.

- Vyhláška 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu

- Vyhláška 160/2024 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

- ČSN 06 0310 - 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

- ČSN 06 0320 a H 132 98 - Ohřívání TUV – navrhování a projektování

- ČSN 06 0830 a H 131 96 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užit.vody

- ČSN 73 0540:2011- Tepelná ochrana budov

- ČSN EN 12831:2005 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu vytápění

- ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku

- ČSN ISO 10508 (64 6477) Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Tepelné ztráty

Tepelné ztráty byly vypočteny na základě ČSN EN 12831.

Minimální tepelně-tech. parametry základních stavebních konstrukcí:

Obvodová stěna				         		U = 0,12 [W * m-2 * K-1]

Střecha vč. tepelné izolace			             		U = 0,15 [W * m-2 * K-1]

Podlaha							U = 0,2 [W * m-2 * K-1]

Okna, venkovní dveře					U = 0,8 [W * m-2 * K-1]

Základní ukazatele umístění stavby:

Neprůvzdušnost objektu / Intenzita výměny vzduchu při 50Pa	2,0 x/h

Počet topných dnů 						229 dnů

Průměrná teplota venkovní teplota dle ČSN EN 12831                     	3,9 oC

Hlukové parametry zařízení VYT:

Při navrhování zařízení budou dodržené nejvyšší přípustné hladiny hluku ve vnitřním a venkovním prostoru dle platných právních předpisů - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vnitřní prostor:

- Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu je pro učebny a kanceláře (sborovny) 45dB(A) po dobu používání

Venkovní prostor:

- Hygienický limit hluku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro Chráněný venkovní prostor staveb (2m od fasády obytných budov) je 50dB(A) v době mezi 6-22 hodinou a 40dB(A) v době mezi 22-6 hodinou.

Hladina akustického tlaku bude splňovat výše uvedené parametry. Tepelné čerpadlo bude v protihlukovém provedení s kompresorem umístěným ve vnitřní jednotce. Ve venkovní jednotce je jen tepelný výměník a ventilátor. Ventilátor venkovní jednotky a kompresor vnitřní jednotky jsou s invertorem – plynulou změnou otáček z vazbou na požadovaný výkon. Akustický tlak venkovní jednotky je při plném výkonu zařízení ve vzdálenosti 5m 45dB(A).

Základní koncepce Vytápění:

V objektu je navržen systém ústředního vytápění s tepelným čerpadlem vzduch - voda, systém vytápění - podlahové. Teplá voda (TV) bude připravována v externím zásobníku teplé vody. V akumulační nádobě VYT a zásobníku TV bude vložena elektrická topná tyč jako záloha zdroje tepla (nebude v souběhu s tepelným čerpadlem). Topné tyče zapojuje profese elektro, spuštění bude manuálně obsluhou (na jističi), ovládání je autonomní - termostem. Tepelné čerpadlo dokáže vytápět objekt až do teploty cca v -15°C.

V prostoru výrobní technické místnosti bude umístěno následující technologické zařízení:

- Vnitřní jednotka tepelného čerpadla, vč. Pojistného ventilu, vč. Oběhového čerpadla

- Expanzní zařízení – nádoba s vakem

- Dávkování chemie – ruční

- Aku nádoba vyt s elektrickou topnou patronou

- Nádoba TV s elektrickou topnou patronou

- Dopouštění topné vody - automatické

Parametry primárního média:

- topná voda – teplotní spád podlahové vytápění, topná tělesa 30/25°C* při -15°C / dle ekvitermní křivky

- max. provozní tlak 3,0 bar

*teplota topné vody má zásadní vliv na účinnost systému s tepelným čerpadlem, v projektu je dbáno, aby teplota topné vody byla co nejnižší, reálný teplotní spád bude volen na základě zkušeností uživatele objektu

Navrhované parametry pro dimenzování zařízení:

Zařízení je navrženo na parametry vnitřního prostředí uvedené souhrnně v následující tabulce.

| Prostor | Výpočtová zimní teplota °C | Požadovaná zimní teplota °C | Výpočtová letní teplota °C | Požadovaná letní teplota °C | Požadovaná relativní vlhkost % | Výměna vzduchu Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učebna | 20 | 20±1,5 | 26 | Max. 28 | neřízená | 25 m3/h/osobu |
| Sborovna | 20 | 20±1,5 | - | - | neřízená | 25 m3/h/osobu |
| Technická místnost | - | - | - | - | neřízená | Min.0,5x |
| Záchody | 18 | Min. 18 | - | - | neřízená | Odtah dle zařizovacích předmětů |
| Chodba | 18 | Min. 18 | - | - | neřízená |  |

Technologie vytápění:

ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je tepelné čerpadlo vzduch-voda  s modulací výkonu cca 30-100%. Tepelné čerpadlo je typu split s kompresorem umístěným ve vnitřní jednotce. Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny chladivovým potrubím a nehrozí tak zamrznutí systému při výpadku elektrické energie. Převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou je cca 14 m, celková délka chl. potrubí je Systém zapojení tep. čerpadla je přes akumulační nádobu. Okruh vytápění musí být vybaven vlastním oběhovým čerpadlem.

Venkovní jednotka bude umístěna na střeše, tak aby bylo zajištěno volné proudění a parametry zařízení. Venkovní jednotka bude pružně uložena na pomocné ocelové konstrukci. V režimu topení bude jednotka produkovat kondenzát. Je uvažováno, že tento kondenzát bude volně sveden na střechu. Při určitých klimatických podmínkách se může pod venkovní jednotkou hromadit led. Jednotka bude osazena ve výšce cca  60 cm nad střechou.

Zařízení bude instalováno dle montážních podkladů dodavatele. Na zařízení je nutné vykonávat pravidelný servis. Na vratném potrubí na vstupu do TČ bude instalován separátor magnetitu a filtr nečistot.

Tepelné čerpadlo bude umožňovat reverzní chod / s možností přichlazování do podlahového vytápění. TČ bude vybaveno autonomním systémem ovládání - ekvitermní regulace, nahřívání AKU zásobníku na požadovanou teplotu, nahřívání zásobníku TV na požadovanou teplotu, ovládání směšovače topného okruhu na požadovanou teplotu.

AKUMULAČNÍ NÁDOBA VYT

Pro zajištění průtoku TČ při uzavřených regulačních armaturách a jako akumulační článek pro režim odtávání a vykrytí špiček provozu TČ bude instalován vyrovnávací zásobník topné vody s nanesenou tvrdou pěnovou PU izolací s pláštěm umožňující chod v režimu chlazení. Tlak. odolnost aku nádoby min. 3 bar, nádoba bude mít 6/4 nátrubek a přírubu 180mm pro osazení topného tělesa. Topné těleso slouží jako záloha hlavního zdroje tepla (bez souběhu s TČ). Nádoba bude umístěna v technické místnosti.

Topné těleso - reg. stupně 5,0 / 6,5 / 10 kW, 3x400V, příruba DN180, vestavěný provozní a havarijní termostat.

EXPANZNÍ A POJISTNÉ ZAŘÍZENÍ

Pojistný ventil bude instalován přes servisní armaturu na zdrojích tepla – tep. čerpadle a nádobách osazenými topnými elektrickými tyčemi.

Udržování stabilního tlaku při kolísání teplot v systému zajistí tlaková expanzní nádoba s membránovým vakem a plynovým polštářem. Nádoba zajistí dostatečnou expanzi topného média a vodní rezervu pro méně časté doplňování vody do systému. Dopouštění vody do systému bude automatické / obsluhou na tlak 1,5bar. Bude volena nádoba o objemu 80 l, tlak. odolnost 3 bar.

| Návrh expanzního nádoby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vodní objem soustavy | VA | 1100 | l |
| max. teplota | Tw | 40 | °C |
| koeficient roztažnosti pro t=40°C | e | 0,0074 |  |
| expanzní objem soustavy | Ve | 8 | l |
| min. vodní rezerva | VV | 6 | l |
| statická výška | HSR | 14 | m |
| statický tlak | ps | 1,4 | bar |
| minimální tlak | po | 1,7 | bar |
| počáteční tlak | pa | 2,0 | bar |
| pojistný tlak | pp | 3,0 | bar |
| konečný tlak | pe | 2,5 | bar |
| Min. objem expanzní objem nádoby | VN | 60 | l |

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Příprava teplé vody (TV) bude zajištěna v nepřímotopném zásobníku s průtokovým ohřevem teplé vody. Nádoba bude  s nanesenou tvrdou pěnovou PU izolací s pláštěm. Tento systém přípravy teplé vody je bezúdržbový – bez anody a bez nutnosti termické dezinfekce TV. Tlak. odolnost nádoby min. 3 bar / výměník pro přípravu TV 6bar. Nádoba bude mít 6/4 nátrubek pro osazení topného tělesa. Topné těleso slouží jako záloha hlavního zdroje tepla (bez souběhu s TČ).  Nádoba bude umístěna v technické místnosti.

Topné těleso -2 kW, 3x400V/230V, závit 6/4, vestavěný provozní a havarijní termostat.

Odběr TV a případnou cirkulaci TV řeší profese ZTI. Nádoba nemá hrdlo pro napojení cirkulace TV.

V nádobě TV může být vyšší teplota díky využití tepla z horkých par kompresoru, je doporučeno, aby profese ZTI instalovala za nádobu směšovací armaturu.

Potrubní trasy:

Rozvodné potrubí je navrženo v systému potrubí z ušlechtilé oceli, spojované lisováním, vhodné i pro zabudování do stavebních konstrukcí.

Potrubí bude uloženo na objímkách kotvených do stavebních konstrukcí, zabudované ve stěnách, stropech a v podhledech. Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvaru U, L, Z. Spoje zabudované do betonu, či omítkoviny budou chráněny tepelnou izolací, nebo ochrannou páskou.

Proti prvotnímu poškození výměníků, armatur a čerpadel bude před spuštěním čerpadel potrubí propláchnuto ve smyslu ČSN 06 0310. Bude provedena zkouška těsnosti, tlaková zkouška (před zabudováním do konstrukcí) a topná zkouška za účelem prověření funkce a technických parametrů otopné soustavy. Součástí zkoušek bude provedeno hydraulické vyregulování otopné soustavy. V nejvyšších bodech budou osazeny odvzdušňovací armatury v nejnižších místech vypouštěcí kohouty.

Podlahové vytápění:

V objektu je navrženo podlahové vytápění (PV) se zabetonovanými teplovodními trubkami. Je navržen systém s plastovými trubkami a systémové plastové desky s prolisy a tep. izolací 11mm, kdy jsou trubky fixovány mezi prolisy k podkladní desce. Spodní část systémové desky je z polystyrenové pěny bez freonů, dle jakostního a z vrchní části z polystyrénové krycí fólie. Spojování desek pomocí krycí fólie s vytvarovanými výstupky, které přesahují desku na dvou stranách. Potrubí bude 17x2mm - robustní, odolné, pochozí během montáže.

V místě stoupání potrubí z mazaniny (do rozdělovače pdl vyt) a v místě přechodu mezi místnostmi a dilatačními úseky bude potrubí uloženo do chráničky. Napojení na rozdělovač pdl vyt je přes svěrná šroubení, s možností nastavení průtoku. Poloměr ohybu trubek je 5xd. Překrytí trubky mazaninou je závislé na typu materiálu, obecně by mělo být min. 45mm. Při montáži musí být dodržen postup a principy stanovené dodavatelem systému.

Rozdělovač / sběrač pdl vytápění bude s nerez. oceli případně mosazi  s manuálním odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem, s uzavíráním přívodu, přednastavením a uzavíráním zpátečky, vč. průtokoměrů na jednotlivých větvích. Na vstupu a výstupu do rozdělovače budou instalovány uzavírací armatury. Rozdělovače / sběrače pdl vytápění včetně regulace PV budou umístěny v každém patře na hale, v nice vč. uzavírací skříně - dodávka stavby.

Mimo topné období je možné systém využít pro částečné dochlazování prostor.

Určení dilatačních spár:

- nad dilatačními spárami budovy (určuje stavba)

- u ploch mazanin > 40 m2; u délky strany > 8 m; u poměru stran a:b > 1:2; u polí se značnými odskoky

Regulace systému vytápění

REGULACE TEPELNÉHO ČERPADLA

Tepelné čerpadlo bude vybaveno autonomním systémem řízení s ekvitermní regulací pro nastavení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Regulace TČ je na požadovanou výstupní teplotu vody - nabíjení nádoby AKU, nádoby TV + řízení směšovacího okruhu VYT (reg. ventil, oběhové čerpadlo). Řídící systém tepelného čerpadla umožňuje ovládání přes aplikaci v mobilním telefonu, případně PC přes webserver (zařízení musí být připojeno k internetu / místní síti). Nastavení zařízení bude možné přes tablet umístěný v technické místnosti, který bude sloužit také k ovládání regulace podlahového topení.

REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Pro regulaci teploty místností s instalovaným podlahovým vytápěním bude sloužit systém - regulátor pdl vytápění, teplotní čidla v místnostech, uzavíracími pohony na jednotlivých okruzích. Čidla dává přes řídící jednotku povel termopohonům na jednotlivých okruzích podlahového vytápění.

Regulátor podlahového topení / rozvaděč bude umístěn nad rozdělovačem sběračem (celkem 3 ks). Regulátor napájí termopohony, čidla teploty v místnostech a má funkci chlazení. Napájecí napětí 230V zásuvka - zajistí profese SI. Jednotlivé regulátory budou mezi sebou propojeny 1x Master, 2x Slave. Regulátor master bude napojen na internet síť.

Brána pro připojení regulátoru pdl vyt. na místní / internet sít. V technické místnosti bude umístěn tablet za kterého budou nastavovány teploty jednotlivých místností.

Kvalita topné vody:

V topném systému se nachází materiály na bázi mosazi a bronzu (fitinky, tvarovky, armatury), surové oceli (akumulační nádoby), ušlechtilá ocel (rozvody, rozdělovač pdl vyt). V systému se nenachází prvky slitiny hliníku a křemíku! Systém bude napouštěn změkčenou vodou z vodovodního řadu (zabránění vzniku vodního kamene), obohacenou inhibitory (odplynění, úprava alkality, úprava pH – potlačení koroze) a biocidy (pro eliminaci růstu mikroorganismů a zanesení systému). Biocidy a inhibitory je třeba do systému doplňovat v rámci údržby.

Požadavky na kvalitu topné vody dle ČSN 07 7401:

- Doplňovací voda tvrdost max. 0,03 mmol/l; Koncentrace Železo + Mangan max. 0,3mg/l

- Oběhová voda pH 8,5 (ne menší než 7); rozpuštěný fosforečnan sodný Na3PO4 měřený jako P2O5 5-15 mg/l; přebytek siřičitanu sodného Na2SO3 10-40 mg/l; zjevná alkalita KNK8,3 0,5-1,5 mmol/l

Tepelné izolace:

Rozvodné potrubí bude izolováno samolepícími termoizolačními trubicemi s uzavřenou buněčnou strukturou, která zaručí paronepropustnost. Spoje izolací budou lepeny..

Součinitel tepelné vodivosti izolace		0,035 W/m.K (při 20°C)

| Vnitřní průměr potrubí | <22 mm | 22 - 35mm | 42 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. Tloušťka izolace | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Min. tloušťka izolace při vedení v otvorech stěn a stropů, v úsecích křížení rozvodů, ve spojovacích místech aj. | 10 mm | 15 mm | 1/2 vnitřního průměru trubky |

Pokud se rozvody ústředního topení nacházejí ve vyhřívaných prostorách nebo konstrukcích mezi vyhřívanými prostory jednoho uživatele a jejich předávání tepla lze ovlivnit uzavíracími zařízeními, nejsou kladeny žádné požadavky na minimální tloušťku izolační vrstvy, je však vhodné tyto rozvody zaizolovat kvůli neřízenému předávání tepla, zvukové izolaci, dilataci a ochraně potrubí.

Kulové kohouty, separátor magnetitu, oběhové čerpadla aj. jsou vybaveny systémovým termoizolačním pouzdrem.

Akumulační nádoby budou vybaveny systémovou izolací – stříkanou PU pěnou.

Větrání:

Celý objekt je vytápěn nuceně vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací tepla (zohledněno při výpočtu tepelných ztrát). Ohřev vzduchu ve vzt jednotce bude přímou kondenzací – tepelné čerpadlo vzduch / vzduch + doplňkovým elektrickým ohřívačem. Vzduchotechnická jednotka nebude napájena hlavním zdrojem tepla – tep. čerpadlem vzduch / voda.

- NÁROKY NA ENERGIE

Silové napájení / jištění:

o   Napájení tepelného čerpadla 3x400V, 32A (Max. prov. proud 35A)

o   Připojení signálu HDO do tepelného čerpadla

o Topná tyč TV: 3~400/~230V; 2,0kW, záloha zdroje tepla – bez souběhu s tep. čerpadlem

o Topná tyč AKU: 3~400V; 10kW, záloha zdroje tepla – bez souběhu s tep. čerpadlem

o Reg. podlahového vytápění: samostatně jištěná zásuvka 1x230V ve skříni rozdělovače / sběrače (na každém patře) / celkem 3x

o Automatické doplňování systému vyt: zásuvka 1x230V v technické místnosti

o Tablet pro nastavení a ovládání systému pdl vytápění: zásuvka 1x230V v technické místnosti

- TEPELNÁ BILANCE

Tepelná ztráta objektu prostupem tepla a netěstnostmi			18,65 kW

Tepelná ztráta obektu větráním					11,94 kW

Roční potřeba tepla na vytápění					250 GJ

- POŽADAVKY NA PROFESE

STAVBA:

- součinnost při montáži vyt, koordinace s ostatními profesemi

- vymezení dilatačních spár s ohledem na finální podlahy

- zabetonování hadů podlahového vytápění do cementové mazaniny s plastifikátory

- zakomponování rozdělovače – sběrače pdl vyt do nábytkového vybavení – servisní přístup

- vymalování po dokončení montáže vzt

- kontejner, místo pro uložení suti a odpadů na staveništi

- prostupka fasádou pro kabeláž venkovního čidla

- označení úrovně čisté podlahy v místnostech s otopnými tělesy

- energie pro montáž, el.napětí 3/400V/50Hz a vodu z vodovodního řádu

- zařízení staveniště – toaleta, umyvárna

- zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob

- stanovení polohy pohledových prostorových čidel v součinnosti s profesí vytápění

SI+SLP:

- napájení / jištění tepelného čerpadla (pouze vnitřní jednotky)

- připojení signálu HDO do vnitřní jednotky tepelného čerpadla

- uzemnění tepelného čerpadla

- napájení / jištění a topných tyčí v nádobách VYT a TV

- samostatně jištěná zásuvka pro regulaci podlahového vytápění uvnitř rozdělovače pdl. Vyt / 3x

- zásuvka v technické místnosti 2 + 2 ks pro zařízení vyt

- ethernetová zásuvka pro TČ, zapojit do místí sítě + sítě internet

- zapojení rozvaděče pdl vytápění master do místní sítě / sítě internet

- vzájemná koordinace vedení v technické místnosti

ZTI:

- umístění vpusti v technické místnosti

- odvod úkapu od pojistných ventilů v technické místnosti

- přívod studené vody v technické místnosti DN20-25 zakončeno uzavírací armaturou (pro dopouštění systému vyt)

- vzájemná koordinace vedení v technické místnosti

UT:

- vzájemná koordinace vedení v technické místnosti

- drážky ve zdech pro vedení potrubí vyt a kabeláže regulace

- prostupy pro vedení potrubí vyt a kabeláže

- ochrana neuzavřených potrubí proti vniknutí prachu a nečistot

- rozdělení odpadů dle kategorií pro recyklaci dle pokynů stavebníka / investora

- kompletní prokabelování – Tepelné čerpadlo

- kompletní prokabelování – Regulace podlahového vytápění

- uvedení tepelného čerpadla do provozu, zaškolení obsluhy

- uvedení do provozu regulace podlahového vytápění, zaškolení obsluhy

- MONTÁŽ

Stavební předpoklady

- Místnosti musí být zastřešené, musí být osazena okna a dveře

- Stěny musí být omítnuté, za otopnými tělesy vymalované

- Pro montáž rozdělovače topného okruhu budou provedeny kapsy ve zdech

- Musí být provedena elektrická a vodovodní přípojka (pro montáž a tlakovou zkoušku)

- Nosná část podlahy musí být dostatečně pevná, očištěná a musí splňovat tolerance rovnosti dle DIN 18202

- Musí být v každé místnosti označena úroveň čisté podlahy – nivelační značka

- Musí být poskytnut v přestihu plán spár kvůli dilatačním rovinám

- Tepelné / kročejové izolace musí být pevně, systémové určené k danému účelu

Montáž systému vytápění bude probíhat po instalaci tepelné / kročejové izolaci podlah. Před zakrytím rozvodů musí proběhnout tlaková zkouška. Během montáže bude dbáno na ochranu nenapojených potrubí proti vniknutí prachu a nečistot. Po dokončení montáže, před spuštěním systému proběhne propláchnutí systému, napuštění systému upravenou vodou a řádné odvzdušnění. Poté spuštění a seřízení tepelného čerpadla (zajistí profese VYT), topná zkouška a hydraulické vyvážení soustavy. Na závěr proběhne zaškolení obsluhy.

Dodávku, montáž a kompletaci díla provede odborně způsobilá montážní firma, či osoba a bude odpovědností dodavatele za správné provedení montáže jednotlivých zařízení a s tím spojených prací. Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného zařízení. Je nutné ze stavbou koordinovat veškeré prostupy stavebními konstrukcemi. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě budou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel bude rovněž povinen zajistit, že všechny použité importované materiály a zařízení budou mít platné certifikáty a že budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. Provedení a odstín barvy u koncových elementů v exteriéru a v interiéru budou před dodávkou odsouhlaseny s generálním projektantem stavby. Ve všech případech musí být vždy zachován snadný přístup ke všem komponentům, které vyžadují seřizování, údržbu, kontrolu, revizi atd. Veškeré realizované změny se zaznamenávají do dokumentace skutečného provedení.

- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při montáži a následném provozu zařízení vznikají odpady, které je povinen dodavatel a provozovatel zařízení ekologicky zlikvidovat předepsaným způsobem, jedná se především o tuhé odpady, kterými jsou fólie, polystyrénové a papírové obaly, kovové části z oceli a plastu, izolační materiál. Zařízení neobsahují jiné toxické, radioaktivní nebo nebezpečné látky.

- ZAVĚR

Zařízení vytápění bude plnit svou zamýšlenou funkci za předpokladu, že bude vyrobeno, namontováno, seřízeno a obsluhováno dle popisu projektové dokumentace, norem a předpisů výrobců. Tato dokumentace odpovídá projektu pro zadání stavby.

TEPELNÉ ČERPADLO:

ZÁSOBNÍK TV - VÝMĚNÍK