List č.: 1

Počet listů: 2

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol č. 21/2024

# Název akce:	VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU UČEBEN V AREÁLU ZŠ ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ

Složení komise:

Předseda:	………………………………………………

Členové komice:	………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

# Použité podklady:

- požárně bezpečnostní řešení

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Změna Z1+Z2

- ČSN 33 2000 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Školní prostory

# Popis objektu a technolog. procesu:

Protokol je určen pro potřebu výstavby nového objektu učeben v areálu ZŠ na adrese výše zmíněné.

Přílohy: nejsou

## Vnitřní prostředí:

| p.č. | Prostor | ČSN EN 33 2000-5-51 ed.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VYUŽITÍ |  |  |  |  |
|  |  | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AN | AP | AQ | AR | AS | BA | BC | BD | BE |
| 1 | Chodba | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Přípravná třída | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | WC | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Úklid | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Schodiště | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Družina | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Zádveří | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Sborovna | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Učebna | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Technická místnost | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000-5-51 normální.

List č.: 2

Počet listů: 2

## Vnější prostředí:

  - AB8 – venkovní prostory nechráněné před atmosférickými vlivy bez regulace teploty a vlhkosti

  - AK2 – vážné nebezpečí růstu rostlin / plísní

  - AL2 – vážné nebezpečí výskytu živočichů

  - AM	–	normální	(bez	škodlivých	účinků	elektromagnetického	záření, elektrostatického pole, ionizujícího záření nebo indukce)

  - AN2 – střední intenzita slunečního záření

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, Změna Z1 jde z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na prostředí o prostory nebezpečné. S odvoláním na tabulku NA.1 téže normy je pro elektrická zařízení v tomto prostředí potřeba dodržet:

  - pro části, které se při obsluze nemusí uchopit rukou – stupeň ochrany normální

  - pro části, které se při obsluze musí uchopit rukou – provedení v souladu s článkem NA.2

# Závěr a požadavky:

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, Změna Z1 +Z2 jde z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem s ohledem na prostředí o prostory nebezpečné (pro vliv AD4 je využita výjimka uvedená v tabulce NA.5). S odvoláním na tabulku NA.1 téže normy komise konstatuje, že pro elektrická zařízení v tomto prostředí je potřeba dodržet:

- pro části, které se při obsluze nemusí uchopit rukou – stupeň ochrany normální

- pro části, které se při obsluze musí uchopit rukou – provedení v souladu s článkem NA.2

# Upozornění:

Vnější vlivy stanovené v prostorách předmětného objektu musí být během provozu prověřeny a příslušný doklad buď potvrzen nebo opraven. Dojde-li ke změnám v technologii a/nebo stavebním řešení, musí být protokol o určení vnějších vlivů překontrolován, případně přepracován a musí být ověřeno, zda instalované elektrické zařízení změněným podmínkám vyhovuje.

V Praze dne : 		Předseda komise: